OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

Wiercenie studni

W granicach działki nr ewid. 584/1, obręb Herby projektuje się wykonanie otworu hydrogeologicznego, o głębokości 55,0 m celem ujęcia do eksploatacji czwartorzędowej warstwy wodonośnej, która powinna zalegać w przelocie 32,0 – 50,0 m.

Projektuje się wykonanie otworu systemem mechanicznym, metodą udarowo-okrętną lub  obrotową.

Wiercenie do głębokości około 5 m prowadzone będzie świdrem spiralnym z wprowadzeniem do otworu kolumny roboczych rur wiertniczych (konduktorowych) 508 mm. Rury te zostaną usunięte z otworu po zafiltrowaniu. Dalsze wiercenie, do głębokości ok. 2 m poniżej stropu przewidzianej do ujęcia warstwy wodonośnej (ok. 34 m) prowadzone będzie świdrem rurowym i łyżką wiertniczą w rurach 457 mm, alternatywnie świdrem gryzowym 470 mm z użyciem płuczki iłowej i wprowadzeniem do otworu kolumny rur wiertniczych 457 mm. Rury te należy osadzić w korku iłowym, a w przypadku wiercenia obrotowego, zacementować do wierzchu. Dalsze wiercenie, do głębokości ok. 5 m poniżej stropu iłów (przewidywana głębokość –ok. 55 m), prowadzone będzie świdrem rurowym i łyżką wiertniczą w rurach 406 mm, alternatywnie wiercenie świdrem gryzowym 381 mm z użyciem biodegradowalnej płuczki polimerowej (bez rurowania). Po zakończeniu wiercenia, otwór należy zafiltrować kolumną filtracyjną z grubościennych rur PVC o średnicy  DN 250 mm.

Konstrukcja filtra:

- rura podfiltrowa długości 5 m,

-część robocza filtra, filtr szczelinowy, o długości 12 m,

- rura nadfiltrowa wyprowadzona do powierzchni terenu

Wokół filtra wykonana zostanie obsypka żwirowa, o granulacji dostosowanej do uziarnienia warstwy wodonośnej. W trakcie filtrowania otworu zostaną usunięte rury robocze 406 mm i 508 mm.

Filtr obsypać żwirem o granulacji dobranej przez geologa dozorującego wiercenie, w zależności od granulacji ujętej warstwy wodonośnej.

Pomiary położenia zwierciadła (podczas pompowania pomiarowego i stabilizacji zwierciadła wody po zakończeniu pompowania) należy prowadzić wg następującego schematu:

- do 5 minut: 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 5,0 min

- 5-25 minut: 7; 10; 12; 15; 20; 25 min

- 25- 180 minut: 30; 35; 40; 45; 50; 60, 75, 90, 120, 150, 180 min,

- powyżej 180 minut: co 60 min. lub wg wskazań dozoru hydrogeologicznego.

Pod koniec pompowania pomiarowego pobrane zostaną próby wody do analiz laboratoryjnych.

Wyniki pompowania posłużą do określenia parametrów hydrogeologicznych i eksploatacyjnych otworu.

KOSZTORYS OFERTOWY

na wykonanie zastępczego otworu studziennego nr 6A ( prace wiertnicze )

| L.P. | Wyszczególnienie | Zakres rzeczowy | Cena jednostk. | Wartość Ogółem (netto) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Jedn. miary | Ilość jedn. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I.Transport |  |
| 1. | Transport wiertni i materiałów do wierceń | kpl | 1 |  |  |
| II.Wiercenie |  |
| 2. | Montaż wiertni i organizacja placu wierceń | kpl | 1 |  |  |
| 3. | Wiercenie otworu o średnicy 508 mm w strefie głębokości 0,0-5,0m. | mb | 5 |  |  |
| 4. | Wiercenie otworu w rurach o średnicy 457 (470) mm w strefie głębokości 5,0-34,0 m. | mb | 29 |  |  |
| 5. | Wiercenie otworu o średnicy 406 (381) mm w strefie głębokości 34,0-55,0 m. | mb | 21 |  |  |
| III. Materiały zabudowane i filtrowanie |  |
| 6. | Rura stalowa ( 457 mm wraz z zabudową | mb | 34,0 |  |  |
| 7. | Rura nadfiltrowa PCV KV ( 250/280 mm | mb | 38,0 |  |  |
| 8. | Filtr szczelinowy PCV KV ( 250/280 mm | mb | 12,0 |  |  |
| 9. | Rura podfiltrowa PCV KV ( 250/280 mm | mb | 5,0 |  |  |
| 10. | Denko do rury podfiltrowej | szt | 1 |  |  |
| 11. | Prowadnice | szt. | 10 |  |  |
| 12. | Obsypka żwirowa | m3 | 4,0 |  |  |
| 13. | Zaczyn cementowy* | m3 | ~5 |  |  |
| 14. | Zabudowa filtra ( 250/280 mm na głęb. 55,0 m. | mb | 55,0 |  |  |
| 15. | Wykonanie obsypki żwirowo piaskowej wokół filtra | mb | 25,0 |  |  |
| IV.Pompowanie |  |
| 16. | Montaż i demontaż pompy głębinowej | mb | ok. 35 |  |  |
| 17. | Pompowanie oczyszczające z Qmaks ok. 90 m3/h | nh | 24 |  |  |
| 18. | Stabilizacja, chlorowanie otworu | nh | 24 |  |  |
| 19. | Pompowanie pomiarowe na 3 cyklach dynam. (Q1= 30, Q2= 60, Q3= 90 m3/h) | nh | 72 |  |  |
| 20. | Montaż i demontaż rurociągu odprow. wodę z pompowania | mb | 50,0 |  |  |
| V. Likwidacja placu wierceń |  |
| 21. | Demontaż wiertni, rekultywacja terenu, wywóz płuczki | kpl | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Razem: |  |

* w przypadku wiercenia obrotowego

Uwaga:

Koszt nadzoru geologicznego i opracowania dokumentacji hydrogeologicznej powykonawczej nie wchodzi w zakres przetargu.

W oparciu o powyższą wycenę, całkowity koszt robót wiertniczych objętych zamówieniem wynosi:

a) netto :                                 zł

słownie:                                                                                                              zł

VAT  23   % :                                zł

słownie:                                                                                                              zł

b) brutto  :                                zł

słownie:                                                                                                              zł

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Wiercenie studni

| L.P. | Pozycje kosztorysowe | Nazwa | Wartość zł | Udział procentowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 9 |
| 1. | 1 | Transport |  |  |
| 2. | 2-5 | Wiercenie |  |  |
| 3. | 6-15 | Materiały zabudowane i filtrowanie |  |  |
| 4. | 16-20 | Pompowanie |  |  |
| 5. | 21 | Likwidacja placu wierceń |  |  |