- Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej ogłasza przetarg nieograniczony na:

Część I: Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem zestawu hydroforowego pomp II-stopnia o wydajności min. 40 m3/h dla Stacji Uzdatniania Wody w Budachowie gmina Bytnica,

Część II: Dostawa wraz z montażem zbiornika retencyjnego wody pitnej o pojemności minimum 50 m3/h dla Stacji Uzdatniania Wody w Budachowie gmina Bytnica.

O wymiarach nie przekraczających:

wysokość – 300 cm

szerokość – 300 cm

długość – 630 cm

Typ: Przetarg

Status: ogłoszony

Przyjmowanie ofert do: 08/11/2010

Rozstrzygnięcie przetargu: 08/11/2010

- Informacje

Numer ogłoszenia: 349710 - 2010; data zamieszczenia: 28.10.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) 	NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej Bytnica 73 tel./fax (68)3915600

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgkbytnica.pl

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Część I: Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem zestawu hydroforowego pomp II-stopnia o wydajności min. 40 m3/h dla Stacji Uzdatniania Wody w Budachowie gmina Bytnica,

Część II: Dostawa wraz z montażem zbiornika retencyjnego wody pitnej o pojemności minimum 50 m3/h dla Stacji Uzdatniania Wody w Budachowie gmina Bytnica.

O wymiarach nie przekraczających:

wysokość – 300 cm

szerokość – 300 cm

długość – 630 cm

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem i uruchomieniem zestawu hydroforowego pomp II-stopnia o wydajności minimum 40 m3/h dla Stacji Uzdatniania Wody Budachów. Wymagania techniczne układu: Zadaniem zestawów hydroforowych jest utrzymanie zadanego stałego ciśnienia wody przez ciągłą regulację prędkości obrotowej pompy. Osiągi zestawu mają być dopasowywane do aktualnego zapotrzebowania w wodę przez załączenie wymaganej liczby pomp i pracę równoległą załączonych pomp. Deklaracja zgodności CE. Atest i dopuszczenie Państwowego Zakładu Higieny zezwalające na zastosowanie zestawu do przesyłania wody pitnej. Parametry: - przeznaczenie - woda pitna, - wydajność                  Q 40 m3/h, - wysokość podnoszenia - 55 m słupa H2O, - maksymalna moc jeden pompy w zestawie - 4 kW, - ilość pomp w zestawie: 4 szt. w tym jedna rezerwowa. Budowa: - zestaw winien składać się z pionowych pomp wielostopniowych, zabudowanych na jednej wspólnej konstrukcji nośnej wykonanej ze stali nierdzewnej, - każda pompa zasilana z oddzielnej przetwornicy częstotliwości wraz z pełną kontrolą pracy silnika (przeciążenie, temperatura, przepięcia, suchobieg), - zabudowana szafka sterownicza wykonana ze stali i w stopniu szczelności IP 54, - zestaw wyposażony w czujniki pomiarowe ciśnienia i zabezpieczenia (manometr, przetworniki ciśnienia z wyjściem analogowym 4-20 mA, zawory), przyłączenie do sieci zewnętrznej -: kolektor napływowy DN 150/PN16, - kolektor tłoczny: DN 125/PN16. Sterowanie: - włączanie i wyłączanie pomp połączonych równolegle realizowane przez sterownik mikroprocesorowy na podstawie sygnałów z czujników pomiarowych z eliminacją uderzeń hydraulicznych w układzie, -kontynuowanie pracy bez konieczności ponownego ustawiania parametrów w przypadku wyłączenia układu lub zaniku zasilania, -praca pomp regulowana przez sterownik mikroprocesorowy z następującymi funkcjami: - utrzymanie stałego ciśnienia przez płynną regulację prędkości obrotowej pomp w pełnej charakterystyce zakresu, - stałe ciśnienie wartości zadanej niezależnie od ciśnienia wlotowego, - praca zał/wył przy zmiennych przepływach, - automatyczne kaskadowe sterowanie pomp w celu utrzymania optymalnej sprawności, - wybór minimalnego czasu pomiędzy załączeniem i wyłączeniem, automatycznej zamian priorytetu pomp, - praca ręczna, - możliwość zewnętrznego zadania wartości ciśnienia. Przyłączenie rurociągów tłocznego i ssawnego do zestawu hydroforowego za pomocą kompensatorów drgań. Wykonanie elektrycznej instalacji zasilającej zestaw wraz z podłączeniem do rozdzielni nn.

## Zbiornik na wodę pitną powinien być wykonany jako ekstruzyjnie spawany z tworzywa polipropylenu copolimeru (celem wyeliminowania ryzyka pęknięć i uszkodzeń oraz twardnienia i zwiększonej sztywności tworzywa w trakcie eksploatacji), z monolitycznych blokowych elementów wykonanych metodą integralnego wtryskiwania strukturalnie odciążonych – kasetonów konstrukcyjnych - przeznaczenie – woda pitna,

## - objętość  – 50 m3,Użyte materiały – kasetony konstrukcyjne powinny być odporne na poddawanie stałym obciążeniom statycznym, chemicznym lub korozyjnymi. W odróżnieniu do płaskich arkuszy płyt kasetony posiadają budowę przestrzenną, to znaczy z jednej strony powierzchnia jest gładka jak powierzchnia płyty, a z drugiej strony wykonana jest kratownica.. Dzięki  budowie kasetonowe zbiornik polipropylenowy PP powinien charakteryzować się znacznie większą wytrzymałością, stabilnością i sztywnością. Krućce przyłączeniowe oraz otwór rewizyjny winny znajdować się na ścianie zbiornika.

Dostawca powinien przedstawić aktualny atest Państwowego Zakładu Higieny potwierdzający możliwość kontaktu wody pitnej z użytymi materiałami do budowy zbiornika.

Dostawca dokona we własnym zakresie niezbędnych obliczeń wytrzymałościowych i w miarę potrzeby zamontuje dodatkowe zewnętrzne obwiedniowe wzmocnienia z profili stalowych zabezpieczonych przed korozją poprzez malowanie farbami chemoodpornymi.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę i montaż zbiornika w pomieszczeniu na przygotowanym równym i stabilnym podłożu .

Warunki gwarancji i serwisu: 1. Wykonawca powinien być producentem albo autoryzowanym przedstawicielem producenta zestawów hydroforowych, który ma doświadczenie w produkcji zestawów hydroforowych nie krótsze niż 5 lat. 2. Gwarancja na przedmiot zamówienia na okres minimum: 36 miesięcy. 3.Wykonawca zobowiąże się zapewnić serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oferowanego zestawu. 4. Serwis gwarancyjny - usunięcie awarii w ciągu 48 godzin od chwili zgłoszenia. Odbiór techniczny: 1. Próba szczelności. 2. Rozruch mechaniczny i elektryczny. 3. Przekazanie protokołu z pomiaru rezystancji izolacji i ochrony od porażeń. 4. Przeszkolenie pracowników obsługi stałej w zakresie uruchomienia i eksploatacji. 5. Przekazanie zamontowanego zestawu hydroforowego do użytkowania. Wykonawca dokona opisu i charakterystyki proponowanego zestawu (np. typ i ilość pomp, moc znamionowa jednej pompy, wydajność jednej pompy itp.)

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.12.21.30-0, 42.12.24.00-4, 42.12.24.80-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 26.11.2010r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 3 dostaw wraz z montażem i uruchomieniem zestawu hydroforowego pomp II-stopnia o wydajności min. 40 m3/h lub większej w zakresie podobnym do niniejszego przedmiotu zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane należycie.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

II.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.bip.bytnica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej w Bytnicy 73, 66-630 Bytnica

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.11.2010 godzina 0900, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej Bytnica 73; 66-630 Bytnica

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie