Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej ogłasza przetarg nieograniczony na:
Dostawa sitopiaskownika dla

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bytnicy
Typ: Przetarg

Status: ogłoszony
Przyjmowanie ofert do: 26/03/2012
Informacje

Numer ogłoszenia: 81060 - 2012; data zamieszczenia: 15.03.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) 
NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej Bytnica 73 tel./fax (68)3915600
Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgkbytnica.pl
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa wraz z montażem sito piaskownika, zamontowanego                    w pomieszczeniu o wymiarach:

1. dł. 3,50 m

2. szer. 3,90 m

3. wysokość 3,30 m 

na oczyszczalni ścieków w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Bytnicy

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 
Sitopiaskownik – jako w pełni automatyczne urządzenie do zatrzymywanie i prasowania skratek oraz zatrzymywanie i wynoszenia piasku – wszystkie czynności powinny odbywać się w pełnej automatyce. Sama konstrukcja urządzenia to nieruchomo umiejscowione sito na piaskowniku poziomym.Perforacja kielichowa, oczyszczanie perforacji za pomocą szczotki nawiniętej na spiralę bezwałową wykonaną w technologii ciągnionej, brak łożysk pracujących w ścieku, wszystkie elementy mające kontakt ze ściekiem wykonane z stali nierdzewnej za wyjątkiem spiral bezwałowych – wykonanych z stali specjalnej, spirale dla zwiększenie żywotności bezwałowe, nie dopuszcza się stosowania spiral wałowych jak również spiral bezwałowych spawanych z półksiężyców. Piaskownik jako konstrukcja z stali nierdzewnej            z automatycznym usuwaniem piasku. Maksymalny dobowy napływ ścieków 150m3.
Sito 

Przepustowość min: 40l/s dla ścieku 

Perforacja sita 6 mm

Średnica czynna sita min. 500 mm

Moc napędu sita – max 1.1 kW
Piaskownik :  

Piaskownik wirowy – wyposażony w jeden napęd napędzający spiralę do ewakuacji piasku z komory. 

Piaskownik dobrano dla przepustowości średniej 10l/s – przy efektywności usuwania piasku dla średnicy ziarna >0,2 mm -  90 % 

Moc napędu max.   
0,5  kW 
Szafa sterownicza

· zabezpieczenia przeciążeniowe 

· sygnalizacja pracy / awarii 

· możliwość wzięcia sygnałów z styków bezpotencjałowych

· przełączniki ręczne / automatyczne
· ciekłokrystaliczny panel PLC do sterowania pracą 
Warunki gwarancji i serwisu: 1. Wykonawca powinien być producentem albo autoryzowanym przedstawicielem producenta, który ma doświadczenie w produkcji tego typu urządzeń nie krótsze niż 5 lat. 2. Gwarancja na przedmiot zamówienia na okres minimum: 36 miesięcy. 3.Wykonawca zobowiąże się zapewnić serwis gwarancyjny                           i pogwarancyjny oferowanego zestawu. 4. Serwis gwarancyjny - usunięcie awarii w ciągu 48 godzin od chwili zgłoszenia. Odbiór techniczny: 1. Rozruch mechaniczny i elektryczny.                2. Przekazanie protokołu z pomiaru rezystancji izolacji i ochrony od porażeń.                               3. Przeszkolenie pracowników obsługi stałej w zakresie uruchomienia i eksploatacji.                    4. Przekazanie zamontowanego zestawu do użytkowania. 
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.25.21.23-6
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.05.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
 

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich dwuch lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 3 dostaw wraz z montażem i uruchomieniem zestawu w zakresie podobnym do niniejszego przedmiotu zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane należycie.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie 
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 
 
II.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż                  6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału                w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 
III.5) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.bip.bytnica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej w Bytnicy 73, 66-630 Bytnica
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.03.2012 godzina 1100, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej Bytnica 73; 66-630 Bytnica
IV.4.5) Termin związania ofertą: do 15.04.2012
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
