ZAKŁAD PROJEKTOWO - USŁUGOWY

AQUA - TECH

Brzózka 18,  66-600 Krosno Odrz.                                   Tel. ( 068 ) 383-52-41

EGZ. NR 1

PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI  „BYTNICA – TARTAK”

GMINA BYTNICA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

- TOM I – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- TOM II – PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY

- CZĘŚĆ GRAFICZNA

Inwestor: .....................Gmina Bytnica 52; 66-630 Bytnica.

Branża: ........................Sanitarna – instalacyjna

Faza:.............................Projekt budowlany

Adres:...........................Gmina Bytnica: 66 – 630 Bytnica 52

- działki nr 58/3, 58/7, 610/6, 610/7, 610/8, 610/9, 610/11, 610/15, obręb Bytnica, nr jednostki ewidencyjnej 080203_2.0002. Bytnica

| Funkcja | Imię i Nazwisko | Numer uprawnień | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektował: | mgr inż. Stanisław Kowalski | 16/74/ZG |  |
| Sprawdził: | mgr inż. Tadeusz Kowalewski | 30/93/Zg |  |

BRZÓZKA Sierpień 2009r.

1

2

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

1.   Kopia decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RR-MN-733-01-CP/2009 z dnia

08.05.2009...............................................................................................................................................str. 23-26

2.   Kopia decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RR-MN-733-01-CP/2009 z dnia

25.05.2009...............................................................................................................................................str. 27-30

3.   Kopia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nr RR-

MN-7020-31/08 z dnia 19.01.09 i 27.05.09...........................................................................................str. 31-33

4.   Oświadczenie projektanta i sprawdzającego...........................................................................................str. 34

5.   Kopia uprawnień budowlanych projektanta...........................................................................................str. 35

6.   Kopia uprawnień budowlanych sprawdzającego....................................................................................str. 36

7.   Kopia zaświadczenia o przynależności do Izby Budowlanej Projektanta............................................str. 37

8.   Kopia zaświadczenia o przynależności do Izby Budowlanej Sprawdzającego.....................................str. 38

9.   Kopia decyzji ZUD pod względem kolizji z urządzeniami podziemnymi – pismo nr GK-

ZUD-7442-2-120/2009z dnia 14.18.2009...................................................................................................str. 39

10. Kopia uzgodnień branżowych z Telekomunikacją Polską S.A. w Zielonej Górze  – pismo nr STTWREEU

21-30579/09, z dnia 22.06.2009 r..........................................................................................................str. 40-41

11. Kopia uzgodnień branżowych z ENEA Operator sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim  – pismo nr

ZM-119/1376/09, z dnia 10.06.2009 r...................................................................................................str. 42-43

12. Kopia uzgodnień trasy rurociągów z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków – pismo nr ZN.

421-5/09[Byt], z dnia 27.07.2009.........................................................................................................str. 44-45

13. Kopia uzgodnień ze Wspólnotą Mieszkaniową AWA BYTNICA 136A z dnia 06.06.2009............str. 46-47

14. Kopia uzgodnień z firmą HAMAR – A. M. Benedykcińscy Spółka Jawna 87-800 Włocławek, ul. Reja 12A

– pismo z dnia 08.06.2009......................................................................................................................str. 48-49

15.  Kopia uzgodnień z Gminą Bytnica – pismo nr BZP.701.06.2011, z dnia 07.03.2011.....................str. 50-52

16. Kopia decyzji Wojewody Lubuskiego stwierdzająca nabycie działki nr 57/7 w obrębie Bytnica przez

Gminę Bytnica – pismo nr D-GN.I.IWas.77230-83/10.......................................................................str. 53

16. Kopie uzgodnień z właścicielami lub najemcami posesji osady Bytnica – Tartak.........................str. 54-56

17. Wypisy z rejestru gruntów...................................................................................................................str. 57-62

18. Dane techniczne pompy do ścieków AMAREX N-F65-220 – prod. KSB........................................str. 63-64

CZĘŚĆ GRAFICZNA:

- Rys. nr  1 – Mapa poglądowa w skali 1:10000..............................................................................str. 65

- Rys. nr  2 – Projekt zagospodarowania mapa syt.-wys. w skali 1:500........................................str. 66

- Rys. nr  3 – Schematy węzłów i hydrantów na sieci.....................................................................str. 67

- Rys. nr  4 – Przepompownia ścieków.............................................................................................str. 68

- Rys. nr  5 – Profil podłużny sieci wodociągowej i przyłącza........................................................str. 69

- Rys. nr  6 – Profil podłużny sieci kanalizacyjnej – grawitacyjnej...............................................str. 70

- Rys. nr  7 – Profil podłużny kanalizacji ciśnieniowej...................................................................str. 71

3

SPIS TREŚCI:

TOM I – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU...................................................................str. 4

- Podstawa opracowania i dane dotyczące ubiegającego się o pozwolenie na budowę.....................str. 4

- Lokalizacja i charakterystyka terenu inwestycji................................................................................str. 4

- Przedmiot inwestycji.............................................................................................................................str. 4

- Istniejący stan zagospodarowania terenu...........................................................................................str. 5

- Projektowane zagospodarowanie terenu............................................................................................str. 6

- Kolejność realizacji obiektów...............................................................................................................str. 6

- Zestawienie poszczególnych elementów projektowanego zagospodarowania terenu.................... str. 7

7.1. Sieć wodociągowa...........................................................................................................................str. 7

7.2. Sieć kanalizacyjna..........................................................................................................................str. 8

7.3. Przepompownia ścieków................................................................................................................str. 8

- Informacja dotycząca wpisania terenu zagospodarowania do rejestru zabytków.........................str. 8

- Określenie wpływu eksploatacji górniczej..........................................................................................str. 8

- Informacja o istniejących lub przewidywanych zagrożeniach dla środowiska lub użytkowników

projektowanego obiektu.......................................................................................................................str. 8

- Opis rozwiązań dotyczących zagospodarowania ścieków bytowych................................................str. 8

- Określenie warunków ułożenia sieci wodociągowych w pobliżu drzew...........................................str. 9

- Wytyczne planu BIOZ..........................................................................................................................str. 9

13.1. Zakres robót zamierzenia budowlanego....................................................................................str. 9

13.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych..............................................................................str. 9

13.3. Zagrożenia występujące w następstwie budowy obiektu.........................................................str. 9

13.4. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych...........................................str. 10

13.5. Sposoby wydzielenia miejsc prowadzenia robót budowlanych związanych z zagrożeniem oraz

instruktaż BHP pracowników...................................................................................................str. 11

13.6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające zagrożeniom............................................str. 11

CZĘŚĆ II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY....................................................str. 13

- Przeznaczenie obiektu budowlanego.................................................................................................str. 13

- Program użytkowy obiektu budowlanego........................................................................................str. 13

- Morfologia i fizjografia terenu inwestycji  oraz charakterystyka warunków wodnych..............str. 14

- Obliczenia hydrauliczne sieci wodociągowej....................................................................................str. 14

- Rozwiązania budowlane i techniczno – instalacyjne sieci wodociągowej.....................................str. 14

18.1. Sieć wodociągowa rozdzielcza...................................................................................................str. 14

18.2. Przyłącza wodociągowe..............................................................................................................str. 15

18.3. Uzbrojenie sieci...........................................................................................................................str. 16

18.4. Zabezpieczenie przeciwpożarowe.............................................................................................str. 17

18.5. Przejścia rurociągów przez przeszkody...................................................................................str. 17

19. Rozwiązania budowlane i techniczno – instalacyjne sieci kanalizacyjnej.....................................str. 17

19.1. Sieć kanalizacyjna grawitacyjna..............................................................................................str. 17

19.2. Przepompownia i sieć tłoczna...................................................................................................str. 18

20. Przejścia rurociągów przez przeszkody............................................................................................str. 19

21. Roboty ziemne i układanie rurociągów.............................................................................................str. 20

22. Próby szczelności.................................................................................................................................str. 21

23. Wycinka drzew oraz krzewów...........................................................................................................str. 21

24. Kolizje z podziemnymi urządzeniami infrastruktury......................................................................str. 21

25. Odbudowa nawierzchni dróg i chodników.......................................................................................str. 21

26. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy...................................................................str. 22

27. Obowiązki wykonawcy.......................................................................................................................str. 22

4

CZĘŚĆ I – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- Podstawa opracowania i dane dotyczące ubiegającego się o  pozwolenie na budowę.

Zakładem ubiegającym się o wydanie pozwolenia na budowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami oraz sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Bytnica – Tartak jest Gmina Bytnica mająca swą siedzibę pod adresem:

66-630  Bytnica 52.

Podstawą opracowania Projektu budowlanego jest decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr RR-MN-733-01-CP/2009 z dnia 08 maja 2009 r oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr  RR-MN-733-01-CP/2009z dnia 25 maja 2009r.   Na wykonanie niniejszej dokumentacji zawarta została umowa nr 06/09 z dnia 16 lutego 2009 r,  na wykonanie Projektu budowlanego “Budowa kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w m. Bytnica – Tartak”, zawarta w siedzibie Zamawiającego.

- Lokalizacja i charakterystyka terenu inwestycji.

Planowana inwestycja administracyjnie położona jest w środkowo zachodniej części województwa lubuskiego w powiecie krośnieńskim, na terenie gminy Bytnica. Teren objęty projektem sieci wod. – kan. w miejscowości Bytnica – Tartak, położony jest na  południowym krańcu Bytnicy w sąsiedztwie stacji kolejowej – oddalonej od obiektu tartaku o ok. 350 m.

W odległości ok. 150 m na północ od osady tartaku znajduje się blok mieszkalny z własnym ujęciem wody i hydrofornią, gdzie nastąpi tymczasowe przyłączenie projektowanej sieci oraz włączenie kanalizacji do istniejącej sieci. W odległości ok. 600 m na północny zachód przebiega droga powiatowa nr FK 1157 – relacji Krosno Odrzańskie – Bytnica. Do drogi powiatowej prowadzi lokalna droga gminna o nawierzchni betonowej. Krosno Odrzańskie położone jest w odległości ok. 9,0 km na południe od osady Bytnica – Tartak.

Przebieg sieci wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej  pokazano na mapie topograficznej w skali 1:100000 – rys. nr 1, oraz w projekcie zagospodarowania na mapie sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:500 – rys. nr 2.

- Przedmiot inwestycji.

Przedmiot inwestycji stanowi budowa kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej dla miejscowości (osady) Bytnica – Tartak. W ramach niniejszego zadania zostanie wykonana sieć kanalizacji sanitarnej dla osady Bytnica – Tartak, zamieszkałej przez ok. 50 osób oraz dla obiektu tartaku w Bytnicy, zatrudniającego ok. 60 osób. Projektowana jest budowa nowej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCW DN 200 mm doprowadzonej do lokalnej pompowni ścieków, mającej za zadanie przerzut ścieków do istniejącej kanalizacji dla miejscowości Bytnica w rejonie bloku mieszkalnego na działce nr 58/7. Do projektowanej sieci kanalizacyjnej zostaną przyłączone poszczególne posesje oraz odpływ ścieków z tartaku. Rozbudowa sieci wodociągowej będzie polegała na budowie nowego odcinka rurociągu z rur PE DN 125 mm, łączącego osadę Bytnica – Tartak z siecią wodociągową (PCW DN 90 mm ) dla bloku mieszkalnego zlokalizowanego na działce nr 58/3. Przyłączenie nastąpi na nowo wydzielonej działce drogi nr 58/7. Do zaprojektowanej sieci zostaną przyłączone posesje prywatne oraz pomieszczenia biurowe i socjalne tartaku. Obecnie ścieki sanitarne zarówno z posesji prywatnych jak i z tartaku są odprowadzane do istniejących szamb bezodpływowych. Stan techniczny szamb nie jest zadowalający z uwagi na   ich znaczny stopień wyeksploatowania. Zbiorniki nie gwarantują już pełnej szczelności a rurociągi doprowadzające ścieki ulegają częstym awariom, co powoduje dostawanie się ścieków nieoczyszczonych do środowiska.

5

W miejscowości Bytnica znajduje się zarówno sieć wodociągowa oraz kanalizacyjna jak i biologiczno – mechaniczna oczyszczalnia ścieków. Ścieki bytowe pochodzące z osady Bytnica – Tartak zostaną przyłączone do istniejącej oczyszczalni. Docelowo zarówno blok mieszkalny jak i osada Bytnica – Tartak zostaną przyłączone do istniejącej sieci wodociągowej w Bytnicy, zasilanej z istniejącej Stacji Uzdatniania Wody.

Na całość zamierzenia składają się:

a/ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla osady oraz tartaku.

Sieci kanalizacyjne zostaną ułożone częściowo w działkach posesji a częściowo w ciągach dróg gruntowych lub utwardzonych gminnych. Na obiekt składają się:

  - sieci kanalizacyjne grawitacyjne PCW DN 200 mm L = 280 ,0 m

  - studzienki rewizyjne Ø 425 mm – 12 szt,

  - studzienka przyłączeniowa dla ścieków z tartaku Ø 600 mm – 1 szt,

  - kanalizacja ciśnieniowa PE DN 90 mm ; L = 213,5 m,

  - studzienka rozprężna Ø 1000 mm – 1 szt,

b/ Rozbudowa sieci wodociągowych rozdzielczych wraz z przyłączami wodociągowymi dla

osady Bytnica - Tartak.

Sieci wodociągowe rozdzielcze z rur PCW DN 125 mm, zostaną ułożone częściowo w działkach posesji a częściowo w ciągach dróg gruntowych lub utwardzonych – gminnych.  Na obiekt wodociągowy składają się:

- sieci wodociągowe rozdzielcze PE DN 125 mm – L = 367,0 m,

- przyłącza wodociągowe PE DN 50 mm – L = 11,5 m – 1 szt,

- przyłącza wodociągowe PE DN 32 mm – L = 8,0 m – 4 szt.

- Istniejący stan zagospodarowania terenu.

W obrębie osady Bytnica – Tartak projektowane sieci wod.-kan. w całości będą ułożone w skrajni dróg gruntowych lub utwardzonych gminnych, lub działkach posesji. Przejścia pod drogami utwardzonymi przewiduje się wykonać w rurach ochronnych stalowych metodą przecisków. W drogach nieutwardzonych planowane jest wykonanie przekopów i ułożenie rur ochronnych stalowych.

Przy montażu hydrantów nadziemnych przewiduje się rozbiórkę i następnie odbudowę 10 m2 nawierzchni betonowych.

Teren planowanej inwestycji jest słabo uzbrojony w infrastrukturę – nie występuje sieć gazowa a pozostałe to nieciągłe sieci energetyczne i telekomunikacyjne. W działkach znajdujących się w rejonie planowanej inwestycji zlokalizowane są następujące sieci:

- kablowe linie telekomunikacyjne,

- kablowe linie energetyczne niskiego i średniego napięcia,

- napowietrzne linie niskiego napięcia,

- sieci kanalizacyjne  deszczowe, grawitacyjne, z rur betonowych lub PCW.

Podczas budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przewiduje się przyłączenie istniejących przyłączy wodociągowych do nowo budowanej sieci oraz istniejących przykanalików do studzienek rewizyjnych na budowanej sieci kanalizacyjnej.

6

Nie przewiduje się wprowadzania innych zmian w istniejących sieciach podziemnych - w przypadku kolizji projektowanych sieci wodociągowych z pozostałymi instalacjami podziemnymi należy stosować przewidziane projektem rury ochronne, a prace ziemne w obrębie kolizji wykonać ręcznie. W przypadku skrzyżowania z sieciami telekomunikacyjnymi należy stosować rury ochronne, dwudzielne na odcinkach długości 1,0 m w trasie przewodu telekomunikacyjnego.

W razie kolizji (skrzyżowania) z sieciami kanalizacyjnymi lub wodociągowymi należy stosować rury ochronne stalowe na trasie układanego przewodu wodociągowego w przypadku odległości przewodów  w pionie mniejszej niż 0,5 m. W rejonie projektowanych robót istnieje zabudowa o charakterze mieszkalno – usługowym. Nie przewiduje się zmian lub adaptacji budynków, poza wykonaniem przejść w ścianach budynków podczas wykonywania przyłączy wodociągowych.

- Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowane zagospodarowanie terenu inwestycji będzie polegało na budowie nowego odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z odcinkami przyłączy oraz sieci kanalizacyjnej wraz z budową przepompowni ścieków. Projektowane sieci zostaną zlokalizowane w działkach posesji oraz dróg gminnych. Sieć wodociągowa rozdzielcza będzie wykonana z rur PE-100, o średnicach DN 125 mm z szeregu SDR17 przewidzianych na nominalne ciśnienie robocze 10,0 bar. Przyłącza wodociągowe będą wykonane z rur PE-100, DN 50 i 32 mm, również z szeregu SDR 17. Zastosowane zostaną nawiertki dla rur PE 125 mm, wyposażone w zasuwy z wyjściem 1'' lub 2'' w zależności od średnicy projektowanego przyłącza. Dla wszystkich przyłączy zaprojektowano teleskopowe wydłużenie wrzeciona zasuwy.

Projektowana sieć wodociągowa zostanie uzbrojona w armaturę w postaci zasuw oraz kształtek żeliwnych, kołnierzowych. Zmiany kierunku trasy rurociągów zostaną wykonane za pomocą łuków lub kolan z PE, łączonych z rurociągiem metodą spawania doczołowego. Jako zabezpieczenie przeciwpożarowe na sieci rozdzielczej zaprojektowano montaż 2 hydrantów nadziemnych o średnicy 80 mm, łączonych z rurociągów poprzez trójniki żeliwne kołnierzowe. Każdy z hydrantów zostanie wyposażony w zasuwę żeliwną kołnierzową. Na końcówce sieci zaprojektowano hydrant doziemny o średnicy 80 mm, łączony z kolana stopowego.

Sieć kanalizacji będzie się składała z odcinka kanalizacji grawitacyjnej, wykonanej  z rur PCW o średnicy 200 mm, łączonych na kielich z uszczelką, oraz odcinka kanalizacji ciśnieniowej z rur PE DN 90 mm, łączonych metodą zgrzewania.

Kanalizacja grawitacyjna zostanie uzbrojona w studzienki rewizyjne Ø 425 mm oraz studzienkę przyłączeniową Ø 600 mm.

Dla kanalizacji ciśnieniowej przewidziano budowę przepompowni ścieków oraz studzienki rozprężnej Ø 1000 mm, przed włączeniem ścieków do istniejącej kanalizacji.

Przejścia rurociągów pod przeszkodami zostaną wykonane w rurach ochronnych stalowych, metodą przecisków lub przekopów. W miejscach skrzyżowania projektowanego wodociągu z infrastrukturą podziemną będą stosowane rury ochronne dwudzielne PEHD (wodociąg, kanalizacja lub linie kablowe oraz telekomunikacyjne).

- Kolejność realizacji obiektów.

Całość zamierzenia przewidziana jest do wykonania w jednym etapie w następującej kolejności:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków oraz przyłączenie do studzienek rewizyjnych istniejących przykanalików,

- Budowa sieci wodociągowych rozdzielczych wraz z przyłączeniem istniejących przyłączy wodociągowych.

7

- Zestawienie poszczególnych elementów projektowanego zagospodarowania terenu.

7.1. Sieć wodociągowa rozdzielcza

Na projektowaną sieć wodociągową rozdzielczą wraz z przyłączami w zakresie wodociągu grupowego  składają się następujące elementy:

1. Sieci wodociągowe rozdzielcze PE DN 125 mm ; L = 367,0 m,

2. Przyłącza wodociągowe PE DN 50 mm ; L =  11,5 m ( 1 szt),

3. Przyłącza wodociągowe PE DN 32 mm ; L = 8,0  m. ( 4 szt),

Sumaryczna ilość projektowanych zestawów wodomierzowych.

- zestawy wodomierzowe dla przyłączy  Ø 32 mm -  10 szt,

- zestawy wodomierzowe dla przyłączy  Ø 50 mm – 1 szt,

4. Przeciski w rurach ochronnych  - 5 szt, w tym:

- r. stal. Ø 57/3,5 mm – 1 szt na długości L = 8,0 m

- r. stal. Ø 219/6,0 mm – 4 szt na długości L = 25,0 m

5. Przekopy w rurach ochronnych – 1 szt, w tym:

- r. stal. Ø 219/6,0 mm -  1 szt  na długości L = 6,0 m

6. Armatura na sieci wodociągowej, w tym:

  - zasuwa żeliwna kołnierzowa DN 125 mm – 5 szt,

  - zasuwa żeliwna kołnierzowa DN 80 mm – 2 szt,

  - trójnik żeliwny kołnierzowy DN 125/125 mm – 3 szt,

  - trójnik żeliwny kołnierzowy DN 80/80 mm – 1 szt,

  - zwężka żeliwna DN 125/80 mm – 1 szt,

  - kształtka przejściowa typ FK – do rur PCW DN 90 mm – 2 szt,

  - tuleja kołnierzowa przejściowa do rur PE dla średnicy DN 125 mm –10 szt,

7. Hydranty p.poż.

- nadziemne  Ø 80 mm - 2 szt

- doziemne Ø 80 mm - 1 szt

8. Rury ochronne na kolizjach z urządzeniami infrastruktury podziemnej, w tym:

- rury ochronne typu Arott – 15 szt – długość 15,0 m,

- rury ochronne  stalowe  Ø 219/6,0 mm L = 4 m (2 szt),

9. Odbudowa nawierzchni dróg i chodników, w tym:

Odbudowa nawierzchni betonowych

- łącznie – 20 m2 na długości 10 m

Odbudowa nawierzchni chodników

- łącznie – 14 m2 na długości 7 m

8

7.2. Sieć kanalizacyjna

- Sieć kanalizacyjna grawitacyjna – PCW DN 200 mm ; L = 280,0 m

- Kanalizacja ciśnieniowa PE DN 90 mm ; L = 213,5 m,

- Studzienki rewizyjne Ø 425 mm – 12 szt,

- Studzienka przyłączeniowa dla ścieków z tartaku Ø 600 mm – 1 szt,

- Studzienka rozprężna Ø 1000 mm – 1 szt.

7.3. Przepompownia ścieków

- Informacja dotycząca wpisania terenu zagospodarowania do rejestru zabytków.

Teren, na którym zaprojektowany został obiekt budowlany – kanalizacja sanitarna oraz sieci wodociągowe rozdzielcze wraz z przyłączami w m-ci Bytnica – Tartak, nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem należy:

- wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot,

- zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,

- niezwłocznie zawiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

- Określenie wpływu eksploatacji górniczej.

Teren projektowanego obiektu nie znajduje się w granicach terenów górniczych.

10.  Informacja o istniejących lub przewidywanych zagrożeniach dla środowiska lub

użytkowników projektowanego obiektu.

Z uwagi na charakter obiektu nie przewiduje się wystąpienia zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu. Projektowana inwestycja nie będzie oddziaływała negatywnie na wody powierzchniowe, podziemne, powierzchnię ziemi oraz glebę. Zrealizowany  obiekt nie będzie także oddziaływał na stan klimatu akustycznego. Na terenie objętym inwestycją nie występują zasoby naturalne objęte ochroną.

11. Opis rozwiązań dotyczących zagospodarowania ścieków bytowych.

W miejscowości Bytnica – Tartak nie  ma sieci kanalizacji sanitarnej. Aktualnie ścieki bytowe są kierowane do zbiorników bezodpływowych i następnie wywożone do oczyszczalni ścieków w Bytnicy. W wyniku planowanej inwestycji mieszkańcy osady Bytnica – Tartak zostaną przyłączeni do kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Bytnicy.

9

12. Określenie warunków ułożenia sieci wod.-kan. w pobliżu drzew.

Sieć wodociągowa oraz przyłącza zostały zaprojektowane w taki sposób, aby wyeliminować konieczność usunięcia drzew. W przypadku prowadzenia robót budowlanych związanych z układaniem wodociągu w zbliżeniu do drzew należy wszelkie roboty ziemne prowadzić ręcznie aby maksymalnie ograniczyć wpływ na system korzeniowy drzewa. Podczas realizacji wykopu należy podkopać bryłę korzeniową i przecisnąć pod nią przewód wodociągowy. W czasie przeciskania rury bosy koniec należy zabezpieczyć zaślepką aby uniknąć zanieczyszczenia rurociągu. W przypadku odsłonięcia części systemu korzeniowego należy odsłonięte korzenie zabezpieczyć przed wysychaniem matą bentonitową i polewać wodą w odstępach 20 – 30 minutowych. Po zakończeniu montażu rury w sąsiedztwie drzewa należy bezzwłocznie zasypać i zagęścić wodą wykop na odcinku zbliżenia do drzewa.  W przypadku gdy z uwagi na gęsty i głęboki system korzeniowy, wykonanie przekopu ręcznie jest utrudnione należy na odcinku od

2,0 do 3,0 m obok drzewa wykonać przecisk w rurze ochronnej.

13. Wytyczne planu BIOZ.

  - Zakres robót zamierzenia budowlanego.

Na całość zamierzenia składają się:

a/ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla osady oraz tartaku.

Sieci kanalizacyjne zostaną ułożone częściowo w działkach posesji a częściowo w ciągach dróg gruntowych lub utwardzonych gminnych. Na obiekt składają się:

  - sieci kanalizacyjne grawitacyjne PCW DN 200 mm L = 280 ,0 m

  - studzienki rewizyjne Ø 425 mm – 12 szt

  - studzienka przyłączeniowa dla ścieków z tartaku Ø 600 mm – 1 szt

  - kanalizacja ciśnieniowa PE DN 90 mm ; L = 213,5 m

  - studzienka rozprężna Ø 1000 mm – 1 szt

b/ Rozbudowa sieci wodociągowych rozdzielczych wraz z przyłączami wodociągowymi dla

osady Bytnica - Tartak.

Sieci wodociągowe rozdzielcze z rur PCW DN 125 mm, zostaną ułożone częściowo w działkach posesji a częściowo w ciągach dróg gruntowych lub utwardzonych – gminnych.  Na obiekt wodociągowy składają się:

- sieci wodociągowe rozdzielcze PE DN 125 mm – L = 367,0 m

- przyłącza wodociągowe PE DN 50 mm – L = 11,5 m – 1 szt

- przyłącza wodociągowe PE DN 32 mm – L = 8,0 m – 4 szt.

13.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

W rejonie projektowanych robót istnieje jednokondygnacyjna zabudowa o charakterze mieszkalnym. Na uzbrojenie terenu składają się:

- kablowe linie telekomunikacyjne,

- kablowe linie energetyczne niskiego i średniego napięcia,

- napowietrzne linie niskiego napięcia,

- sieci wodociągowe z rur żeliwnych lub PCW.

13.3. Zagrożenia występujące w następstwie budowy obiektu.

Projektowany obiekt – sieci wodociągowe rozdzielcze wraz z przyłączami nie stanowią zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

10

13.4. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych.

Do źródeł potencjalnego zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi należą:

- drogi dojazdowe, miejsca pracy oraz place manewrowe sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego, miejsca składowania materiałów, w tym materiałów niebezpiecznych,

- place produkcji pomocniczej (węzły produkcji betonu),

- głębokie wykopy liniowe, zejścia i wyjścia z wykopów,

- wykopy wzdłuż istniejących budynków (przyłącza wodociągowe),

- istniejące instalacje na trasie wykopów pod sieci wodociągowe i przyłącza (kable energetyczne, telekomunikacyjne rurociągi wodociągowe i kanalizacyjne),

- ruch pojazdów i pieszych po drodze wojewódzkiej i w ciągach pieszych.

TAB. NR 1 - PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA DLA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA  LUDZI

| Lp | Przewidywane zagrożenia | Rodzaj zagrożeń | Miejsce występowania zagrożeń | Czas występowania zagrożeń |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Roboty ziemne, w tym: a/ wykopy liniowe pod instalacje zewnętrzne. | Przysypanie ziemią. Upadek z wysokości. | Obrys wykopów projektowanego obiektu, z uwzględnieniem pochyłości skarp. | W trakcie trwania robót ziemnych do momentu zasypania wykopu. |
| 2 | Roboty wykonywane przy użyciu dźwigów, w tym: a/ rozładunek materiałów budowlanych, b/ transport pionowy materiałów budowlanych w tym betonu, c/ montaż rur i kształtek w wykopach. | Upadek podnoszonego materiału lub elementu spowodo-wany awarią dźwigu lub zawiesi, lin haków, zagrożenia spowodowane rucho-mym wysięgnikiem. | Zagrożenie występuje w strefie j.w. oraz w zasięgu operacyjnym maszyn i urządzeń oraz w obrębie placów manewrowych, przeładunkowych itp. | Podczas rozładunku, załadunku, podnoszenia, transportu i opuszczania materiałów lub elementów przez dźwigi lub ludzi. |
| 3 | Roboty wykonywane przy użyciu sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego: a/ koparki b/ ładowarki c/ środki transportu wewnętrznego d/ spychacze e/ walce drogowe. | Zagrożenia związane z możliwą kolizją pracowników z pracującym sprzętem. | Zasięg pracy sprzętu. | W czasie używania sprzętu na terenie budowy. |
| 4. | Roboty montażowe wykonywane w bezpośrednim sąsiedztwie drogi wojewódzkiej oraz ciągów pieszych. | Zagrożenia dla pracowników związane z ruchem pojazdów mecha-nicznych po drodze. Zagrożenia dla osób trzecich (piesi) w związku z prowadzo-nymi pracami monta-żowymi w wykopach. | W obrębie drogi wojewódzkiej oraz w obrębie kolizji ciągów pieszych z wykopami. | W czasie wykonywanych robót do momentu zasypania wykopów i ułożenia nawierzchni dróg i chodników. |
| 5 | Składowanie materiałów i odpadów. | Zagrożenie wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia się składowanych materiałów. | Miejsca składowania materiałów. | Okres składowania materiałów na terenie budowy. |

11

13.5. Sposoby wydzielenia miejsc prowadzenia robót budowlanych związanych z

zagrożeniem oraz instruktaż bhp pracowników.

Strefy niebezpieczne należy oznakować znakami ostrzegawczymi lub znakami nakazu i zakazu. Miejsca o zwiększonym zagrożeniu dla ludzi należy dobrze oświetlić, stosownie do rodzaju zagrożenia oraz ogrodzić poręczami, lub zabezpieczyć daszkami ochronnymi. Ściany wykopów należy zabezpieczyć poprzez rozparcie, a w miejscach wynikających z technologii robót wykonać zejścia do wykopów oraz kładki dla pieszych nad wykopami, wyposażone w barierki oraz oznakowane. W miejscu widocznym należy umieścić tablicę informacyjno – ostrzegawczą informującą o występowaniu, zasięgu  i rodzaju zagrożenia.

Podstawowymi warunkami dopuszczenia pracowników do pracy przy robotach szczególnie niebezpiecznych są:

a/ pozytywne orzeczenie lekarskie dopuszczające do określonej pracy;

b/ posiadanie kwalifikacji przewidzianych odrębnymi przepisami dla danego stanowiska;

c/ odbycie wstępnego przeszkolenia stanowiskowego w zakresie BHP odnotowanego w

dzienniku szkoleń stanowiskowych;

d/ odbycie szkolenia w zakresie BHP przy robotach szczególnie niebezpiecznych;

(instruktaż w zakresie BHP przy robotach szczególnie niebezpiecznych powinien być

przeprowadzany przy udziale Kierownika Budowy oraz specjalisty d/s BHP bezpośrednio

przed rozpoczęciem tych robót).

Szkolenie powinno obejmować:

  - zasady postępowania w razie wystąpienia zagrożenia;

  - zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń;

  - zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi.

W przypadku przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów i substancji niebezpiecznych należy bezwzględnie stosować się do zaleceń producentów tych materiałów, a także należy stosować środki ochrony indywidualnej oraz wszystkie inne, wymagane odrębnymi przepisami w zakresie BHP, środki ostrożności.

13.6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające zagrożeniom.

Przy budowie sieci wodociągowych rozdzielczych oraz przyłączy, w trosce o ochronę zdrowia pracowników oraz osób trzecich należy przestrzegać wszystkich obowiązujących zasad BHP zawartych w przepisach i normach branżowych.

Przy robotach ziemnych i rozbiórkowo – montażowych należy, z uwagi na specyfikę robót zwrócić szczególną uwagę na:

- właściwe przygotowanie placu budowy tj. wygrodzenie, oznakowanie, przygotowanie zaplecza budowy (zgodnie z Rozporządzeniem MBiPMB z dnia 28 marca 1972 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych (Dz. U nr 13, poz. 93) – Rozdział 2-§ 19;

- wytypowanie bezpiecznego miejsca składowania materiałów i przechowywanie ich zgodnie z wymogami producentów, w sposób nie zagrażający pracownikom i mieszkańcom okolicznych posesji – Rozdział 2 - § 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41 ww. rozporządzenia;

- oświetlenie miejsc pracy, dróg na placach budowy i dojść zgodnie z obowiązującymi normami Rozdział 2- § 43, 44, 45 ww. rozporządzenia;

- stosowanie się do wszystkich zaleceń dotyczących sprzętu zmechanizowanego, pomocniczego i urządzeń wymienionych w rozdziale 3 ww. rozporządzenia;

- prawidłowe zabezpieczenie wykopów o ścianach pionowych zgodnie z projektem – Rozdział 5- § 170 ww. rozporządzenia;

- zapewnienie bezpiecznego zejścia do wykopów – Rozdział 5- § 177  ww. rozporządzenia;

12

- wyposażenie pracowników wykonujących prace niebezpieczne w sprzęt ochronny oraz zapewnienie ubezpieczenia pracowników na zewnątrz – Rozdział 5-§ 183  ww. rozporządzenia;

- zabezpieczenie terenu wykonywania robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym przed dostępem osób postronnych – Rozdział 5- § 184  ww. rozporządzenia;

- zachowanie zasad bezpieczeństwa przy wykonywaniu robót betonowych – ławy pod krawężniki granitowe – Rozdział 9 ww. rozporządzenia;

- prowadzenie prac montażowych konstrukcji z elementów prefabrykowanych zgodnie z projektem i przepisami zawartymi w Rozdziale 10 ww. rozporządzenia;

- właściwe oznakowanie miejsc pracy (wykopy) – rozporządzenie MPiPS z dnia 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz. U. Nr 129, poz. 844) dział H – Rozdział 1 - § 6;

- zapewnienie bezpieczeństwa na stanowiskach pracy i maksymalne ograniczenie zagrożeń dla zdrowia i życia oraz zapewnienie środków pierwszej pomocy w pobliżu miejsc pracy dział IV – Rozdział 1 ww. rozporządzenia;

- zapewnienie w zakresie ochrony przed hałasem indywidualnych środków ochrony słuchu – dział IV  – Rozdział 5 ww. rozporządzenia;

- zabezpieczenie terenu robót przez wydzielenie i wyraźne oznakowanie terenu przy robotach rozbiórkowych – dział IV  – Rozdział 6B  § 82 i 83  ww. rozporządzenia;

- w przypadku braku możliwości całkowitego wygrodzenia placu budowy należy zastosować dodatkowe zabezpieczenia wykopów przez ustawienie i oznakowanych barierek i tablic informacyjnych o wykopach oraz dodatkowe oznaczenie świetlne;

- bezwzględne przestrzeganie zasad określonych w projekcie organizacji ruchu.

Podczas realizacji całości zadania należy stosować wszystkie dostępne środki w tym:

a/ plan ewakuacji w razie pożaru, awarii i innych zagrożeń,

b/ tablice ostrzegawcze i ewakuacyjne umieszczone w miejscach najbardziej widocznych i

odpowiednio oświetlonych,

c/ rozmieszczenie gaśnic oraz innych środków gaśniczych w miejscach ogólnodostępnych wraz

z odpowiednim oznakowaniem,

d/ utrzymywanie we właściwym stanie dróg ewakuacyjnych przewidzianych w planie

ewakuacji,

e/ stała kontrola w zakresie BHP, w trakcie realizacji poszczególnych zadań inwestycji przez

nadzór bezpośredni oraz Specjalistę d/s BHP,

f/  zaopatrzenie budowy w apteczkę Pierwszej Pomocy,

g/ w przypadku pracy w warunkach szczególnie niebezpiecznych należy stosować się do

odrębnych przepisów w zakresie BHP, które określają wymagania szczegółowe.

Plan BIOZ powinien zostać sporządzony przez kierownika budowy, lub innego wykonawcę w oparciu o dane zawarte w  Dz. U. Nr 151, poz. 1256  z 27 sierpnia 2002 r. na podstawie art. 21a ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr. 106, poz. 1126, z późn. zm.).

13

CZĘŚĆ II – PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

14. Przeznaczenie obiektu budowlanego.

Projektowany obiekt budowlany stanowi kanalizacja sanitarna, grawitacyjna i ciśnieniowa  wraz z  przepompownią ścieków oraz sieć wodociągowa rozdzielcza wraz z przyłączami dla miejscowości Bytnica - Tartak. Projektowana sieć wodociągowa ma za zadanie doprowadzenie wody do przyległych posesji oraz obiektów socjalno – biurowych tartaku.

Podstawowe funkcje projektowanego wodociągu to:

- zapewnienie wody pitnej o parametrach zgodnych z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. “w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi” (Dz. U. Nr 61, poz. 417),

- zapewnienia dostawy wody pitnej z wymaganą wydajnością przy prawidłowych parametrach ciśnienia,

- zabezpieczenie miejscowości pod względem przeciwpożarowym zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. “w sprawie przeciwpożarowego zabezpieczenia w wodę oraz dróg pożarowych”.

Podstawowe funkcje projektowanej kanalizacji sanitarnej:

- odprowadzenie i utylizacja ścieków bytowych z osiedla Bytnica – Tartak oraz obiektów

tartaku, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. “w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska”

15. Program użytkowy obiektu budowlanego oraz podstawowe parametry techniczne.

Woda pitna będzie dostarczana do budynków z istniejącej Stacji Uzdatniania Wody zlokalizowanej w hydroforni budynku mieszkalnego na działce nr 58/3. Rurociąg zasilający osadę Bytnica – Tartak oraz sam tartak zostanie wpięty w węźle W-0. Docelowo budynek mieszkalny na działce nr 58/3 oraz osada Bytnica – Tartak będą zasilane z sieci wodociągowej w miejscowości Bytnica. W tym celu zaprojektowany został węzeł przyłączeniowy W-1. Woda pitna będzie dostarczana ze Stacji Uzdatniania Wody w Bytnicy za pośrednictwem rurociągów sieci rozdzielczej z rur PE-100 SDR 17 o ciśnieniu roboczym 10 bar. Sieć rozdzielcza będzie wykonana z rur o średnicach nominalnych DN 125 mm. Bezpośrednio do budynków woda pitna będzie dostarczona poprzez przyłącza z rur PE DN 50 i 32 mm. Podłączenie poszczególnych posesji będzie realizowane przy użyciu nawiertek wodociągowych dla rur PE do wody pitnej.  Eksploatacja wodociągu ograniczy się do bieżących kontroli oraz usuwania ewentualnych awarii. Na rurociągach sieci rozdzielczej umieszczona zostanie armatura pozwalająca na regulację przepływu wody w sieci oraz na odcięcie poszczególnych odcinków sieci na wypadek awarii. W zakresie zaopatrzenia przeciwpożarowego sieci rozdzielcze będą wyposażone w 2 hydranty nadziemne Ø 80 mm o raz jeden doziemny, który będzie pełnił funkcję płukania rurociągu.

Ścieki bytowe z posesji oraz z pomieszczeń biurowo – socjalnych tartaku za pośrednictwem kolektora grawitacyjnego z rur PCW  Ø 200 mm, będą kierowane do lokalnej przepompowni ścieków. Z przepompowni kolektorem ciśnieniowym z rur PE DN 90 mm ścieki zostaną skierowane do studzienki rozprężnej i dalej kolektorem grawitacyjnym włączone do istniejącej kanalizacji dla miejscowości Bytnica, skąd ostatecznie trafią na oczyszczalnię ścieków.

14

16. Morfologia i fizjografia terenu inwestycji i charakterystyka warunków gruntowo -

wodnych.

Pod względem morfologicznym teren inwestycji położony jest na południowym krańcu mezoregionu Równiny Torzymskiej, który od południa sąsiaduje z Doliną Środkowej Odry.  Powierzchnia terenu jest płaska, z niewielkimi deniwelacjami,  rzędne terenu dla inwestycji  zawierają się w przedziale 68.50 – 72.50 m n.p.m., przy lokalnym spadku w kierunku północnym. Na zachód od osady Bytnica – Tartak w odległości ok. 8,0 km leży Gryżyński Park Krajobrazowy.

Sieć hydrograficzna w sąsiedztwie osady jest słabo rozwinięta. W pobliżu projektowanego obiektu przebiega kilka rowów szczegółowych – leśnych okresowo suchych. Ok. 1000 m na północ płynie ciek podstawowy Lińska Struga. Przez miejscowość Bytnica przepływa ciek podstawowy rz. Biała.

W budowie geologicznej doliny wyróżnia się następujące utwory:

- gliny pylaste i piaski gliniaste,

- piaski i żwiry o miąższości do kilkunastu metrów.

Poziom wód gruntowych określono w oparciu o dane uzyskane z wykopów kontrolnych w obrębie inwestycji. Wody gruntowej nie stwierdzono do poziomu 2,5 m poniżej poziomu terenu. W związku z powyższym nie przewiduje się konieczności odwodnienia wykopów pod sieci wodociągowe lub kanalizację sanitarną.

17.   Obliczenia hydrauliczne sieci wodociągowej.

Obliczeń sieci wodociągowych dla sieci rozdzielczej dokonano w sposób zgodny z założeniami normy PN-92/B-01706 (Instalacje wodociągowe. Wymagania przy projektowaniu). Przepływy obliczeniowe na cele p.poż. ustalono zgodnie z normą PN72/B-02865. Do obliczeń przyjęto następujące założenia:

- minimalne ciśnienie w rurociągach dla rozbiorów bytowo – gospodarczych – 14,0 m H2O

- maksymalne ciśnienie w rurociągach dla rozbiorów bytowo – gospodarczych – 60,0 m H2O

- zapotrzebowanie wody p.poż. 10,0 l/s przy ciśnieniu w węzłach min. 10,0 m H2O.

- przepływ w rurociągach  podczas pożaru pokrywa zapotrzebowanie dla pożaru oraz rozbiory bytowo – gospodarcze dla Qmaxd

Projektowana sieć wodociągowa została uzgodniona z rzeczoznawcą d/s ochrony p.poż.

Tabele obliczonych wartości ciśnienia dla poszczególnych węzłów dla rozbiorów p.poż. oraz bytowo - gospodarczych stanowią załącznik do opracowania.

18.   Rozwiązania budowlane i techniczno – instalacyjne dla sieci wodociągowej.

18.1. Sieć wodociągowa rozdzielcza.

Sieć wodociągowa rozdzielcza została zaprojektowano zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie p.pożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych z rur PE o średnicach 125 mm – jak dla osady poniżej 2000 mieszkańców oraz przy rozbudowie istniejącej sieci wodociągowej. W rejonie inwestycji na terenie tartaku znajdują się trzy zbiorniki p.poż. o 100, 75 i 50 m3. Rury i kształtki wchodzące w skład systemów produkowane są w oparciu o normę dla zastosowań wodociągowych: PN-EN 12201.

15

W obliczeniach hydraulicznych sieci przyjęto rury PE produkcji WAWIN lub równoważne o takim samym stosunku DN do grubości ścianki – w przypadku przyjęcia rur innego producenta należy przeprowadzić obliczenia ciśnień w węzłach i określić, czy spełniają one warunki Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie p.pożarowego zaopatrzenia w wodę. Obliczeń hydraulicznych dokonano dla rozbiorów na potrzeby bytowo – gospodarcze oraz dla rozbiorów na potrzeby p.poż., przy założeniu dostawy wody dla odbiorców.

Sieć rozdzielczą zaprojektowano z rur PE 100 z szeregu wymiarowego SDR17 przewidziane na nominalne ciśnienie robocze 10 bar. Średnica rur wyniesie DN 125 mm.

Trasa sieci bierze początek w węźle W-0 przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym na działce 58/3 i przebiega wzdłuż drogi gminnej (dz. nr 58/7). W sąsiedztwie budynków osady przebiega przez teren poszczególnych posesji. Po trasie rurociągu zaprojektowano dwa hydranty nadziemne a na końcówce zaprojektowano hydrant doziemny pełniący obok funkcji p.poż., funkcję płukania rurociągu.

Łączna długość sieci wodociągowej rozdzielczej wyniesie L = 367,0 mb.

18.2. Przyłącza wodociągowe.

Przyłącza dla poszczególnych posesji zostaną wykonane przy pomocy nawiertek wodociągowych dla rur PE do wody pitnej, produkcji Fabryki Armatur JAFAR S.A. o ciśnieniu nominalnym 1,6 MPa  (nr kat. 7/4-001-02) lub równoważne. Zastosowane zostaną nawiertki dla rur PE 125 mm z wyjściem 1'' lub 2'' w zależności od średnicy przyłącza.

Dla wszystkich przyłączy zaprojektowano również teleskopowe wydłużenie wrzeciona obejmy z szeregu SDR 17 o długości 1,25 – 1,80 m (indeks 3286050512). Dla armatury na przyłączach mają zastosowanie normy: PN-87/H-74360 i PN EN 1561:2000.

Dla przyłączy zaprojektowano montaż zestawów wodomierzowych EWE PN10 (40 º C). Zestawy wyposażone są w 2 zawory kulowe odcinające przed i za wodomierzem oraz zawór stożkowo – membranowy antyskażeniowy typu EA. Zestaw zabudowany jest na listwie montażowej ułatwiającej montaż wodomierza w zestawie.

- Dla przyłączy Ø 32 mm należy stosować zestawy z wyjściem i wejściem ¾'', w których

zabudowane zostaną wodomierze skrzydełkowe METRON JS 03 1,5 z gwintem G ¾ B

o przepływie nominalnym 1,5 m3/h ( max 3,0 m3/h ) lub równoważne o długości zabudowy 110 mm.

- Dla przyłączy Ø 50 mm należy stosować  zestawy z wyjściem i wejściem 1'', w których zostaną zabudowane wodomierze skrzydełkowe METRON JS 03 2,5 z gwintem G1 B o przepływie nominalnym 2,5 m3/h ( max 5,0 m3/h ) lub równoważne.

Podczas montażu wodomierzy należy pamiętać o konieczności zamontowania ich w taki sposób, aby przewód w miejscu wbudowania został wykonany tak, by nie było możliwości tworzenia się w obrębie wodomierza poduszki powietrznej. Wodomierz musi być całkowicie wypełniony wodą, w związku z powyższym  przewód wodociągowy za wodomierzem nie może się obniżać. Wodomierz nie powinien być narażony na nadmierne naprężenia spowodowane przez rurociągi lub wyposażenie. Rury łączące po stronie dopływowej i odpływowej powinny być montowane w uchwytach.

Dla zabezpieczenia przed ujemnym wpływem odkształceń strumienia wody, wywołanych przez kolana, zawory i inne elementy instalacji należy przewidzieć stosowanie przed wodomierzem prostego odcinka przewodu o długości minimum trzech średnic nominalnych, w przypadku montażu wodomierza za podwójnym kolanem lub zaworem zwrotnym długość odcinka prostego należy podwoić.

16

Zabudowy wodomierzy należy dokonać zgodnie z normą PN-ISO 4064-2 – “Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne” oraz PN-B10720 - “Wodociągi zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze”. Stosowanie zaworów  antyskażeniowych określa norma  PN-EN-1717:2003. Dla przyłączy zaprojektowano przejścia przez ściany budynków z PE w wykonaniu SDR 17.  Mocowanie tulei w ścianie należy wykonać przy użyciu zwykłej zaprawy cementowej sporządzonej w stosunku 1:3.

Łącznie w miejscowości Bytnica – Tartak  zostanie zamontowane 11 szt wodomierzy w tym 10 szt wodomierzy skrzydełkowych JS 03 1,5 G ¾ B oraz 1 wodomierz skrzydełkowy JS 03 2,5 G1 B. Łączna długość przyłączy wyniesie L = 19,5 m, w tym:

- przyłącza z rur PE 32 (4 szt.) – L =  8,0 m

- przyłącza z rur PE 50 (1 szt.) – L =  11,5 m

Przyłącze z rur DN 50 mm zostanie wykonane do budynku socjalno – biurowego tartaku. Pozostałe przyłącza zostaną wykonane do poszczególnych posesji. W miejscu przecięcia przyłączy istniejących z rurociągiem sieci rozdzielczych zostanie wykonana nawiertka oraz połączenie z istniejącym przyłączem długości 2 m.

18.3. Uzbrojenie sieci.

W niniejszej dokumentacji zaprojektowano 4 węzły na sieci (W-0, W-1, W-2 i W-3). Węzły zostały rozmieszczone w miejscu przyłączenia do istniejącej sieci, w miejscu planowanego przyłączenia sieci z Bytnicy oraz w punktach rozgałęzień rurociągu do montażu hydrantów.  Konstrukcję węzłów pokazano na schematach znajdujących się na rysunku załączonym do niniejszej dokumentacji, natomiast ich lokalizację pokazano w projekcie zagospodarowania terenu na mapie sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:500 oraz profilach podłużnych sieci wodociągowej. Uzbrojenie w węzłach zaprojektowano z użyciem kształtek i zasuw żeliwnych kołnierzowych. Połączenia elementów kołnierzowych z siecią wodociągową należy wykonać przy użyciu tulei kołnierzowych z króćcem do połączenia metodą zgrzewania doczołowego (indeks 3252955270 3252955280, 3252955310, 3252955330) z kołnierzem stalowym (indeks 3152822200, 3152822400, 3152823400, 3152823800). Elementy kołnierzowe zgodne z normą PN-EN 1092-1:2004 (Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN). Dla połączeń armatury żeliwnej z króćcami należy stosować uszczelki gumowe do połączeń kołnierzowych DOU NBR GS-T (indeks 3290944460, 3290944470, 3290944420, 3290944430).

W węzłach zaprojektowano zasuwy żeliwne kołnierzowe do wody pitnej, produkcji Fabryki Armatur JAFAR S.A. W Jaśle fig. 111P nr kat. 2111,  dla średnic: DN 125 i DN 80  o ciśnieniu roboczym PN 1,6 MPa wraz z typowymi dla nich obudowami teleskopowymi o długości H = 1,3 – 1,8 m. Przy zmianie średnic armatury zaprojektowano zwężki żeliwne kołnierzowe. W przypadku użycia innych materiałów należy stosować rozwiązania równoważne technicznie i posiadające odpowiednie atesty. Poszczególne sieci zostały uzbrojone w następujący sposób:

Zasuwy:

- zasuwa żeliwna kołnierzowa DN 125 mm – 5 szt.

- zasuwa żeliwna kołnierzowa DN 80 mm – 2 szt.

17

Trójniki:

- trójnik żeliwny kołnierzowy DN 125/125 mm – 3 szt.

- trójnik żeliwny kołnierzowy DN 80/80 mm – 1 szt.

Redukcje:

- zwężka DN 125/80 mm – 1 szt.

Tuleje kołnierzowe do rur PE:

- dla średnic DN 125 mm – 10 szt.

Tuleje kołnierzowe do rur PCW:

- dla średnic DN 90 mm – 2 szt.

18.4. Zabezpieczenie przeciwpożarowe.

W niniejszej dokumentacji zaprojektowano 2 hydranty nadziemne DN 80, PN 10 typ 8855 - wielkość "C" oraz oraz jeden hydrant podziemny DN 80 - PN 10 typ 8851 wielkość "C", produkcji Fabryki Armatur JAFAR S.A. lub równoważne. Hydranty nadziemne oraz hydrant podziemny będą podłączone z sieci PE z kolana żeliwnego DN 80 mm, za pośrednictwem  tulei przyłączeniowej PE/Żeliwo DN 125 mm oraz redukcji kołnierzowej żeliwnej DN125/80 mm.

# Hydranty p.poż. zlokalizowano przede wszystkim w sąsiedztwie budynków stanowiących osadę w skrajni drogi dojazdowej do tartaku. Hydrant doziemny montowany jest na końcówce rurociągu zasilającego osadę.  Każdy z hydrantów będzie odcięty od sieci zasuwą żeliwną kołnierzową fig. 002 DN 80 PN 16 wraz z typową dla niej obudową. Przy montażu hydrantów należy bezwzględnie stosować zasadę, aby zasuwa była zamontowana w odległości nie mniejszej niż 1,0 m od hydrantu. Wokół hydrantów należy wykonać podbudowę z kostki kamiennej, na podbudowie piaskowo cementowej 1:3 o wymiarach 0,7 x 0,7 m. Podbudowę należy wykonać w typowych krawężnikach betonowych. Hydranty należy pomalować zewnętrznie farbą chlorokauczukową.  Wszystkie hydranty należy oznaczyć trwale w sposób widoczny tabliczkami. Montażu hydrantów  należy dokonać zgodnie z normą PN-EN 1074-6: (Armatura wodociągowa – Wymagania użytkowe i badania sprawdzające hydranty). Rozmieszczenie hydrantów pokazano na planie zagospodarowania terenu.

Oprócz hydrantów zabezpieczenie przeciwpożarowe stanowią trzy zbiorniki p.poż. zlokalizowane na terenie tartaku o pojemnościach: 100, 75 i 50 m3.

19. Rozwiązania budowlane i techniczno – instalacyjne dla sieci kanalizacyjnej.

19.1. Sieć kanalizacyjna grawitacyjna

Sieć kanalizacyjną grawitacyjną zaprojektowano z rur PCW-U, SDR 34 ; SN 8 o grubości ścianki 5,9 mm z rdzeniem spienionym oraz wydłużonym kielichem. Długość kielicha nie powinna być mniejsza niż 200 mm. Należy stosować rury produkcji WAWIN lub równoważne.

Sieć kanalizacyjna grawitacyjna zostanie  uzbrojona w 12 szt. studzienek inspekcyjnych  połączeniowych o średnicy 425 mm z rurą karbowaną do 2,0 m, wraz z adapterem. Pokrywy dla studzienek od SR-1 do SR-7 – zaprojektowano jako pokrywy typu PP klasy A-15 z uszczelkami do rury karbowanej.  Dla studzienek SR-8 – SR-12 należy stosować pokrywy B-125 z pierścieniem odciążającym. Jako studzienkę połączeniową dla istniejącej kanalizacji z tartaku SP-1 zaprojektowano studzienkę Tegra Ø 600 produkcji WAWIN lub równoważną z rurą karbowaną do 2,00 m oraz pokrywą typu B-125 z pierścieniem odciążającym i teleskopowym adapterem z uszczelką. Kolektor ściekowy grawitacyjny będzie wykonany z rur PE DN 90 mm z szeregu PE100 SDR17 produkcji WAWIN, lub równoważne, przewidziane na nominalne ciśnienie robocze 10 bar.  Rury będą łączone metodą zgrzewania.

18

Kolektor ciśnieniowy zakończony będzie studzienką rozprężną produkcji WAWIN Tegra Ø 1000 o wejściu DNt = 90 mm i wyjściu DNg = 200 mm, lub równoważną.

Ze studzienki rozprężającej ścieki grawitacyjnie odpłyną do istniejącej studzienki oznaczonej na planie zagospodarowania SP-2. Lokalizację i sposób montażu studzienek pokazano na planie zagospodarowania oraz na profilach sieci kanalizacyjnych. Na rurociągach kanalizacyjnych będzie zamontowana jedna rura ochronna na kolizji pionowej z wodociągiem – rura stalowa 323/8,8 mm L = 2,0m.

19.2. Przepompownia ścieków i i sieć tłoczna.

Dobór agregatów pompowych

Zakłada się pompy ze swobodnym przepływem 65 – 80 mm, z typem wirnika otwartym – bez noży tnących.

Dopływ ścieków

- ilość użytkowników – 50 osób – mieszkańcy osady + 60 pracowników tartak

- współczynnik jednoczesności rozbioru dobowy – Nd = 1,1

- współczynnik jednoczesności rozbioru godzinowy – Nh = 3,0

Qdśr = 50 x 160 l/m/d + 60 x 60 l/m/d = 11600,00 l/d = 11,6 m3/d

Qdmax = 1,1 x 11,6 = 12,76 m3/d

Qhmax = 3,0 x 12,76 x 1/24 = 1,6 m3/h

Wymagana wysokość podnoszenia pomp H = Hg + Hl + Hm + Hmp

- geometryczna wysokość podnoszenia

Hg = (70.29 – 70,16) + 0,25 + 0,5 + 0,25 = 1,13 m

- Straty wysokości podnoszenia Hl = 2,64 m

∆hlj = 1,2 m/100 m ; k = 0,25

- Straty miejscowe na kształtkach i armaturze Hm = 0,8 m

- Straty wewnętrzne na pompowni – Hmp = 1,5 m

H = Hg + Hl + Hm + Hmp = 1,13 + 2,64 + 0,8 + 1,5 = 5,27 m H2O

Dobrano pompy typu AMAREX N F65-220 z silnikiem typu YLC o mocy 1,5 kW produkcji KSB. Zakres pracy 10-15 m3/h, Hp = 5,3 – 5,80 m H2O. Pobór mocy wyniesie 0,55 kW.

Rozwiązanie konstrukcyjne przepompowni

Przepompownia ścieków zostanie wykonana z kręgów z polimerobetonu o średnicy 1200 mm, przykryta płytą żelbetową o średnicy 1500 mm, z włazem żeliwnym prostokątnym typu lekkiego o wymiarach 600 x 900 mm.

Głębokość studni wyniesie 325 cm, głębokość ślizgu rury doprowadzającej ścieki wyniesie 233 cm. Wysokość warstwy roboczej dla pompowni wyniesie Hr = 0,40 m. W studni przepompowni zostaną zamontowane dwa agregaty pompowe typu AMAREX-65-220, produkcji KSB, ze swobodnym wlotem. Średnica wlotu – 65 mm, średnica króćca tłocznego – 65 mm. Agregaty będą pracowały naprzemiennie – jeden z agregatów stanowi rezerwę na wypadek awarii. Rurociągi tłoczne w studzience za pośrednictwem podwójnego kolana przejdą w pojedynczy rurociąg DN 65 mm i bezpośrednio za studnią przepompowni przejdą w rurociąg DN 90 mm.

19

Pompy zostaną zamontowane na pojedynczych rurach prowadzących. Wraz z pompami zostanie zamontowany osprzęt w postaci zaworów zwrotnych oraz zasuw odcinających DN 65 mm dla cieczy zanieczyszczonych. Średnia głębokość ułożenia rurociągu tłocznego wyniesie 1,6 m.

20. Przejścia rurociągów przez przeszkody.

Wszystkie skrzyżowania sieci oraz przyłączy z przeszkodami tj. drogami lub rowami melioracyjnymi należy wykonać w stalowych rurach ochronnych o wymiarach: 59/3,5 mm (dla PE 32), 89/3,5 mm (dla PE 50) oraz 219/6,0 mm (dla PE 125). Należy stosować rury zgodnie z normą PN-ISO 4200:1998 (Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gładkich końcach. Wymiary i masy na jednostkę długości) oraz PN-79/H-74244 (Rury stalowe ze szwem przewodowe). Przejścia pod drogami utwardzonymi należy wykonać metodą przecisków, natomiast przejścia pod innymi przeszkodami (rowy melioracyjne, drogi gruntowe, kostka brukowa, place manewrowe itp.), należy wykonać metodą przekopu, zgodnie z normą BN-83/8836-02 (Przewody podziemne. Roboty ziemne). W przypadku przecisków w miejscowości w wypadku braku miejsca do przeprowadzenia rury osłonowej w jednym etapie należy wykonywać przecisk odcinkami spawając kolejne odcinki rur, stosując się do postanowień normy PN-78/M-69011 (Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach stalowych).

Dla poszczególnych sieci zaprojektowano następujące przejścia pod przeszkodami.

Sieć wodociągowa

Przeciski:

- P-1 r. stal. Ø 219/6,0 mm L = 3,0 m

- P-2 r. stal. Ø 219/6,0 mm L = 3,0 m

- P-3 r. stal. Ø 57/3,5 mm L = 8,0 m

- P-4 r. stal. Ø 219/6,0 mm L = 9,0 m

- P-5 r. stal. Ø 219/6,0 mm L = 10,0 m

Przekopy:

- RO-1, r. stal. Ø 219/6,0 mm L = 6,0 m

Łącznie na sieci wodociągowej  zostanie wykonanych 5 przecisków oraz 1 przekop w tym:

Przeciski:

- r. stal. Ø 57/3,5 mm – 1 szt. na długości L = 8,0 m

- r. stal. Ø 219/6,0 mm – 4 szt. na długości L = 25,0 m

Przekopy:

- r. stal. Ø 219/6,7 mm -  1 szt. L = 6,0 m

Kanalizacja:

Przeciski na sieciach kanalizacyjnych:

- P-6 r. stal. Ø 323/8,0 mm L = 9,5 m

- P-7 r. stal. Ø 323/8,0 mm L = 10,0 m

- P-8 r. stal. Ø 156/6,0 mm L = 8,5 m

20

Przekopy na sieciach wodociągowych:

  - RO-2  r. stal. Ø 156/6,0 mm L = 8,5 m

Łącznie na sieci kanalizacyjnej  zostanie wykonanych 5 przecisków oraz 1 przekop w tym:

Przeciski:

- r. stal. Ø 156/3,5 mm – 1 szt. na długości L = 8,5 m

- r. stal. Ø 323/8,0 mm – 2 szt. na długości L = 19,5 m

Przekopy:

- r. stal. Ø 156/6,0 mm -  1 szt. L = 8,5 m

21. Roboty ziemne i układanie rurociągów.

Projektowane sieci kanalizacyjne i wodociągowe rozdzielcze oraz przyłącza będą układane w wykopach wąskoprzestrzennych – przy wykopach ręcznych, w zbliżeniu do budynków oraz w miejscach kolizji z infrastrukturą podziemną przewiduje się ich szalowanie. Projekt zakłada ułożenie przewodów na głębokości 1,5 m w osi rurociągów. Zapewni to odpowiednie przykrycie rurociągów zabezpieczające rury i armaturę przed przemarzaniem oraz oddziaływaniem obciążeń od ruchu drogowego. Głębokość średnia wykopów wyniesie od 1,70 do 1,80 m – licząc ułożenie podsypki. Dla rurociągów układanych w miejscach występowania ruchu pojazdów przykrycie nie powinno być mniejsze niż 1,0 m. Powierzchnia gruntu pod wykopy winna być oczyszczona z roślin, a wszelkie przeszkody usunięte w pasie o szerokości wykopu  powiększonego o 0,5 m z każdej strony mierzonego na wysokości 1,0 m nad poziomem gruntu. Należy zachować warunek nie rozpoczynania nowych odcinków wykopu przed zakończeniem montażu poprzedniego. Wykop w części od dna do 300 mm ponad wierzchem rury winien mieć pionowe ściany. Podczas wykonywania wykopów ostatnia warstwa do poziomu  posadowienia rurociągu o grubości 20 cm winna być zdejmowana ręcznie.

Roboty ziemne w obrębie posesji zaleca się wykonywać  ręcznie, wierzchnią warstwę urobku należy odkładać na jedną stronę wykopu pozostałą część urobku na drugą. Przy zasypywaniu wykopu warstwę urodzajną należy ułożyć jako ostatnią. Wykopy ręczne przewiduje się na odcinku sieci wodociągowej od punktu P-5 do hydrantu Hp-3, wraz z wykonaniem przyłączy. Na sieci kanalizacyjnej wykop ręczny przewidziano na odcinku od SR-R do SR-9. Łącznie do wykopów ręcznych zakwalifikowano  405 mb wykopów w tym: 217 mb  na sieci wodociągowej i przyłączach oraz 188 mb na sieci kanalizacyjnej. Dla pozostałych wykopów przewidziano zastosowanie koparki naczyniowej o pojemności łyżki 0,25 m3. Z uwagi na dużą ilość prac ręcznych oraz większość prac ziemnych wykonywanych w pobliżu dróg przewiduje się szalowanie wykopów na całej projektowanej długości. Szalowanie wykopów należy wykonać stosując szalunki płytowe lub poprzez deskowanie. Łączna powierzchnia szalowania wyniesie Fsz = 2809 m2, w tym na sieci wodociągowej – 1226 m2 i na kanalizacyjnej 1583 m2. Przy układaniu rur należy stosować podsypkę warstwą 0,2 m ( lub zgodnie z zaleceniem producenta).  Materiał podsypki nie może być zmrożony ani nie powinien zawierać cząstek o wymiarach powyżej 20 mm oraz  ostrych kamieni lub innych łamanych materiałów. Podsypki nie zagęszczać. Jeżeli grunt lokalny spełnia powyższe warunki rurociągi mogą zostać ułożone bezpośrednio na nim. Po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu posadowienia należy wykonać obsypkę warstwą 0,3 m, następnie zagęszczając. Materiał stanowiący obsypkę powinien spełniać te same wymogi co materiał służący do wykonania podłoża. Prace przy wykonywaniu wykopów należy wykonać zgodnie z normą PN-B-10736:1999 (Roboty ziemne budowlane. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania). W trakcie wykonywania obsypki należy stosować zagęszczanie mechaniczne warstwami nie więcej niż 20 cm, do wartości 90% zmodyfikowanej wartości  Proctora.

21

Zasypkę wykopu należy wykonać warstwami grubości 0,1 – 0,3 m do uzyskania stopnia zagęszczenia powyżej 85% zmodyfikowanej wartości Proctora.

Wymaganą wartość zagęszczenia uzyskuje się po jednokrotnym przejeździe po warstwie 0,2 m wibratorem płytowym 100 – 200 kg. W ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych wykopy należy zasypywać gruntem przepuszczalnym G1 (grunt niespoisty – piasek), z zagęszczeniem Is - nie mniej niż 1,0, zgodnie z normą PN-S-02206 (Roboty ziemne) oraz BN-77/8931-12 (Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu). Wymagany stopień zagęszczenia uzyskuje się po czterokrotnym przejeździe po warstwie grubości 0,2 m wibratorem płytowym 100 – 200 kg.

22. Próby szczelności.

Próby szczelności należy wykonać zgodnie z normą PN-B-10725:1997 “Wodociągi zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Ciśnienie podczas prób powinno wynosić 1,6  MPa. Długość odcinków podlegających sprawdzeniu nie powinna przekroczyć 500 m. Kształtki i armatura podczas próby muszą być odkryte podczas próby. Proste odcinki rurociągu powinny być przysypane i zagęszczone, a próba może się odbyć po upływie minimum 48 godzin od zagęszczenia. Rurociąg winien być poddany podwyższonemu ciśnieniu tylko przez czas wymagany normami, nie dłużej niż 24 godziny. Po zakończeniu próby ciśnienie należy zmniejszać powoli, w sposób kontrolowany.

23. Wycinka drzew oraz krzewów.

Na trasie projektowanego rurociągu nie przewiduje się wycinki drzew ani krzewów.

24. Kolizje z podziemnymi urządzeniami infrastruktury.

Na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej rozdzielczej oraz na przyłączach występują kolizje z podziemnymi urządzeniami telekomunikacyjnymi, energetycznymi oraz istniejącą siecią wodociągową i kanalizacyjną.

Na wszystkich skrzyżowaniach z przewodami telekomunikacyjnymi lub energetycznymi należy stosować rury ochronne dwudzielne Arott DVK DN 110 mm w trasie przewodu telekomunikacyjnego lub energetycznego. Długość rur ochronnych przyjęto na 1,0 m. W przypadku skrzyżowań z rurociągami wodociągowymi lub kanalizacją rury ochronne stalowe na projektowanych przewodach wodociągowych przewidziano w przypadku, gdy odległość przewodów w pionie jest mniejsza niż 0,6 m.  Długość rur ochronnych – średnio 2,0 m.

W niniejszym opracowaniu łącznie zaprojektowano następujące rury ochronne na kolizjach z infrastrukturą podziemną:

- rury ochronne typu Arott – 21 szt – długość 21,0 m.

- rury ochronne na kolizjach z przewodami wodociągowymi i kanalizacją -  3 szt

na długości łącznie 6 m w tym:

* rury ochronne  stalowe  Ø 323/8,8 mm L = 2,0 m (1 szt)

* rury ochronne  stalowe  Ø 219/6,0 mm L = 4,0 m (2 szt)

25. Odbudowa nawierzchni dróg i chodników.

Problem odbudowy nawierzchni w wypadku niniejszej dokumentacji sprowadza się do rozbiórki i odbudowy ok. 20 m2 nawierzchni betonowych oraz ok. 15 m2 chodników.  Nawierzchnie chodników należy w miarę możliwości odtworzyć z istniejącego materiału płytek chodnikowych betonowych. W przypadku zniszczenia płytek przy rozbiórce należy ubytki uzupełnić nowym materiałem. Płytki należy ułożyć na podbudowie z 20 cm warstwy piasku z cementem w stosunku 1:3.  Nawierzchnie betonowe należy wylać na nowo z betonu klasy B-30 na zagęszczonym podłożu z pospółki.

22

Wszystkie roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-B-10736:1999 (Roboty ziemne budowlane. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania) ; BN-83/8836-02  (Przewody podziemne. Roboty ziemne.

Wymagania i badania przy odbiorze) PN-S-02205 (Roboty ziemne); BN-77/8931-12 (Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu); PN-EN 206-1:2003 (Beton. Część 1: Wymagania właściwości, produkcja i zgodność ) ; PN-79/B-06711 (Kruszywa mineralne. Piaski naturalne do zapraw budowlanych) oraz PN-B-06050:1999 (Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne).

26. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.

Podczas realizacji robót, Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca powinien zapewnić i utrzymywać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu prowadzącego roboty objęte kontraktem.

Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający wszystkie obiekty objęte robotami przed dostępem osób nieupoważnionych. Wykonawca w ustalonym i wydzielonym miejscu na terenie robót będzie przechowywał swój sprzęt budowlany, materiały i wyposażenie.

Z uwagi na wykonywanie części robót na obiekcie "w ruchu" Wykonawca zabezpieczy prowadzoną inwestycję w zakresie utrzymania porządku, ochrony życia i mienia, BHP oraz p.poż. Przez cały czas prowadzenia robót Wykonawca zorganizuje i będzie utrzymywał odpowiednie warunki ochrony mające na celu zabezpieczenie życia i zdrowia osób wykonujących swoje obowiązki, jak również osób postronnych nie mających związku z budową. Akty prawne przywołane:

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych.

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu i rodzaju robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

27. Obowiązki Wykonawcy.

-     Roboty należy wykonywać pod kierunkiem inspektora nadzoru.

-     Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót

w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez inspektora nadzoru w oparciu o

normy PN-EN 1610:2002, BN-83/8836-02, PN-81/B-10725, PN-91/B-10728.

-     Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej.

-     Wykonawca sporządzi inwentaryzację powykonawczą sieci wodociągowej i przyłączy.

-     Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia na terenie robót odpowiedniego

oznakowania  informującego o charakterze prowadzonych prac,  spełniającego

wymagania Prawa Budowlanego oraz przepisów BHP.

-     Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami

odpowiednich norm.

-    Prace należy wykonywać zgodnie z projektem budowlanym oraz specyfikacją

techniczną wykonania i odbioru robót,  wszelkie odstępstwa  należy uzgadniać z

autorem projektu i konsultować z inspektorem nadzoru. Zmiany i odstępstwa

od Projektu Budowlanego powinny zostać wpisane do dziennika budowy.

-    Po  zakończeniu robót montażowych dokonać prób szczelności sieci zewnętrznych

odcinkami, a dezynfekcję sieci wykonać po całkowitym zakończeniu montażu.