ZAKŁAD PROJEKTOWO - USŁUGOWY

AQUA TECH

Brzózka 18,  66-600 Krosno Odrz.                                   Tel. ( 068 ) 383-52-41

EGZ. NR 1

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I ODBIORU ROBÓT

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI  „BYTNICA – TARTAK”

GMINA BYTNICA

Branża:                      Sanitarna

- Faza:                          Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

- Lokalizacja:               Gmina  Bytnica obręb Bytnica

- Powiat:                      Krosno Odrzańskie

- Inwestor:                   66-630 Bytnica 52

| Funkcja | Imię i Nazwisko | Podpis |
| --- | --- | --- |
| Wykonał | Miłosz Jasek |  |

BRZÓZKA Kwiecień 2011

2

NAZWY I KODY NUMERYCZNE ROBÓT

Nazwy i kody robót określono według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego

Słownika Zamówień (CPV):

Grupa robót – 45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę

Klasa robót – 45110000-1 – roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty

ziemne

Kategoria robót – 451111000-8 – roboty w zakresie burzenia i roboty ziemne

w tym:

45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Grupa robót – 45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii ściekowej i wodnej

Kategoria robót – 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów

komunikacyjnych i linii energetycznych, w tym:

45311100-01 – Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych

Kategoria robót – 45232430 – Roboty w zakresie uzdatniania wody

Grupa robót – 45300000-0 – Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Klasa robót – 45330000-9 – Hydraulika i roboty sanitarne

Kategoria robót – 45332200-5 – Hydraulika

Grupa robót – 45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Grupa robót – 45233000-9 – Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

wykonania nawierzchni autostrad i dróg

Klasa robót – 45233200-1 – Roboty w zakresie różnych nawierzchni

Kategoria robót – 45233220-7 – roboty w zakresie nawierzchni dróg w tym:

45233228-3 – Krycie nawierzchni

3

SPIS TRESCI:

I Wymagania ogólne ...................................................................................................................str. 4

1. Przedmiot specyfikacji technicznej............................................................................................str. 4

2. Zakres robót objętych specyfikacją............................................................................................str. 4

2.1. Zakres prac podstawowych.....................................................................................................str. 4

2.2. Zakres prac uzupełniających...................................................................................................str. 4

3. Określenia podstawowe..............................................................................................................str. 4

4. Ogólne wymagania dotyczące robót..........................................................................................str. 4

5. Przekazanie placu budowy.........................................................................................................str. 5

6. Dokumentacja projektowa i dokumentacja placu budowy.........................................................str. 5

7. Zabezpieczenie terenu budowy..................................................................................................str. 6

8. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót....................................................................str. 6

9. Ochrona przeciwpożarowa.........................................................................................................str. 6

10. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy..........................................................str. 7

11. Wymagania dotyczące materiałów i wyposażenia...................................................................str. 7

12. Sprzęt techniczny......................................................................................................................str. 7

13. Środki transportu......................................................................................................................str. 7

14. Wykonanie robót......................................................................................................................str. 7

15. Kontrola jakości robót............................................................................................................str. 10

16. Transport materiałów..............................................................................................................str. 10

17. Dziennik budowy....................................................................................................................str. 10

18. Pozostałe dokumenty budowy................................................................................................str. 10

19. Odbiór robót...........................................................................................................................str. 11

II Wymagania szczegółowe.......................................................................................................str. 12

1. Sieć wodociągowa....................................................................................................................str. 12

1.1.Uzbrojenie sieci wodociągowej...............................................................................................str. 12

1.2. Zabezpieczenie przeciwpożarowe..........................................................................................str. 13

2. Sieci kanalizacyjne.....................................................................................................................str. 13

2.1. Sieci grawitacyjne...................................................................................................................str. 13

2.2. Pompownia i sieć ciśnieniowa................................................................................................str. 13

3. Przejścia rurociągami przez przeszkody.....................................................................................str. 14

4. Kolizje z urządzeniami infrastruktury........................................................................................str. 14

5. Roboty ziemne............................................................................................................................str. 15

III. Wymagania dotyczące wykonywanych robót...................................................................str. 16

1. Wymagania dotyczące materiałów budowlanych.....................................................................str. 16

2. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn oraz środków transportu...........................................str. 16

3. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.............................................................str. 16

4. Wymagania w zakresie obmiaru robót.......................................................................................str. 16

5. Odbiór robót................................................................................................................................str. 17

6. Przepisy związane i inne dokumenty..........................................................................................str. 17

4

I. Wymagania ogólne .

1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST).

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru

robót związanych z realizacją projektu: „Projekt budowlany sieci kanalizacyjnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bytnica – Tartak – gmina Bytnica”

Specyfikacja Techniczna wykonana jest w oparciu o Projekt Budowlano - Wykonawczy.

Celem Specyfikacji Technicznej jest przedstawienie docelowych warunków wykonania przez Wykonawcę wszelkich robót przygotowawczych, tymczasowych, stałych zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego.

W przypadku rozbieżności między specyfikacją a projektem budowlanym lub wykonawczym, pierwszeństwo mają zapisy zawarte w projekcie budowlanym i wykonawczym.

2. Zakres robót objętych specyfikacją.

2.1. Zakres prac podstawowych.

W ramach planowanego zamierzenia budowlanego przewidywane są następujące zmiany w istniejącym sposobie zagospodarowania terenu:

a/ Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z rur PE Ø 125 mm o długości L = 367 mb.

b/ Wykonanie 4 szt przyłączy PE 32 mm,

c/ Wykonanie 1 szt przyłącza PE 50 mm,

d/ Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej PCW DN 200 mm, L = 280 m,

e/ Budowa sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej PE DN 90 mm, L = 213,5 m,

b/ Wykonanie przepompowni ścieków,

Niniejsza dokumentacja nie przewiduje zmian w pozostałych, istniejących elementach zagospodarowania terenu.

2.2. Zakres prac uzupełniających.

- wykonanie wszelkich prac przygotowawczych, zapewnienie odpowiednich narzędzi, przygotowanie biura i zaplecza budowlanego, oraz wykonanie prac ochronnych (zabezpieczenie istniejących instalacji i obiektów) dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia,

- przeszkolenie personelu Zamawiającego, opracowanie dokumentacji rozruchu, opracowanie szczegółowej instrukcji obsługi, przeprowadzenie prób końcowych (rozruchu), pomiarów oraz oddanie obiektu do eksploatacji,

Zakłada się, iż Wykonawca, znając zakres robót i cel ich wykonania uwzględni wszystkie elementy, których wycenienie jest konieczne do zrealizowania zadania.

3. Określenia podstawowe.

Użyte w ST określenia należy rozumieć w każdym przypadku zgodnie z Polską

Normą PN – ISO 7607 – 1 „Budownictwo terminy ogólne” oraz PN – ISO 7607 – 2

„Budownictwo terminy używane”.

4. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność

z projektem technicznym i zaleceniami inspektora nadzoru. Wszelkie odstępstwa od założeń projektu należy uzgodnić z jego autorem.

Wykonawca opracuje na swój koszt i własnym staraniem następujące harmonogramy:

1. Harmonogram organizacji robót zakładający ciągłość dostawy wody pitnej do sieci wodociągu, z dopuszczalnymi przerwami trwającymi maksimum do 12h (okresy przełączania sieci projektowanej do sieci istniejącej.

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy na cały czas trwania prac.

3. Harmonogram prób końcowych i rozruchu technologicznego.

- Wykonawca może w trakcie realizacji robót proponować Zamawiającemu wprowadzenie zmian w zakresie robót i rozwiązań technicznych w dostawach, zmian dostawców urządzeń (zaproponowanych w Projekcie budowlanym lub Projekcie wykonawczym), obiektach budowlanych, instalacjach oraz wyposażeniu w stosunku do robót i rozwiązań technicznych przyjętych w dokumentacji projektowej - po ich uzgodnieniu (oraz uzyskaniu akceptacji) z Projektantem, Zamawiającym (Użytkownikiem), oraz przy założeniu, że zmiany te będą zgodne z obowiązującym Prawem Budowlanym i nie będą w sposób istotny zmieniać Projektu Budowlanego. Dokonywanie ewentualnych zmian może nastąpić w oparciu o opracowaną przez Wykonawcę na własny koszt dokumentację projektową zamienną /uzupełniającą, i własnym staraniem przedłożoną do akceptacji do Projektanta i Zamawiającego (Użytkownika).

5

Modyfikacje wprowadzane w zakresie robót i rozwiązań technicznych nie mogą wpłynąć na cenę. Zmiany nie mogą powodować obniżenia standardu technicznego wykonanych robót, instalacji i zamontowanych urządzeń.

- Wykonawca pokryje wszystkie koszty związane z uszkodzeniem istniejących instalacji i urządzeń podziemnych i nadziemnych, jak i zinwentaryzowanych elementów zagospodarowania przestrzennego.

- Wykonawca będzie przestrzegał, aby każdy materiał, używane do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi posiadały stosowne atesty PZH - (Państwowy Zakład Higieny) oraz (lub) inne wymagane przepisami dokumenty dopuszczające do kontaktu z wodą pitną.

- Wykonawca zabezpieczy interesy osób trzecich, ochrony środowiska i warunków bezpieczeństwa pracy w zakresie obejmującym wykonywane roboty budowlano-montażowe i ich wpływ na otoczenie poprzez posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i majątkowej w renomowanej firmie ubezpieczeniowej na cały okres realizacji zadania.

- Obowiązkiem Wykonawcy jest urządzenie zaplecza budowy (zgodnie z projektem zagospodarowania terenu budowy opracowanym przez Kierownika budowy) oraz oznakowanie placu budowy zgodnie z prawem polskim.

- Wykonawca w projekcie zagospodarowania placu budowy wyszczególni prace nie wymienione w umowie, lecz towarzyszące i specjalne, takie jak:

1. Urządzenie i likwidacja placu budowy

2. Działanie ochronne; zgodnie z warunkami BHP, na rzecz własną i Podwykonawców oraz osób

trzecich

3. Magazynowanie i zabezpieczenie materiałów

4. Nadzorowanie robót wykonywanych przez podwykonawców

5. Ubezpieczenie robót.

- Wykonawca wykona własnym staraniem i na własny koszt całość robót towarzyszących.

- Wykonawca będzie prowadził prawidłową gospodarkę powstającymi w trakcie robót odpadami, zgodnie z aktualnym stanem prawnym RP.

- Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania dokumentacji budowy.- Wykonawca przygotuje do odbioru następujące dokumenty:

- oświadczenia, dzienniki budowy, księgi obmiarów, nadzory autorskie,

- dokumentację wykonawczą i powykonawczą, instrukcje i DTR dostawców,

- instrukcje eksploatacji,

- dokumenty konieczne do prawidłowego przekazania urządzeń Zamawiającemu,

- Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia na terenie robót odpowiedniego oznakowania informującego o charakterze prowadzonych prac, spełniającego wymagania Prawa Budowlanego oraz przepisów BHP.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy posiadaną pełną dokumentację projektową w jednym egzemplarzu nie później niż do 7 dni od podpisania umowy.

- Zamawiający niezwłocznie po dostarczeniu przez Kierownika Budowy oraz Inspektorów nadzoru oświadczeń o podjęciu się obowiązku realizacji i nadzorowania tej inwestycji (wraz z kserokopiami wymaganych uprawnień budowlanych) wystąpi do Organu Nadzoru Budowlanego o wydanie Dziennika Budowy.

- Zamawiający udostępni Wykonawcy teren dla zlokalizowania zaplecza budowy - nie później niż w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy.

- Zamawiający w terminie do 14 dni od dnia otrzymania Dziennika Budowy zorganizuje przekazanie placu budowy Wykonawcy oraz wskaże miejsca podłączenia mediów.

5. Przekazanie placu budowy.

Zamawiający oświadcza, że posiada pełne prawa do dysponowania Placem Budowy i udostępni Wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz komplet Dokumentacji Projektowej.

Zamawiający wskaże Wykonawcy na terenie robót powierzchnię do zagospodarowania na wydzielony Plac razem z miejscami przyłączenia mediów, służący do stworzenia zaplecza biurowego, warsztatowego, magazynowego oraz udzieli mu pełnego prawa do dysponowania nim na okres budowy. Wykonawca po zakończeniu budowy przywróci zajmowaną powierzchnię do stanu pierwotnego.

6. Dokumentacja projektowa i dokumentacja budowy.

Zamawiający przekaże wykonawcy 1 egzemplarz Projektu technicznego, dziennik budowy,

przedmiary robót, kosztorys nakładczy, specyfikację techniczną.

Kierownik Budowy przygotuje, podpisze i złoży do Dokumentacji Budowy oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy.

Po zrealizowaniu robót Kierownik Budowy złoży oświadczenie o zakończeniu zadania oraz o uporządkowaniu terenu i usunięciu wszelkich odpadów i nieczystości w formie jaka jest wymagana przy zgłoszeniu zrealizowanego obiektu.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.

6

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i dotyczyć będą przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane techniką trwałą, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy.

Do Dziennika Budowy wpisuje się:

- datę dostarczenia Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Zamawiającego planu organizacji robót oraz harmonogramów,

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

- daty częściowych odbiorów,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczące pobierania próbek,

- wnioski i zalecenia projektanta,

- zgłoszenia zakończenia robót,

- warunki pogodowe,

- inne istotne informacje o przebiegu robót,

Oprócz w/w dokumentów, następujące dokumenty dotyczące budowy będą objęte systemem rejestracji:

- pozwolenie na realizację budowy,

- protokoły przekazania terenu Wykonawcy,

- umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno prawne,

- protokóły odbioru robót,

- protokoły odbiorów robót w toku,

- protokoły z narad i ustaleń,

- korespondencja na budowie,

Wyżej wymienione dokumenty budowy oraz wszelkie inne związane z realizacją Umowy będą przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Zaginięcie Dziennika Budowy, związane z celowym ukryciem dowodów, mówiących o przyczynach zaistniałych wypadków albo zagrożenia życia lub mienia powinno spowodować natychmiastowe powiadomienie właściwych organów.

7. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający wszystkie obiekty objęte robotami przed dostępem osób nieupoważnionych. Wykonawca w ustalonym i wydzielonym miejscu na terenie robót będzie przechowywał swój sprzęt budowlany, materiały i wyposażenie. Inwestor nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności za pozostawiony bez ochrony sprzęt, materiały czy urządzenia.

Z uwagi na wykonywanie części robót na obiekcie "w ruchu" Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że w zakresie utrzymania porządku, ochrony życia i mienia i BHP oraz p.poż. w sposób bezdyskusyjny będzie uznawał zwierzchność służb właściciela obiektu.

Przez cały czas prowadzenia Robót Wykonawca zorganizuje i będzie utrzymywał odpowiednie warunki ochrony mające na celu zabezpieczenie życia i zdrowia osób wykonujących swoje obowiązki, jak również osób postronnych nie mających związku z budową.

Akty prawne przywołane:

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzaj robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

8. Ochrona środowiska  w czasie  wykonywania robót.

W czasie prowadzenia robót wykonawca ma obowiązek znać i stosować wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Wykonawca podejmie konieczne działania w celu ograniczenia wpływu robót na środowisko.

7

9. Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej, posiadania

sprawnego sprzętu przeciwpożarowego wymaganego przez odpowiednie przepisy.

Wykonawca bierze odpowiedzialność za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym

w trakcie realizacji robót z winy wykonawcy.

Akty prawne przywołane:

1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991, Ustawa o ochronie przeciwpożarowej.

10. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.

1. Podczas realizacji Robót, Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

2. Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

3. Wykonawca powinien zapewnić i utrzymywać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu prowadzącego roboty objęte Kontraktem. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w punkcie 10. nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

11. Wymagania dotyczące materiałów i wyposażenia.

Zastosowane w trakcie wykonawstwa materiały powinny odpowiadać wymogom

Polskich Norm. Sposób przechowywania i składowania materiałów zawiera Informator

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

Wszelkie obiekty, instalacje, wyposażenie, i materiały będą zdolne do funkcjonowania w sposób  określony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie mogą występować na miejscu budowy. Wykonawca może zakładać, że warunki te będą się mieścić w następujących granicach:

Temperatura:			-30   do    +35 C

Wilgotność:		 	10    do    95%

Ciśnienie atmosferyczne:	850   do     1200 mbar

Wykonawca poda nazwy producentów, od których zakupi materiały i urządzenia.

Dla każdego rodzaju urządzeń Wykonawca dostarczy dokumentację techniczno-ruchową (DTR).

Zamawiający dokona sprawdzenia i oceny urządzeń i materiałów dostarczanych na Plac Budowy przez Wykonawcę pod względem zgodności z Projektem i Specyfikacją Techniczną. Żadne materiały i urządzenia przeznaczone do użycia w robotach budowlanych i montażowych nie zostaną dostarczone przed ich zatwierdzeniem. Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu robót będą nowe i nieużywane, chyba, że są wyraźnie dozwolone.

Materiały muszą być w gatunkach na bieżąco produkowanych i odpowiadać normom i przepisom wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym. Materiały i urządzenia, których to dotyczy muszą posiadać wymagane dla nich świadectwa dopuszczenia do obrotu na rynku polskim oraz wymagane Ustawą certyfikaty bezpieczeństwa.

12. Sprzęt techniczny.

Sprzęt użyty do realizacji zadania winien być zgodny z Polskimi Normami, przepisami ochrony

środowiska oraz przepisami dotyczącymi jego używania, utrzymywany w dobrym stanie

technicznym gwarantującym jego gotowość do pracy.

13. Środki transportu.

Wykonawca ma obowiązek stosować takie środki transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na

jakość wykonywanych robót i właściwości techniczne przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu winna zapewnić terminową realizację robót zgodnie z zasadami określonymi w PT i ST. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego.

14. Wykonanie robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za:

- prowadzenie robót zgodnie z projektem,

- zgodność zastosowania materiałów z wymogami PT i ST,

- wykonanie robót zgodnie z PT i ST oraz poleceniami inspektora nadzoru,

Jeżeli Inspektor Nadzoru zaleci, wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie

pomyłki i błędy wynikłe z jego winy.

8

Sieci wodociągowe – roboty ziemne.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.

Wytyczenie robót powinno być wykonane przez geodetę z uprawnieniami.

Projektowaną oś kanału (przewodu) należy oznaczyć w terenie w sposób trwały i widoczny z założeniem ciągu reperów roboczych. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych co około 30 – 50 m. Na każdym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po obu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzać w ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. Szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru.

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą BN-83/8836-02, PN-B-06050:1999, PN-B-10736.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopów, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.

Wykopy należy wykonać jako wąsko przestrzenne, o ścianach pionowych, umocnionych. Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych, posiadanego sprzętu mechanicznego oraz istniejącego uzbrojenia. Przy zbliżaniu się do istniejącego uzbrojenia wykopy bezwzględnie wykonywać ręcznie. Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie 0,2 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład.

Wejście po drabinie do wykopu winno być wykonane, z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1 m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej 20 m.

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na głębokości równej lub większej niż głębokość posadowienia tych budowli należy je zabezpieczyć przed osiadaniem i odkształceniem.

Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać + 3 cm dla gruntów zwięzłych, + 5 cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi + 5 cm.

W miejscu krzyżowania się ciągów pieszych z wykopem należy wykonać przykrycie wykopów pomostami z barierkami dla przejścia pieszych.

W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych powinny być zachowane co najmniej następujące warunki:

- górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegający teren,

- powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu,

Przewody tłoczne, ciśnieniowe

Przewód powinien być tak ułożony na podłożu naturalnym, aby opierał się na nim wzdłuż całej długości co najmniej na ¼ swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podłożu wzmocnionym, przewód powinien być ułożony zgodnie z zaleceniami wytwórcy. Poszczególne odcinki rur powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy.

Połączenie rur należy wykonywać w sposób następujący:

- rury z tworzyw sztucznych /PE/ poprzez zgrzewanie,

- rury żeliwne poprzez łączniki rurowe uszczelnione pierścieniami gumowymi,

- rury stalowe poprzez spawanie lub kołnierze,

Temperatura otoczenia w czasie spawania nie powinna być niższa od 0oC.

Do wykonywania zmian kierunków przewodu należy stosować łuki, kolana i trójniki w przypadkach, gdy kąt nachylenia w stopniach przekracza następujące wielkości:

- dla przewodów z tworzyw sztucznych, gdy kąt odchylenia przekracza wielkość dopuszczalnej

strzałki ugięcia przewodu podaną w warunkach technicznych wytwórni,

- dla pozostałych przewodów, gdy wielkość zmiany kierunku w pionie lub poziomie na połączeniu

rur (złączu kielichowym) przekracza 2o kąta odchylenia,

Wykonawca jest zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od + 5o do + 30oC.

Odcinki sieci wykonać  z rur PE 100 z szeregu wymiarowego SDR17 przewidziane na nominalne ciśnienie robocze 10 bar.

9

Przewody kanalizacyjne bezciśnieniowe

Przewód powinien być tak ułożony na podłożu naturalnym, aby opierał się na nim wzdłuż całej długości co najmniej na ¼ swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podłożu wzmocnionym, przewód powinien być ułożony zgodnie z zaleceniami wytwórcy. Poszczególne odcinki rur powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy.

Połączenie rur należy wykonywać na złącza kielichowe z uszczelką.

Temperatura otoczenia w czasie układania rurociągu  nie powinna być niższa od 0oC.

Do wykonywania zmian kierunków przewodu należy stosować łuki, kolana oraz studnie inspekcyjne.

Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie

Zasypka i zagęszczenie gruntu nie powinno spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,30 m. Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech etapach:

- etap I – wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na złączach,

- etap II – po próbie szczelności złącz rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń,

- etap III – zasyp wykopu gruntem rodzimym jeśli max. wielkość cząstek nie przekracza 30 mm, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką deskowań i rozpór ścian wykopu.

Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 30 cm. Materiał do wykonania zasypki powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu.

Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nie skalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i średnioziarnisty wg PN-74/B-02480.

Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-B-06050:1999.

Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu.

Normy przywołane:

PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne budowlane. Wykopy otwarte dla przewodów. wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

11

15. Kontrola jakości robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót. Zagwarantuje wykonanie robót

zgodnie z projektem i ustaleniami inspektora nadzoru oraz wiedzą i sztuką inżynierską.

Wykonawca zapewni odpowiedni wewnętrzny system kontroli jakości.

Wykonawca opracuje i złoży do akceptacji Zamawiającemu propozycję Systemu Zapewnienia Jakości. Wykonawca przedstawi w niej zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót.

System Zapewnienia Jakości będzie zawierać:

1. Organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót

2. BHP

3. Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

4. Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość (wewnętrzna kontrola jakości) i terminowość

wykonania poszczególnych elementów Robót.

W ramach kontroli jakości należy:

- poddać rurociągi próbie na szczelność,

- sprawdzić usytuowanie armatury, urządzeń,

- sprawdzić zgodność z dokumentacją projektową,

- sprawdzić podparcia, podwieszenia armatury, rurociągów,

- sprawdzić prawidłowość działania,

- sprawdzić szczelność zamykania zasuw, zaworów, przyrządów pomiarowych,

16. Transport materiałów.

1. Wszystkie materiały powinny być transportowane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości i przydatności do robót.

2. Kruszywa powinny być transportowane z miejsca składowania do miejsca wbudowania w sposób zapobiegający stratom.

3. Zaprawy i betony powinny być transportowane w sposób zapobiegający segregacji składników.

4. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu na polecenie Inspektora nadzoru będą usunięte z placu budowy.

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i zniszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do Terenu Budowy.

Transport rur z PE, PVC

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości.

Przy transporcie zachować następujące dodatkowe wymagania:

- przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi,

- przewóz powinno się wykonywać przy temperaturze powietrza od – 5oC do + 30oC,

- wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m,

- wyładunek rur w wiązkach za pomocą podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z

belką (trawersem),

- przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na całej długości na podłodze pojazdu,  -

- pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max. 2 m, rury sztywniejsze winny

znajdować się na spodzie,

- przy długościach większych niż długość pojazdu, zwis rur nie może przekraczać 1 m,

Transport armatury przemysłowej

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi. Armatura transportowa luzem powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

17. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest koniecznym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę. Obowiązek jego prowadzenia dotyczy okresu od przekazania wykonawcy placu budowy do zakończenia robót (do końca okresu gwarancyjnego).

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

18. Pozostałe dokumenty budowy.

Do pozostałych dokumentów budowy należą:

- pozwolenie na budowę,

- protokóły przekazania placu budowy wykonawcy,

- umowy prawno – cywilne z osobami trzecimi, dotyczące budowy,

- protokóły odbioru robót (w tym roboty zanikowe),

12

19. Odbiór robót.

Odbiór robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem (dotyczy to podsypki,

zbrojenia, rurociągów). Odbiór końcowy obiektu odbywać się będzie zgodnie z warunkami Ogólnymi i Specjalnymi zawartymi w Umowie.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych (jeśli są wymagane) i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń, Inspektor nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń.

Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub dodatkowych Inspektor  uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w ST dotyczących danej części robót.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Częściowy odbiór robót należy potwierdzić zapisem w Dzienniku Budowy.

Do odbioru robót Wykonawca jest zobowiązany przedstawić:

- dokumenty stwierdzające zgodność materiałów z wymaganiami norm,

- protokoły odbiorów częściowych,

- zapisy w Dzienniku Budowy,

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora.

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i kompletności oraz prawidłowości  operatu kolaudacyjnego.

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST.

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. We wszystkich sprawach nie objętych ST będą obowiązywały przepisy „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych  Tom I-V”.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- dokumentację projektową z naniesionymi ewentualnymi zmianami - powykonawczą,

- specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających

zakryciu, oraz udokumentowanie wykonania jego zaleceń,

- ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i księgi obmiaru,

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z ST,

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów,

- sprawozdanie techniczne,

- geodezyjną dokumentację powykonawczą,

- powykonawczą dokumentację geodezyjno-kartograficzną, umożliwiającą wniesienie zmian na

mapę zasadniczą do ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- inne dokumenty wymagane przez  Zamawiającego,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad i uwag odbioru końcowego.

13

W trakcie poszczególnych odbiorów należy:

- sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian, ze

stanem faktycznym wynikającym z wpisów do dziennika budowy, oraz innych dokumentów

dotyczących jakości materiałów i półwyrobów użytych do montażu, wyników pomiarów i badań,

- sprawdzenie naniesienia zmian projektowych do powykonawczego egzemplarza projektu,

- sprawdzenie w dzienniku budowy konsekwencji wpisów,

- dokonanie szczegółowych oględzin elementów robót,

- sprawdzenie poprawności i prawidłowości wykonania połączeń konstrukcji.

- sprawdzenie szczelności obiektów technologicznych

W przypadku stwierdzenia odchyleń Inspektor nadzoru ustala zakres robót poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt i w terminie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodne z Dokumentacją Projektową jeżeli wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami.

W przypadku gdyby wykonanie robót okazało się za niezgodne z wymaganiami, roboty te uznaje się za niezgodne z Dokumentacją Projektową. W tym przypadku Wykonawca robót zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do odbioru.

Roboty technologiczne.

Przy odbiorze robót technologicznych należy sprawdzić:

- zgodność wykonania z dokumentacją projektową i zapisami w Dzienniku Budowy,

- użycie właściwych materiałów, elementów urządzenia i aparatury kontrolno- pomiarowej,

- prawidłowość zamontowania działania armatury,

- prawidłowość wykonania połączeń rurociągów, armatury,

- prawidłowość wykonania izolacji,

- szczelność przewodów,

- protokoły z odbiorów częściowych,

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,

II. Wymagania szczegółowe.

1. Sieć wodociągowa.

Sieć wodociągową tranzytową zaprojektowano zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie p.pożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych z rur PE 100 z szeregu wymiarowego SDR17 o średnicy wewnętrznej 125 mm, na ciśnienie robocze 10 bar.  Rury i kształtki wchodzące w skład systemów produkowane są w oparciu o normę dla zastosowań wodociągowych: PN-EN 12201.

W obliczeniach hydraulicznych sieci przyjęto rury PE produkcji WAWIN, lub równoważne o takim samym stosunku DN do grubości ścianki – w przypadku przyjęcia rur innego producenta należy przeprowadzić obliczenia ciśnień w węzłach i określić czy spełniają one warunki Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie p.pożarowego zaopatrzenia w wodę. Obliczeń hydraulicznych dokonano dla rozbiorów na potrzeby bytowo – gospodarcze oraz dla rozbiorów na potrzeby p.poż., przy założeniu dostawy wody dla odbiorców we wszystkich miejscowościach.

Trasa sieci rozdzielczej bierze początek w węźle W-0, zlokalizowanym na działce nr 58/7 w miejscowości Brzeźnica - Tartak. Dalsza trasa sieci zlokalizowana jest w skrajni drogi gminnej i dalej w działkach odbiorców wody.  Wodociąg zostanie zakończony w działce 610/10. Na sieci zostaną wykonane 2 hydranty nadziemne i 1 doziemny o średnicy 80 mm. Przejścia rurociągiem pod ciągami komunikacyjnymi zostaną zrealizowane metodą przewiertu lub przekopu w odpowiednich rurach ochronnych stalowych.

1.1. Uzbrojenie sieci wodociągowej.

W niniejszej dokumentacji zaprojektowano 4 węzły na sieci: W-0 przyłączeniowy do istniejącej sieci  oraz W1, W2, i W3 na rozgałęzieniach sieci. Węzeł w-1 stanowi miejsce przyszłego przyłączenia do sieci w miejscowości Bytnica.  Uzbrojenie w węźle zaprojektowano z użyciem kształtek i zasuw żeliwnych kołnierzowych.

Połączenia elementów, kołnierzowych z siecią wodociągową PE należy wykonać przy użyciu tulei kołnierzowej z króćcem do połączenia metodą zgrzewania doczołowego ( indeks 3252955270 3252955280, 3252955310, 3252955330 ) z kołnierzem stalowym ( indeks 3152822200, 3152822400, 3152823400, 3152823800 ). Elementy kołnierzowe zgodne z normą PN-EN 1092-1:2004 ( Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN).

14

Dla połączeń armatury żeliwnej z króćcami należy stosować uszczelki gumowe do połączeń kołnierzowych DOU NBR GS-T ( indeks 3290944460, 3290944470, 3290944420, 3290944430 ). Połączeń elementów kołnierzowych z siecią wodociągową PCW należy dokonać przy użyciu tulei kołnierzowych typu FK do połączeń z rurą PCW.

W węzłach zaprojektowano zasuwy żeliwne kołnierzowe do wody pitnej, produkcji Fabryki Armatur JAFAR S.A. w Jaśle fig. 111P nr kat. 2111,  dla średnicy DN 80 o ciśnieniu roboczym PN 1,6 MPa, wraz z typowymi dla nich obudowami teleskopowymi o długości H = 1,3 – 1,8 m.  W przypadku użycia innych materiałów należy stosować rozwiązania równoważne technicznie i posiadające odpowiednie atesty. Węzły na sieci należy oznaczyć trwale w sposób widoczny tabliczkami.Węzły W-1 i W-2 na sieci zostały uzbrojone w następujący sposób:

Zasuwy:

- zasuwa żeliwna kołnierzowa DN 125 mm – 5 szt.

- zasuwa żeliwna kołnierzowa DN 80 mm – 2 szt.

Trójniki:

- trójnik żeliwny kołnierzowy DN 125/125 mm – 3 szt.

- trójnik żeliwny kołnierzowy DN 80/80 mm – 1 szt.

Redukcje:

- zwężka DN 125/80 mm – 1 szt.

Tuleje kołnierzowe do rur PE:

- dla średnic DN 125 mm – 10 szt.

Tuleje kołnierzowe do rur PCW:

- dla średnic DN 90 mm – 2 szt.

# 1.2. Zabezpieczenie przeciwpożarowe.

# W niniejszej dokumentacji zaprojektowano 2 szt. hydrantów  nadziemnych oraz 1 szt hydrantu doziemnego DN 80, PN 10 typ 8855 - wielkość "C", produkcji Fabryki Armatur JAFAR S.A. Hydranty będzią podłączone do sieci rozdzielczej z kolana ze stopą na końcówkach rurociągu. Hydranty, należy zlokalizować możliwie daleko od granicy pasa drogowego. Przy montażu hydrantów należy bezwzględnie stosować zasadę, aby zasuwa odcinająca była zamontowana w odległości nie mniejszej niż 1,0 m od hydrantu. Wokół hydrantów należy wykonać podbudowę z kostki kamiennej, na podbudowie piaskowo cementowej 1:3 o wymiarach 0,7 x 0,7 m. Podbudowę należy wykonać w typowych krawężnikach betonowych. Hydranty należy pomalować zewnętrznie farbą chlorokauczukową. Hydranty należy oznaczyć trwale w sposób widoczny tabliczką. Montażu hydrantów  należy dokonać zgodnie z normą PN-EN 1074-6: (Armatura wodociągowa – Wymagania użytkowe i badania sprawdzające hydranty).

2.  Sieci kanalizacyjne.

2.1. Sieć grawitacyjna

Sieć kanalizacyjną grawitacyjną zaprojektowano z rur PCW-U, SDR 34 ; SN 8 o grubości ścianki 5,9 mm z rdzeniem spienionym oraz wydłużonym kielichem. Długość kielicha nie powinna być mniejsza niż 200 mm. Należy stosować rury produkcji WAWIN lub równoważne.

Sieć kanalizacyjna grawitacyjna zostanie  uzbrojona w 12 szt. studzienek inspekcyjnych  połączeniowych o średnicy 425 mm z rurą karbowaną do 2,0 m, wraz z adapterem. Pokrywy dla studzienek od SR-1 do SR-7 – zaprojektowano jako pokrywy typu PP klasy A-15 z uszczelkami do rury karbowanej.  Dla studzienek SR-8 – SR-12 należy stosować pokrywy B-125 z pierścieniem odciążającym. Jako studzienkę połączeniową dla istniejącej kanalizacji z tartaku SP-1 zaprojektowano studzienkę Tegra Ø 600 produkcji WAWIN lub równoważną z rurą karbowaną do 2,00 m oraz pokrywą typu B-125 z pierścieniem odciążającym i teleskopowym adapterem z uszczelką.

Kolektor ciśnieniowy zakończony będzie studzienką rozprężną produkcji WAWIN Tegra Ø 1000 o wejściu DNt = 90 mm i wyjściu DNg = 200 mm, lub równoważną.

Ze studzienki rozprężającej ścieki grawitacyjnie odpłyną do istniejącej studzienki oznaczonej na planie zagospodarowania SP-2. Lokalizację i sposób montażu studzienek pokazano na planie zagospodarowania oraz na profilach sieci kanalizacyjnych. Na rurociągach kanalizacyjnych będzie zamontowana jedna rura ochronna na kolizji pionowej z wodociągiem – rura stalowa 323/8,8 mm L = 2,0m.

Długość sieci grawitacyjnej wyniesie L = 280 m.

2.2 Pompownia ścieków i kolektor ciśnieniowy

Przepompownia ścieków zostanie wykonana z kręgów z polimerobetonu o średnicy 1200 mm, przykryta płytą żelbetową o średnicy 1500 mm, z włazem żeliwnym prostokątnym typu lekkiego o wymiarach 600 x 900 mm.

Głębokość studni wyniesie 325 cm, głębokość ślizgu rury doprowadzającej ścieki wyniesie 233 cm. Wysokość warstwy roboczej dla pompowni wyniesie Hr = 0,40 m. W studni przepompowni zostaną zamontowane dwa agregaty pompowe typu AMAREX-65-220, produkcji KSB, ze swobodnym wlotem. Średnica wlotu – 65 mm, średnica króćca tłocznego – 65 mm. Agregaty będą pracowały naprzemiennie – jeden z agregatów stanowi rezerwę na wypadek awarii. Rurociągi tłoczne w studzience za pośrednictwem podwójnego kolana przejdą w pojedynczy rurociąg DN 65 mm i bezpośrednio za studnią przepompowni przejdą w rurociąg DN 90 mm długości 213,5 m.

15

Pompy zostaną zamontowane na pojedynczych rurach prowadzących. Wraz z pompami zostanie zamontowany osprzęt w postaci zaworów zwrotnych oraz zasuw odcinających DN 65 mm dla cieczy zanieczyszczonych. Średnia głębokość ułożenia rurociągu tłocznego wyniesie 1,6 m.

3. Przejścia rurociągów przez przeszkody.

Skrzyżowania sieci wodociągowej oraz kanalizacji z ciągami komunikacyjnymi należy wykonać metodą przewiertu, przecisku lub przekopu w rurach ochronnych stalowych.  Ø 273/6,0 mm.

Należy stosować rury zgodnie z normą PN-ISO 4200:1998 (Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gładkich końcach. Wymiary i masy na jednostkę długości) oraz PN-79/H-74244 (Rury stalowe ze szwem przewodowe). W przypadku braku miejsca do przeprowadzenia rury osłonowej w jednym etapie należy wykonywać przecisk odcinkami spawając kolejne odcinki rur, stosując się do postanowień normy PN-78/M-69011 (Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach stalowych).

Zaprojektowano następujące przejścia pod przeszkodami:

na sieci wodociągowej:

Przeciski:

- P-1 r. stal. Ø 219/6,0 mm L = 3,0 m

- P-2 r. stal. Ø 219/6,0 mm L = 3,0 m

- P-3 r. stal. Ø 57/3,5 mm L = 8,0 m

- P-4 r. stal. Ø 219/6,0 mm L = 9,0 m

- P-5 r. stal. Ø 219/6,0 mm L = 10,0 m

Przekopy:

- RO-1, r. stal. Ø 219/6,0 mm L = 6,0 m

Łącznie na sieci wodociągowej  zostanie wykonanych 5 przecisków oraz 1 przekop w tym:

Przeciski:

- r. stal. Ø 57/3,5 mm – 1 szt. na długości L = 8,0 m

- r. stal. Ø 219/6,0 mm – 4 szt. na długości L = 25,0 m

Przekopy:

- r. stal. Ø 219/6,7 mm -  1 szt. L = 6,0 m

na sieci kanalizacyjnej:

Przeciski na sieciach kanalizacyjnych:

- P-6 r. stal. Ø 323/8,0 mm L = 9,5 m

- P-7 r. stal. Ø 323/8,0 mm L = 10,0 m

- P-8 r. stal. Ø 156/6,0 mm L = 8,5 m

Przekopy na sieciach wodociągowych:

  - RO-2  r. stal. Ø 156/6,0 mm L = 8,5 m

Łącznie na sieci kanalizacyjnej  zostanie wykonanych 5 przecisków oraz 1 przekop w tym:

Przeciski:

- r. stal. Ø 156/3,5 mm – 1 szt. na długości L = 8,5 m

- r. stal. Ø 323/8,0 mm – 2 szt. na długości L = 19,5 m

Przekopy:

- r. stal. Ø 156/6,0 mm -  1 szt. L = 8,5 m

4. Kolizje z urządzeniami infrastruktury.

Na trasie projektowanej sieci wodociągowej tranzytowej występują kolizje z podziemnymi urządzeniami energetycznymi, telekomunikacyjnymi oraz istniejącą siecią wodociągową.

Na wszystkich skrzyżowaniach z przewodami energetycznymi i telekomunikacyjnymi należy stosować rury ochronne dwudzielne Arott DVK DN 110 mm w trasie przewodu energetycznego lub telekomunikacyjnego. Długość rur ochronnych przyjęto na 1,0 m. W przypadku skrzyżowań z rurociągami wodociągowymi lub gazowymi rury ochronne stalowe na projektowanych przewodach wodociągowych przewidziano w przypadku, gdy odległość przewodów w pionie jest mniejsza niż 0,6 m.  Długość rur ochronnych – średnio 2,0 m.

16

W niniejszym opracowaniu zaprojektowano następujące rury ochronne na kolizjach z infrastrukturą podziemną:

- rury ochronne typu Arott – 21 szt – długość 21,0 m.

- rury ochronne na kolizjach z przewodami wodociągowymi i kanalizacją -  3 szt

na długości łącznie 6 m w tym:

* rury ochronne  stalowe  Ø 323/8,8 mm L = 2,0 m (1 szt)

* rury ochronne  stalowe  Ø 219/6,0 mm L = 4,0 m (2 szt)

5. Roboty ziemne.

Projektowane sieci kanalizacyjne i wodociągowe rozdzielcze oraz przyłącza będą układane w wykopach wąskoprzestrzennych – przy wykopach ręcznych, w zbliżeniu do budynków oraz w miejscach kolizji z infrastrukturą podziemną przewiduje się ich szalowanie. Projekt zakłada ułożenie przewodów na głębokości 1,5 m w osi rurociągów. Zapewni to odpowiednie przykrycie rurociągów zabezpieczające rury i armaturę przed przemarzaniem oraz oddziaływaniem obciążeń od ruchu drogowego. Głębokość średnia wykopów wyniesie od 1,70 do 1,80 m – licząc ułożenie podsypki. Dla rurociągów układanych w miejscach występowania ruchu pojazdów przykrycie nie powinno być mniejsze niż 1,0 m. Powierzchnia gruntu pod wykopy winna być oczyszczona z roślin, a wszelkie przeszkody usunięte w pasie o szerokości wykopu  powiększonego o 0,5 m z każdej strony mierzonego na wysokości 1,0 m nad poziomem gruntu. Należy zachować warunek nie rozpoczynania nowych odcinków wykopu przed zakończeniem montażu poprzedniego. Wykop w części od dna do 300 mm ponad wierzchem rury winien mieć pionowe ściany. Podczas wykonywania wykopów ostatnia warstwa do poziomu  posadowienia rurociągu o grubości 20 cm winna być zdejmowana ręcznie.

Roboty ziemne w obrębie posesji zaleca się wykonywać  ręcznie, wierzchnią warstwę urobku należy odkładać na jedną stronę wykopu pozostałą część urobku na drugą. Przy zasypywaniu wykopu warstwę urodzajną należy ułożyć jako ostatnią. Wykopy ręczne przewiduje się na odcinku sieci wodociągowej od punktu P-5 do hydrantu Hp-3, wraz z wykonaniem przyłączy. Na sieci kanalizacyjnej wykop ręczny przewidziano na odcinku od SR-R do SR-9. Łącznie do wykopów ręcznych zakwalifikowano  405 mb wykopów w tym: 217 mb  na sieci wodociągowej i przyłączach oraz 188 mb na sieci kanalizacyjnej. Dla pozostałych wykopów przewidziano zastosowanie koparki naczyniowej o pojemności łyżki 0,25 m3. Z uwagi na dużą ilość prac ręcznych oraz większość prac ziemnych wykonywanych w pobliżu dróg przewiduje się szalowanie wykopów na całej projektowanej długości. Szalowanie wykopów należy wykonać stosując szalunki płytowe lub poprzez deskowanie. Łączna powierzchnia szalowania wyniesie Fsz = 2809 m2, w tym na sieci wodociągowej – 1226 m2 i na kanalizacyjnej 1583 m2. Przy układaniu rur należy stosować podsypkę warstwą 0,2 m ( lub zgodnie z zaleceniem producenta).  Materiał podsypki nie może być zmrożony ani nie powinien zawierać cząstek o wymiarach powyżej 20 mm oraz  ostrych kamieni lub innych łamanych materiałów. Podsypki nie zagęszczać. Jeżeli grunt lokalny spełnia powyższe warunki rurociągi mogą zostać ułożone bezpośrednio na nim. Po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu posadowienia należy wykonać obsypkę warstwą 0,3 m, następnie zagęszczając. Materiał stanowiący obsypkę powinien spełniać te same wymogi co materiał służący do wykonania podłoża. Prace przy wykonywaniu wykopów należy wykonać zgodnie z normą PN-B-10736:1999 (Roboty ziemne budowlane. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania). W trakcie wykonywania obsypki należy stosować zagęszczanie mechaniczne warstwami nie więcej niż 20 cm, do wartości 90% zmodyfikowanej wartości  Proctora.

Zasypkę wykopu należy wykonać warstwami grubości 0,1 – 0,3 m do uzyskania stopnia zagęszczenia powyżej 85% zmodyfikowanej wartości Proctora.

Wymaganą wartość zagęszczenia uzyskuje się po jednokrotnym przejeździe po warstwie 0,2 m wibratorem płytowym 100 – 200 kg. W ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych wykopy należy zasypywać gruntem przepuszczalnym G1 (grunt niespoisty – piasek), z zagęszczeniem Is - nie mniej niż 1,0, zgodnie z normą PN-S-02206 (Roboty ziemne) oraz BN-77/8931-12 (Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu). Wymagany stopień zagęszczenia uzyskuje się po czterokrotnym przejeździe po warstwie grubości 0,2 m wibratorem płytowym 100 – 200 kg.

16

III. Wymagania dotyczące wykonywanych robót.

1.Wymagania dotyczące materiałów budowlanych.

Poszczególne wymagania odnoszą się do postanowień norm:

* PN – 75/D – 96000 - Tarcica iglasta ogólnego stosowania

* PN – 65/B – 14504 - Zaprawy cementowe

* ZN – 70/ZZG – 1 – 004B - Domieszki do zapraw i betonów

* BN – 69/6721 – 02 - Piasek, żwir, mieszanka żwirowo-piaskowa

* PN – 76/B – 03264 - Beton

* BN – 79/6113 – 44 - Farby olejowe nawierzchniowe

* PN – 62/B – 097000 - Tablice orientacyjne do oznaczania przewodów wodociągowych

* PN – 71/B – 02863 - Sieć wodociągowa zewnętrzna – rozmieszczenie hydrantów zewnętrznych.

Wymagania

* PN – ISO – 8361 - Rury i kształtki z termoplastycznych tworzyw sztucznych

* PN – C – 03010 - Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki

* PN – 90/M – 47000 - Maszyny i urządzenia do robót ziemnych, podział,

klasyfikacje EQN – ISO – 6165

Dostarczone na budowę materiały należy sprawdzić pod względem zgodności

wymaganiem norm oraz atestami producenta.

2. Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn oraz środków transportu.

Do sprawnego i prawidłowego pod względem technicznym wykonania zamierzonych robót

niezbędne jest zastosowanie następującego sprzętu i maszyn budowlanych:

· koparka podsiębierna o poj. naczynia roboczego 0,25m3 i 0,60m3,

· samochód dostawczy 0,9 t,

· samochód skrzyniowy,

· spawarka elektryczna,

· spycharka gąsienicowa 75 KM,

· ciągnik kołowy,

· przyczepa skrzyniowa,

· zespół prądotwórczy przewoźny,

· żuraw samochodowy,

· wciągarka mechaniczna,

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich maszyn i urządzeń, które nie wywołują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Ilość i wydajność sprzętu powinny

gwarantować realizację robót w sposób zgodny z dokumentacją projektową i wytycznymi

specyfikacji technicznej.

Maszyny, urządzenia i narzędzia nie odpowiadające powyższym wymaganiom nie mogą

być dopuszczone do wykonywania robót.

3.Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót podstawowych w pierwszej kolejności należy

geodezyjnie wytyczyć projektowane budowle zgodnie z mapą sytuacyjno – wysokościową.

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z „Wytycznymi Ministerstwa Ochrony Środowiska,

Zasobów Naturalnych i Leśnictwa” – „Roboty ziemne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru” – 1994 r.

Prawidłowość wykonania robót zanikowych, wymagających przykrycia (rurociągi, podsypki,

zbrojenie) musi być potwierdzona wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy.

Całość robót należy wykonać z przestrzeganiem zaleceń zawartych w uzgodnieniach.

Po wykonaniu robót związanych z montażem sieci wodociągowej należy dokonać prób

szczelności i płukania rurociągu.

4. Wymagania w zakresie obmiaru robót.

Przedmiary i obmiary całości robót przewidzianych do wykonania, zostały

sporządzone w oparciu o obowiązujące katalogi:

* KSNR 1 - „Roboty ziemne”

* KSNR 4 - „Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne”

* KSNR 6 - „Nawierzchnie na drogach i ulicach”

17

* KSNR 11 - „Urządzenia zaopatrzenia w wodę i sanitacja wsi”

* KNR 2 – 01 - „Budowle i roboty ziemne”

* KNR 2 – 18 - „Zewnętrzne sieci wodociągowe i kanalizacyjne”

* KNR 2 – 19 - „Zewnętrzna sieć gazowa”

* KNR 7 – 12 - „Roboty malarskie antykorozyjne i chemoodporne”

Podane w powyższych katalogach nakłady rzeczowe uwzględniają całość procesów

technologicznych, przy założeniu właściwej organizacji i technologii robót, w przeciętnych

warunkach ich wykonania oraz przy uwzględnieniu wszystkich czynności i nakładów niezbędnych

do wykonania poszczególnych elementów i robót.

W związku z tym do nakładów nie wolno wprowadzać zmian, uzupełnień oraz poprawek, oprócz

współczynników korygujących dla rozwiązań alternatywnych.

Egzekwowanie powyższych ustaleń w trakcie wykonawstwa robót będzie należało do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru.

Jednostki obmiaru poszczególnych robót podano w przedmiarze robót.

5. Odbiór robót.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną

jeżeli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem obowiązujących tolerancji dały wyniki

pozytywne.

Oddanie obiektu budowlanego do użytku winno być poprzedzone spisaniem protokołu

odbioru końcowego z udziałem upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

Zgodnie z zawartą umową po upływie okresu gwarancyjnego, który dla planowanych

robót wynosi minimum 3 lata należy spisać protokół odbioru pogwarancyjnego.

6. Przepisy związane i inne dokumenty.

- Ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994 r (Dz. U. Nr 89 poz. 44) z późniejszymi  zmianami,

- Ustawa Prawo Wodne z 18 lipca 2001 r.(Dz. U. Nr 115 poz.1229 z dnia 11październik 2001 r.)

z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie z dnia 05.08.1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych

(Dz. U. Nr 107 poz. 679),

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999 r. w

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i

ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430),

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót w dziedzinie gospodarki wodnej,

w zakresie konstrukcji hydrotechnicznych z betonu – MOŚZNiL – 1994 r.,

- Roboty ziemne – warunki techniczne wykonania i odbioru - MOŚZNiL – 1994 r.,

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844),