OPIS ROBÓT -  WYKONANIE SIECI KOMPUTEROWEJ I DEDYKOWANEJ

# I . Wykonanie sieci komputerowej

1. Okablowanie sieci komputerowej LAN

Pomieszczenia remontowane na parterze budynku powinny zostać wyposażone w okablowanie strukturalne w oparciu o kabel SF/UTP dawniej STP spełniający wymagania klasy EA kategorii 6A zgodnie z normą ISO/IEC 11801:2002 lub PN-EN 50173-1:2009, EN 50174-1, EN 50174-2 zarówno

w odniesieniu do zastosowanych poszczególnych komponentów (tutaj kategoria 6A) jak i do

całości systemu.

Sieć strukturalna musi umożliwiać transmisję danych z szybkością 1000 Mbps (1 Gb/s)

z podziałem na okablowanie pionowe i poziome integrujące wszystkie zainstalowane na

serwerze plików systemy teleinformatyczne włącznie z dedykowaną siecią energetyczną do

zasilania wszystkich urządzeń w lokalnej sieci komputerowej.

W celu ułatwienia zarządzania kable łączące serwer i urządzenia z szafą krosowniczą

powinny być w innym kolorze niż pozostałe lub odpowiednio oznakowane.

Kable należy poprowadzić w kanałach kablowych PCV przystosowanych do wymogów

technicznych stosowanych w sieci LAN kategorii 6A i z założeniem 30 % rezerwy

pojemności. Gwarancją materiału PCV użytego do wykonania systemu jest znak CE

w oparciu o normę EN 50085 1. Kanały kablowe muszą także spełniać normy stosowane

w okablowaniu strukturalnym kategorii 6A.

Gniazda sieci komputerowej LAN ( 10 szt.). Moduł gniazda abonenckiego powinien być

ekranowany i spełniać wymagania kategorii 6 lub wyższej zgodnie z normą PN 4-0966105-2.

W jednym module mogą być zainstalowane dwa pojedyncze gniazda RJ45 oraz 3 gniazda do zasilania urządzeń komputerowych "dedykowane z kluczem". Opis i numeracja

gniazd w szafach krosowniczych oraz w pomieszczeniach użytkowników powinna być

wykonana w sposób jednoznaczny i czytelny tak aby umożliwiać identyfikację w bieżącym

użytkowaniu sieci oraz przy rozbudowie okablowania strukturalnego. Rozkład gniazd został

pokazany na rysunku.

2. szafa serwerowa naścienna – obejmuje montaż w pom. nr 3 m oraz montaż instalowanych w niej urządzeń oraz test połączenia zainstalowanych w niej urządzeń z infrastrukturą sieci LAN.

3. Urządzenia :

Panel krosowy RJ45 kat.6A 1 sztuka o parametrach: ilość portów 24, modularny, ekranowany kat. 6A, spełniający wymagania normy PN 0-1711544-3 i standardów branżowych ISO 60603-7;

## II. Dedykowana sieć elektryczna

Rozdzielnię sieci zamontować w pom.3.

Sieć zasilająca infrastrukturę teleinformatyczną musi być wykonana w postaci wydzielonej instalacji elektrycznej. Moc przewidziana na standardowe pojedyncze gniazdo zasilania komputera PC w pomieszczeniach codziennej obsługi klientów powinna wynosić nie mniej niż 350 W a dla drukarki laserowej ok. 1 KW. Wszystkie elementy związane z systemem zasilania dedykowanego powinny być starannie oznakowane zgodnie z obowiązującymi normami.