## Zakład Gospodarki Komunalnej                                                  Bytnica, dnia 01 kwietnia 2014 roku

66-630 Bytnica 73

Wszyscy oferenci

Dotyczy: postępowania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bytnicy wraz z          przepompowni ścieków”

1. W związku z otrzymanym pismem Zamawiający działając na podstawie art. 38, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473) zwaną dalej Pzp. udziela wyjaśnienia:

Pytanie 1. Po czyjej stronie będzie oczyszczenie zbiornika i utylizacja osadów zalegających w zbiorniku?

Odp. Prace związane z czyszczeniem zbiornika i utylizację osadu wykona Zakład Gospodarki Komunalnej w Bytnicy.

Pytanie 2. Czy szafy sterownicze będące przedmiotem przetargu mają być wykonane w standardzie istniejących obiektów?

Odp. Szafy sterownicze nie muszą być w standardzie istniejących obiektów. Mają być dobrane do parametrów istniejących urządzeń (pomp) i zapewniać ciągłą pracę tych urządzeń oraz stały nadzór za pośrednictwem GPRS.

Pytanie 3. Czy przepompownie mają być wpięte do istniejącego systemu monitoringu i wizualizacji i stanowić jego rozbudowę?

Odp. Przepompownie nie muszą być wpięte do istniejącego systemu monitoringu i wizualizacji i stanowić jego rozbudowy.

Pytanie 4. W projektowanym rozwiązaniu zadania  „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bytnicy wraz z przepompowni ścieków” projektowane tlenomierze mają pracować z istniejącymi dmuchawami 5,5 kW. Czy należy przewidzieć do zasilenia dmuchawy falownik który w pełni pozwoli sterować dmuchawą i ekonomicznie wykorzystywać energie elektryczną?

Odp. Tak.

Pytanie 5. W opisie przedmiotu zamówienia w pkt. 2 prasa taśmowa podano napęd min. 0,5 kW Pytanie – jeśli prasa o podanych wymaganych parametrach pracy może mieć zastosowaną mniejszą moc napędu, a więc będzie zużywała mniej prądu czyli będzie urządzaniem bardziej energooszczędnym co będzie z korzyścią dla zamawiającego, to czy można zastosować mniejszą moc napędu. Takie same pytanie dotyczy pompy wody płuczącej prasy. Czy w przypadku możliwości zastosowania mniejszej mocy napędu pompy wody płuczącej istnieje taka możliwość?

Odp. Parametru techniczne urządzeń powinny być nie mniejsze niż podane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 5. W opisie przedmiotu zamówienia w pkt. 2 pompa wody popłucznej – podano zapis wydajność min. 5,5 m3/h w przypadku kiedy prasa będzie wymagała mniejszej liści wody płuczącej, czy zamawiający dopuszcza zastosowanie pompy wody płuczącej oszczędniejszej o mniejszej wydajności?

Odp. Parametru techniczne urządzeń powinny być nie mniejsze niż podane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 6. W jaki sposób zamawiający przewiduje płukanie taśm prasy? Za pomocą wody wodociągowej, ściekiem oczyszczonym czy filtratem?

Odp. Za pomocą wody wodociągowej.

Pytanie 7. W przypadku płukania wodą wodociągową czy została przewidziana w pomieszczeniu prasy odpowiednia instalacja wody wodociągowej o odpowiedniej wydajności tj. 5,5 m3/h.

Odp. Tak.

2. Na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp. Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ, w tym zmiana terminu składania ofert, tj. do dnia 11 kwietnia 2014 roku, do godz. 12.00.

Rozdział XI.  Miejsce i  termin składania ofert otrzymuje brzmienie:

Wypełniony i podpisany formularz – ofertę wraz z załącznikami, należy złożyć w zamkniętym i zabezpieczonym przed otwarciem opakowaniu z napisem:

Przetarg na zadanie pn.

„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bytnicy wraz z przepompowni ścieków”

Nie otwierać przed dn. 11-04-2014 godz. 12:15

- Termin składania ofert: do dnia 11-04-2014 r., do godz. 12:00

Miejsce składania ofert: sekretariat Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bytnicy, 66-630   Bytnica 73

- Termin otwarcia ofert: 11-04-2014 r. o godz. 12:15

Miejsce otwarcia ofert: Gabinet Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bytnicy,  66-630 Bytnica 73

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej

/-/

p.o. Mieczysław Pilecki