## Zakład Gospodarki Komunalnej                                                  Bytnica, dnia 04 kwietnia 2014 roku

66-630 Bytnica 73

Wszyscy oferenci

Dotyczy: postępowania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bytnicy wraz z          przepompowni ścieków”

1.  W związku z otrzymanym pismem Zamawiający działając na podstawie art. 38, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473) zwaną dalej Pzp. udziela wyjaśnień:

Pytanie 1. Czy silniki istniejących dmuchaw przystosowane są do współpracy z falownikiem?

Odp. Silniki dmuchaw przystosowane są do współpracy z falownikiem trójfazowym.

Pytanie 2. Czy istniejący układ sterowania automatycznego pracą SBR-ów umożliwia wpięcie sygnałów z sąd tlenowych oraz wysterowanie sterownika?

Pytanie 3. Jeśli nie, czy przewiduje się rozbudowę istniejącego układu sterowania lub jego wymiany na nowy?

Odp. Układ należy rozbudować poprzez dołożenie dodatkowych modułów analogowych wejściowych i wyjściowych oraz dokonanie zmian w istniejącym oprogramowaniu tak aby umożliwiał wysterowanie sterownika.

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej

/-/

p.o. Mieczysław Pilecki