SPIS zawartości

1	OŚWIADCZENIE	3

2	opis techniczny	4

1.	Przedmiot inwestycji	4

2.	Przeznaczenie obiektu i jego charakterystyczne parametry techniczne	4

3.	Istniejący stan zagospodarowania terenu	4

4.	Projektowane zagospodarowanie terenu	4

5.	Informacja o wpisie do rejestru zabytków	4

6.	Informacja o zagrożeniach dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu	5

7.	Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne	5

7.1.	Materiał, montaż	5

7.2.	Warunki gruntowo-wodne i odwodnienie wykopów	6

7.3.	Roboty ziemne	6

8.	Uwagi ogólne	7

3	Informacja do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia	8

##### ZAŁĄCZNIKI

- Warunki zapewnienia rozbudowy kanalizacji.

- Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciasna

- Opinia uzgodnienia dokumentacji projektowej

- Kopia nadania uprawnień projektanta

- Kopia zaświadczenia o przynależności projektanta do IIB

- Kopia nadania uprawnień sprawdzającego

- Kopia zaświadczenia o przynależności sprawdzającego do IIB

CZĘŚĆ GRAFICZNA

- Orientacja						skala 1:40 000		rys.  nr  1

- Projekt zagospodarowania terenu sieciami uzbrojenia podziemnego 									skala  1:500		rys.  nr  2

- Profil kanału – odgałęzienie 1 (WŁ1 – St1-6)	skala  1:100/200	rys.  nr  3

- Profil kanału – odgałęzienie 2 (WŁ2 – St2-8)	skala  1:100/200	rys.  nr  4

- Profil kanału – odgałęzienie 3 (WŁ3 – St-7, St3-1 – St2-11)										skala  1:100/200	rys.  nr  5

- Profil przykanalików – odgałęzienie 1 (budynek nr 3)											skala  1:100/200	rys.  nr  6

- Profil przykanalików – odgałęzienie 2 (budynek nr 4)											skala  1:100/200	rys.  nr  7

- Profil przykanalików – odgałęzienie 2 (budynek nr 6)											skala  1:100/200	rys.  nr  8

- Profil przykanalików – odgałęzienie 3 (budynek nr 5)											skala  1:100/200	rys.  nr  9

- Profil przykanalików – odgałęzienie 3 (budynek nr 7)											skala  1:100/200	rys.  nr  10

- Profil przykanalików – budynek nr 1			skala  1:100/200	rys.  nr  11

- Profil przykanalików – budynek nr 2			skala  1:100/200	rys.  nr  12

# OŚWIADCZENIE

Niniejszy projekt budowlany p.t. „Przebudowa i rozbudowa przykanalików sanitarnych” w ul. Twardocha w miejscowości Ciasna został opracowany zgodnie z ustaleniami określonymi w planie zagospodarowania przestrzennego, wymaganiami ustawy PRAWO BUDOWLANE, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20, ust. 4 ustawy „PRAWO BUDOWLANE” z dn. 7 lipca 1994 r., Dz. U. nr 207 z 2003 r. poz. 2016).

projektant						sprawdzający

# opis techniczny

## Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka kanalizacji z przykanalikami do wydzielonych segmentów bloków, w miejscowości Ciasna, powiat Lubliniec, woj. śląskie.

## Przeznaczenie obiektu i jego charakterystyczne parametry techniczne

Zadaniem projektowanego odcinka kanalizacji będzie odprowadzenie ścieków bytowych do gminnej sieci kanalizacyjnej z osiedla.

Średnica zewnętrzna kanału sanitarnego – 200 mm.

Materiał – polichlorek winylu (PCW) ze ścianką z rdzeniem spienionym grubości ścianki 4,9mm.

Długość kanału – 267,9m.

Liczba studni zabudowanych na kanale sanitarnym – 36 szt.

Średnie zagłębienie dna kanału– 1,90m.

Średnica zewnętrzna przykanalików – 160mm.

Ilość przykanalików –50 szt.

Materiał – polichlorek winylu (PCW) ze ścianką z rdzeniem spienionym grubości ścianki 4,0mm.

Długość sumaryczna przykanalików – 386,3m.

Liczba studni na przykanalikach – 2 szt

Długość przewodów do połączenia z istniejąca instalacją wewnątrz budynku – 100,0m

## Istniejący stan zagospodarowania terenu

Ocenę stanu istniejącego zagospodarowania terenu wzdłuż trasy projektowanych przewodów oparto na mapie zasadniczej w skali 1:1000 i wizji lokalnej w terenie.

Podmiotowy teren to osiedle budynków wielorodzinnych jedno piętrowych podpiwniczonych. Teren jest w pełni uzbrojony (wodociąg, kanalizacja sanitarna, deszczowa, gazociąg, kable NN, przewody telekomunikacyjne), jednak stan techniczny kanalizacji jest zły ze względu na występującą korozję oraz mały spadek istniejących kanałów, występuje również groźba zarwania kanału.

## Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana nowa kanalizacja sanitarna zostanie poprowadzona na tyłach budynków a istniejący kanał zostanie wyłączony z eksploatacji.

## Informacja o wpisie do rejestru zabytków

Zarówno działki jak i budynki znajdujące się na podmiotowym terenie nie są wpisane do rejestru zabytków i nie podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

## Informacja o zagrożeniach dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu

Podmiotowa inwestycja nie spowoduje zagrożenia dla środowiska oraz dla użytkowników projektowanej kanalizacji. Wręcz przeciwnie, poprawi komfort związany z odprowadzaniem ścieków a ponadto szczelność systemu, z którego zostanie wykonana nowa kanalizacja zapobiegnie infiltracji ścieków do gruntu i zabezpieczy wody podziemne przed zanieczyszczeniem.

## Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne

Ścieki z gminnej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ciasna odprowadzane są w całości do oczyszczalni ścieków. Dobowa przepustowość oczyszczalni średnio w skali roku, wynosi 220m3/d. Podłączenie bloków nie wpłynie w żaden sposób na ilość odprowadzanych ścieków, gdyż odbiorcy ci są już podłączeni.

Projektowany kanał zostanie wykonany z rur do kanalizacji zewnętrznej z polichlorku winylu PCW, kielichowych, łączonych poprzez uszczelkę.

### Materiał, montaż

Włączenie projektowanego kanału do istniejącej kanalizacji sanitarnej odbędzie się w trzech miejscach poprzez zabudowę studni kanalizacyjnych niewłazowych φ425 z dopływem bocznym.

Kanał sanitarny PCW, d0,2 (D200x4,9) będzie wybudowany na trzech odcinkach: wzdłuż budynku nr 3 i częściowo nr 5, wzdłuż budynku nr 4 i 6 oraz wzdłuż budynku nr 7 i częściowo nr 5.

Na kanale sanitarnym d0,2 zostaną zabudowane studnie kanalizacyjne inspekcyjne niewłazowe φ425 (w miejscach zmiany kierunku kanału oraz na włączeniach przykanalików) oraz trójniki PCW (D200/160x45) (w miejscach włączenia przykanalików – na co drugim włączeniu).

Projektowany kanał sanitarny d0,20m (D200x4,9mm) i przykanaliki d0,15m (D160x4,0mm)  wykonane zostaną z rur kanalizacyjnych kielichowych z PCW SDR 41 łączonych za pomocą uszczelek gumowych.

Kanały należy układać na 10 cm podsypce z suchego i zagęszczonego piasku z obsypką z piasku pozbawionego kamieni grubości 20 z dokładnym ręcznym jego zagęszczeniem. Uzbrojenie kanałów stanowić będą studnie kanalizacyjne rewizyjno-połączeniowe niewłazowe z polipropylenu φ425 z rurą wznośną karbowaną PCW (w miejscach zmiany kierunku kanału oraz na włączeniach przykanalików) oraz trójniki PCW d0,2/0,16m (D200/160x45) (w miejscach włączenia przykanalików – na co drugim włączeniu).

Uzbrojenie przykanalików stanowić będą studzienki rewizyjno-połączeniowe  prefabrykowane z polipropylenu d425mm.

- Rzędne wierzchu włazów w studzienkach należy dostosować do projektowanej niwelety terenu i posesji.

Włączenie przykanalików:

- do studni na kanale sanitarnym, wykonać do odejścia bocznego kinety studni poprzez montaż kolana PCW d0,16m (D160x45) oraz redukcji PCW d0,2/0,16m (D200/160)

- do trójnika PCW (D200/160x45) na kanale sanitarnym poprzez montaż kolana PCW d0,16m (D160x45)

Podejście przykanalika do budynku wykonać pod fundamentami lub przez fundament i przez podłogę na gruncie. Wyprowadzenie przykanalika pod pion wykonać przez zastosowanie kolan PCW d0,16m (D160) o kącie nie większym niż 45 stopni. Bezpośrednio nad posadzką zamontować rewizję (czyszczak) PCW d0,16m (D160) a następnie redukcję PCW d0,16/0,11m (D160/110). Do tak wykonanych podejść podłączyć istniejące odpływy z instalacji kanalizacji wewnętrznej poprzez zastosowanie rur i kolan do kanalizacji wewnętrznej z PCW d0,1m oraz połączeń przejściowych dla łączenia rur PCW z rurami żeliwnymi.

Podejścia pod pion montować przy ścianie zewnętrznej, jego usytuowanie powinno być indywidualnie uzgodnione z właścicielem piwnicy tak, aby podejście pod pion kanalizacyjny z rewizją nie był narażony na zasypanie węglem lub drewnem oraz aby prace eksploatacyjne mogły być wykonywane przy nim bezpiecznie i wygodnie.

Na dwóch przykanalikach należy zabudować studnie kanalizacyjne rewizyjno-połączeniowe niewłazowe z polipropylenu φ425 z rurą wznośną karbowaną PCW .

### Warunki gruntowo-wodne i odwodnienie wykopów

Wykonane miejscowe wykopy wykazały, iż na obszarze projektowanej inwestycji występują grunty przepuszczalne - piach z domieszką gliny, a wody gruntowe występują na głębokości ok. 2,0 m p.p.t.

Z obliczeń wynika, iż napływ wód gruntowych do wykopu o długości 300m może wynosić ok. 60m3/d. Przewiduje się ewentualne odwadnianie wykopów za pomocą pomp zatapialnych do wody brudnej. Przyjmuje się długość odwadnianego odcinka równą L=20m. Przyjęto pompę wydajności ok. 0,5m3/h i wysokości podnoszenia ok.5 m. zakłada się, że czas pracy pompy będzie wynosił 5h w ciągu dnia roboczego.

### Roboty ziemne

Na większości trasy projektowanych przewodów przewiduje się wykonanie wykopów wąsko przestrzennych szalowanych. Odkład urobku obok wykopu.

Ze względu na istniejące uzbrojenie terenu przewiduje się, że w przypadku wykonywania kanału roboty ziemne wykonane zostaną w 60% mechanicznie i 40% ręcznie natomiast w przypadku przykanalików zakłada się, że roboty mechaniczne stanowić będą 30% a roboty ziemne 70% robót.

Ze względu na to, iż prawie wszystkie wykopy znajdują się na wjazdach do posesji należy zachować szczególna dbałość przy zasypywaniu wykopów. Zasyp powinien być zagęszczony mechanicznie warstwami.

Zasyp wykonać ziemią z wykopu uzupełnioną w 10% piaskiem.

Należy bezwzględnie przywrócić do stanu pierwotnego istniejące przy budynkach utwardzone podłoże w postaci : wylewek betonowych, płyt betonowych, płytek betonowych (chodnikowych), kostki brukowej, cegły.

W czasie prowadzenia robót ziemnych i instalacyjnych wykopy należy zabezpieczyć barierkami zaopatrzonymi w światła koloru żółtego zapalone od zmierzchu do świtu.

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

## Uwagi ogólne

Należy przestrzegać wszystkich zaleceń i uwag zawartych w pismach stanowiących podstawę opracowania projektu.

W przypadku wystąpienia kolizji z istniejącym uzbrojeniem należy powiadomić eksploatatora.

Kable energetyczne i telefoniczne oraz przewody gazowe zabezpieczyć rurami typu Arot o długości 1,0m.

# Informacja do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Wykopy należy zabezpieczyć barierkami zaopatrzonymi w światła koloru żółtego zapalone od zmierzchu do świtu.

Przed przystąpieniem do robót należy przeszkolić pracowników w zakresie obowiązujących przepisów BHP dotyczących prowadzenia robót ziemnych i montażowych, urządzeń mechanicznych, w szczególności dźwigowych. Pracowników należy wyposażyć w odzież ochronną i kamizelki ostrzegawcze.

Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi, BHP i pod nadzorem odpowiednich służb.

Na podstawie & pkt 1rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ kierownik budowy powinien wykonać plan BIOZ z uwzględnieniem wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. Dz.U. nr 47 poz. 401 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.