SPECYFIKACJA TECHNICZNA

### ST –S.04.01.02

### KOLIZJE Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM TERENU

# 1.    WSTĘP

- 1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z przejściem sieci wodociągowej z przyłączami w rejonach istniejącego uzbrojenia terenu: kable telekomunikacyjne, kable energetyczne NN, istniejący wodociąg, kanał sanitarny, kanał deszczowy.

- 1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt.1.1.

- 1.3.  Zakres Robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z wykonaniem sieci wodociągowej z przyłączami w miejscach zbliżeń 
i krzyżowania się z istniejącym uzbrojeniem.
W zakres tych Robót wchodzą:
- roboty przygotowawcze,
- montaż rur ochronnych (osłonowych) - dwudzielnych,
- roboty izolacyjne,
- uszczelnienie końców rury ochronnej,
- kontrola jakości.

  - Określenia podstawowe

    - Przeszkoda – obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji.

    - Kable energetyczne – podziemne kablowe instalacje elektryczne.

    - Kable telekomunikacyjne – podziemne kablowe instalacje teletechniczne.

    - Kanał sanitarny - podziemny kanał służący do odprowadzania ścieków bytowo – sanitarnych.

    - Kanał deszczowy – podziemny kanał służący do odprowadzania wód deszczowych.

    - Skrzyżowania – miejsce przecięcia się rzutu poziomego wodociągu i istniejącego uzbrojenia.

    - Rura ochronna – rura dwudzielna typu AROTA.

    - Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST - 00.00.00 “wymagania ogólne” pkt 1.4.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt   1.5.

# MATERIAŁY

# 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w ST - 00.00.00. “Wymagania ogólne” pkt 2
Wykonawca zobowiązany jest:
- dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST,
- powiadomić Inspektora Nadzoru o proponowanych źródłach pozyskiwania materiałów przed rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację.

# 2.2.  Beton

# 2.2.1. Beton  B-15 powinien odpowiadać wymaganiom PN-86/B-03264.

# 2.2.2. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501.

# 2.4. Materiały izolacyjne

# 2.4.1. Kity asfaltowe.

# 2.4.2. Lepik asfaltowy wg PN-74/B-26640.

# 2.4.3. Sznur smołowany.

# 2.5. Rury osłonowe

2.5.1. Rury PCV dwudzielne AROTA o średnicy 50 i 80.

# 2.6. Kruszywo

Piasek wg PN-B-11113.

# 2.7. Składowanie materiałów

Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków
w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych grup. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód sanitarnych i opadowych. Warunki składowania materiałów winny być zgodne ze ST - 04.01.01.

# 2.8. Odbiór materiałów na budowie

- Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami 
   gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego, atestami, aprobatami 
   technicznymi, deklaracjami zgodności.
- Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem  
  kompletności i zgodności z danymi producenta.
- Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad 
   lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom 
   określonym przez Inspektora Nadzoru.

- SPRZĘT

  - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt. 3

3.2.    Sprzęt do wykonania robót:

- żuraw budowlany samochodowy

- maszyna do wierceń poziomych

- sprzęt do zagęszczania gruntu,

- samochód skrzyniowy

- samochód samowyładowczy.

- TRANSPORT

  - Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST - 00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 4.

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu,                      które pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów, przestrzegając warunków określonych przez producenta.

Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST 
i wskazaniami Inspektora oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

# WYKONANIE ROBÓT

# 5.1   Ogólne zasady wykonania Robót

# Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST – 00.00.00. “Wymagania ogólne” pkt.5.

# 5.2.  Roboty przygotowawcze

5.2.1. Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych
Postawę wytyczenia stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna oraz Specyfikacja ST - 01.01.01. Lokalizacja i wymiary winny być zgodne z Dokumentacją Projektową.
Wytyczenie w terenie, z zaznaczeniem usytuowania za pomocą wbitych w grunt kołków osiowych z gwoździem. Po wbiciu kołków osiowych należy wbić kołki – świadki jednostronne lub dwustronne w celu umożliwienia odtworzenia po rozpoczęciu robót ziemnych. Wytyczenie trasy wodociągu w terenie winny być wykonane przez służby geodezyjne Wykonawcy.

Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery tymczasowe z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne.

W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy zgodnie z BHP i przepisami kodeksu drogowego ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami.

W miejscach kolizji przekopy należy wykonać pod nadzorem właścicieli odnośnych instalacji.

# 5.3. Roboty ziemne

W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego Roboty ziemne należy wykonywać sposobem ręcznym, zgodnie ST - 02.01.01. z zabezpieczeniem i odwodnieniem wykopów podanym w Dokumentacji Projektowej.

# 5.4. Roboty montażowe

# Istniejące uzbrojenie krzyżujące się z projektowaną siecią wodociągową i przyłączami lub przebiegające w jej sąsiedztwie w odległościach mniejszych od normatywnych należy zabezpieczyć w sposób określony w Dokumentacji Projektowej, w podanych tam rodzajach rur ochronnych, o średnicach dostosowanych do średnic istniejącego uzbrojenia pod nadzorem użytkownika. Końce rur ochronnych wyprowadzić poza zewnętrzny obrys istniejącego uzbrojenia, na odległość podaną w Dokumentacji. 
Każde skrzyżowanie i zbliżenie przed zasypaniem podlega odbiorowi przez właścicieli odnośnych instalacji.

    - Skrzyżowania z istniejącymi liniami elektrycznymi, kablami elektrycznymi.
W miejscach kolizji roboty prowadzić po uzgodnieniu z RE i w razie potrzeby po wyłączeniu prądu. Na istniejących kablach energetycznych zastosować rury ochronne  dwudzielne typu AROTA o średnicy 80 mm długości 3,0 m, zgodnie z dokumentacją projektową.

    - Skrzyżowania z istniejącymi kablami telekomunikacyjnymi

Istniejące kable telekomunikacyjne należy zabezpieczyć rurą ochronną dwudzielną typu AROTA o średnicy 50 mm długości 3,0 m, zgodnie z dokumentacją projektową.

    - Skrzyżowanie z istniejącym kanałem sanitarnym

Skrzyżowanie wykonać bez użycia sprzętu mechanicznego, zgodnie z dokumentacją projektową.

    - Skrzyżowanie z istniejącym kanałem deszczowym

Skrzyżowanie wykonać bez użycia sprzętu mechanicznego, zgodnie z dokumentacją projektową.

    - Skrzyżowania z istniejącym wodociągiem

Skrzyżowania wykonać bez użycia sprzętu mechanicznego, zgodnie z dokumentacją projektową.

# 5.5. Przywrócenie do stanu pierwotnego

# Po wykonaniu sieci wodociągowych i przyłączy zasypanie wykopów należy rozpocząć po pozytywnym wyniku próby szczelności przyłączanych sieci wodociągowych 
z przyłączami i Roboty wykonać zgodnie ze Specyfikacją ST – 02.01.01.

# KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

# 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST – 00.00.00.”Wymagania ogólne” pkt.6.

# 6.2. Kontrola, pomiary i badania

# Badania przed przystąpieniem do Robót
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien wykonywać badania materiałów do betonu, zapraw, obsypek i podsypek oraz ustalić wymagane recepty laboratoryjne oraz zgłosić nadzór do użytkowania uzbrojenia podziemnego.

# 6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie Robót
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych Robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru.
W szczególności kontrola powinna obejmować zgodność z Dokumentacją Projektową
(materiał, spadki, izolacja, zasypka)
- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych

# stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm,
- sprawdzenie rzędnych posadowienia,
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
- badanie i pomiary szerokości, grubości wykonanego podłoża,
- sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową wykonanych wypełnień,
- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów i podłoża,
- badanie wskaźników zagęszczania poszczególnych warstw zasypu,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.

# 6.2.3.  Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie  
   powinno wynosić więcej niż  5 cm,
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,
- rzędne na początku i końcu rury ochronnej powinny być wykonane z dokładnością 
   do  5 mm.

7.   OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST - 00.00.00.”Wymagania ogólne “ pkt.7.

Jednostki obmiarów należy przyjmować zgodnie z kosztorysem.

# 8.    ODBIÓR ROBÓT

# 8.1. Ogólne zasady odbioru Robót

# Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST – 00.00.00. “Wymagania ogólne” pkt.8 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową , ST 
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg.pkt.6.2.3. dały wyniki pozytywne.

# 8.2.Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu

# Odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
– rury osłonowe przed zasypaniem wykopów i przywrócenia stanu pierwotnego.
Odbiór Robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu Robót.

8.3.   Odbiór techniczny końcowy

Jest to odbiór techniczny całkowitego przewodu wodociągowego po zakończeniu budowy (łącznie z odcinkami przejść przez przeszkody), przed przekazaniem do eksploatacji i będzie dokonany zgodnie z ST – 03.01.01 pkt 8.3.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

## 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

## 10.1 Normy

| PN-87/B-01060 | Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia. |
| --- | --- |
| PN-74/B-02480 | Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia. |
| PN-68/B-06050 | Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. |
| PN-81/B-10725 | Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. |
| PN-91/M-34501 | Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi. Wymagania |
| PN-81/C-89205 | Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu |
| PN-81/C-89204 | Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu |
| PN-80/H-74219 | Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. |
| PN-79/H-74244 | Rury stalowe ze szwem przewodowe. |
| PN-86/H-74374 | Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne. |
| PN-70/H-97051 | Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne. |
| PN-82/M-01600 | Armatura przemysłowa. Terminologia. |
| PN-92/M-74001 | Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. |
| PN-84/M-74003 | Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kielichowe żeliwne na ciśnienie nominalne 1 MPa. |
| PN-83/M-74024/00 | Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne. Wymagania i badania. |
| PN-83/M-74024/02 | Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne na ciśnienie nominalne 0,63 MPa. |
| PN-83/M-74024/03 | Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne na ciśnienie nominalne 1 MPa. |
| PN-85/M-74081 | Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych. |
| PN-89/M-74301 | Armatura przemysłowa. Kompensatory jednodławicowe kołnierzowe żeliwne na ciśnienie nominalne 1 i 1,6 MPa. |
| BN-76/0648-76 | Bitumiczne powłoki na rurach stalowych układanych w ziemi. |
| BN-75/5220-02 | Ochrona przed korozją. Wymagania ogólne i ocena wykonania. |
| BN-87/6755-06 | Welon z włókien szklanych. |
| BN-66/6774-01 | Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Żwir i pospółka. |
| BN-84/6774-02 | Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych. |
| BN-83/8836-02 | Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. |
| BN-86/9192-03 | Wodociągi wiejskie. Przewody ciśnieniowe z rur stalowych i żeliwnych. Wymagania i badania przy odbiorze. |
| BN-81/9192-04 | Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i wbudowania. |

## 10.2. Inne dokumenty

| KB 4 - 4.11.6 (1) | Przejścia rurociągami wodociągowymi pod przeszkodami – typ P1 do P6 (marzec 1979 r.) |
| --- | --- |
| KB 8 - 13.7 (1) | Przejścia przez ściany budowli rurociągami wodociągowymi i kanalizacyjnymi (czerwiec 1989r.). |

. 

UWAGA: Wszelkie Roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy.