SPIS zawartości

OŚWIADCZENIE	3

1.	Przedmiot inwestycji	4

2.	Przeznaczenie obiektu i jego charakterystyczne parametry techniczne	4

3.	Istniejący stan zagospodarowania terenu	4

4.	Informacja o wpisie do rejestru zabytków	4

5.	Informacja o zagrożeniach dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu	4

6.	Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne	5

6.1.	Montaż	5

6.2.	Roboty ziemne	5

6.3.	Próba ciśnieniowa	6

7.	Płukanie przyłączy wodociągowych	6

Informacja do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia	7

ZAŁĄCZNIKI

- Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej

- Zgoda właściciela działki na zaprojektowanie, wejście w teren i wykonanie przyłącza

- Mapa do celów projektowych

- Kopia nadania uprawnień projektanta

- Kopia zaświadczenia o przynależności projektanta do IIB

CZĘŚĆ GRAFICZNA

- Orientacja									skala 1:40000

- Projekt zagospodarowania terenu sieciami uzbrojenia podziemnego	skala 1:200

- Profil przyłącza wodociągowego	  W1-S1				skala 1:100/200

# OŚWIADCZENIE

Niniejszy projekt budowlany p.t. „Budowa przyłącza do posesji  przy ul. Polnej 4

w Zborowskiem” został opracowany zgodnie z ustaleniami określonymi w planie zagospodarowania przestrzennego, wymaganiami ustawy PRAWO BUDOWLANE, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20, ust. 4 ustawy „PRAWO BUDOWLANE” z dn. 7 lipca 1994 r., Dz. U. nr 207 z 2003 r. poz. 2016).

projektant

##### Opis techniczny

## Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przyłącza wody w miejscowości Zborowskie do nieruchomości położonych przy ul. Polna 4.

Długość przyłączy L= 10,5m.

Inwestorem jest Gmina Ciasna, ul. Nowa 1A, 42-793 Ciasna.

## Przeznaczenie obiektu i jego charakterystyczne parametry techniczne

Zadaniem projektowanego przyłącza będzie zaopatrywanie w wodę z wodociągu gminnego nieruchomości przy ul. Polnej 4.

Średnica przyłączy –  40x3,7.

Materiał –  polietylen PE100 SDR11.

Długość przyłącza – 10,5m.

Średnie zagłębienie osi przyłącza – 1,45m.

Ilość przyłączy – 1 szt.

## Istniejący stan zagospodarowania terenu

Ocenę stanu istniejącego zagospodarowania terenu wzdłuż trasy projektowanego przewodu oparto na mapie zasadniczej w skali 1:1000 i wizji lokalnej w terenie. Posesja jest usytuowana w Zborowskiem przy ulicy Polnej 4. Jest to działka z budynkiem mieszkalnym i gospodarczym. Obiekt wybudowany w technologii tradycyjnej, konstrukcja murowana. Sieć wodociągowa przebiega w ulicy Polnej. Wodociąg wykonany jest z rur PCW 110. Zagłębienie osi wodociągu ok. 1,50 m. W ulicy Polnej przebiega kanał sanitarny o średnicy d=0,2m oraz kabel energetyczny.

## Informacja o wpisie do rejestru zabytków

Zarówno działka jak i budynki znajdujące się na podmiotowym terenie nie są wpisane do rejestru zabytków i nie podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

## Informacja o zagrożeniach dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu

Podmiotowa inwestycja nie spowoduje zagrożenia dla środowiska oraz dla użytkowników projektowanego przyłącza do wodociągu. Przeciwnie, budowa przyłącza wyeliminuje konieczność korzystania z ujęcia indywidualnego i zapewni dostęp do wody spełniającej wymagania zawarte w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Sieć gminna w miejscowości Zborowskie jest zasilana z ujęć w miejscowości Przywary. Planowane podłączenie sieci nie wpłynie negatywnie na zasoby eksploatacyjne ujęć.

## Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne

### Montaż

Roboty montażowe należy zlecić przedsiębiorstwu posiadającemu stosowne uprawnienia do wykonywania robót budowlano-montażowych w specjalności wodociągowej.

Trasę przyłącza należy wytyczyć i wykonać je zgodnie z projektem.

Przyłącze wodociągowe należy wykonać z rur PE  SDR11 o średnicy 40. Podłączenie do wodociągu wykonać za pośrednictwem nawiertki NCS 100/5/4”. Miejsce włączenia oznakować tabliczką typową. Na końcu przyłącza zabudować studnię wodomierzową dn 0,6m prefabrykowaną, monolityczną, ocieplaną z tworzywa sztucznego z wyposażeniem pod wodomierz 1” lub mniejszy (np. firmy Elplast+). Przejście przyłączem pod  drogą wykonać przeciskiem w rurze osłonowej PE ø80 o długości L=5m.

Rury i kształtki na placu budowy należy składować i przemieszczać tak, aby nie były narażone na uszkodzenie. Przed zamontowaniem należy rurę dokładnie sprawdzić, zwłaszcza w obrębie łączonych powierzchni, aby wyeliminować ewentualne uszkodzenia.

Przewód należy układać na 10 cm podsypce z suchego i zagęszczonego piasku z obsypką piasku pozbawionego kamieni do 20 cm ponad wierzch rur z dokładnym ręcznym jego zagęszczeniem. Montaż prowadzić zgodnie z wytycznymi producenta rur i kształtek.

Po wykonaniu przyłącza należy je przepłukać i sprawdzić jego szczelność zgodnie z wymaganiami zawartymi w warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociągowych wydanych przez COBRTI „INSTAL”.

### Roboty ziemne

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Wykonanie robót ziemnych należy poprzedzić robotami przygotowawczymi tj. wykonać komory pod przecisk, rozbiórkę nawierzchni. Nawierzchnie po wykonaniu robót należy odtworzyć.

Wykop pod przyłącze wykonać cześć sposobem mechanicznym a przy skrzyżowaniach i przejściach pod uzbrojeniem terenu ręcznie. Lokalizację uzbrojenia ustalić przez wykonanie odkrywek (wykopów próbnych). Odkryte sieci oraz kable zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

Zasypkę wykonać po technicznym odbiorze robót montażowych i inwentaryzacji geodezyjnej.

Wykop zasypywać etapami, które tworzą: podsypka, obsypka i zasypka (jako warstwa ochronna rury) oraz zasypanie jako wypełnienie gruntem.

W obrębie pobocza wykop należy zagęszczać mechanicznie.

### 6.3.	Próba ciśnieniowa

Próba ciśnieniowa powinna być przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi normami

(PN–B-10725:1997). W czasie próby ciśnieniowej rurociąg powinien być częściowo odkryty

(w obrębie połączeń). Należy się upewnić, czy wszystkie kształtki, są  zabezpieczone. Rurociąg napełniać, w miarę możliwości, z najniższego punktu i odpowietrzać w najwyższym punkcie. Próbę ciśnienia można przeprowadzić najwcześniej 48 godz. po zasypaniu prostych odcinków rur. Przed próbą rurociąg musi być wypełniony wodą przez min 2 godziny. Ciśnienie próbne wynosi 1,5 krotność ciśnienia roboczego, ale nie mniej niż 1,0 MPa. Po ustabilizowaniu się ciśnienia w przewodzie na wysokości ciśnienia próbnego należy przez 30 min. sprawdzać, czy ciśnienie na manometrze nie spada poniżej ciśnienia próbnego, obserwując jednocześnie przewód i złącza. Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,02 MPa.

## Płukanie przyłączy wodociągowych

Woda do płukania powinna być czysta, bez zanieczyszczeń mechanicznych. Po zakończeni robót montażowych i robót ziemnych oraz przeprowadzeniu próby ciśnieniowej, należy przed oddaniem przewodu do użytkowania dokonać dezynfekcji przewodu podchlorynem sodu technicznego po 72 godz. oraz dokonać płukania przewodu.

Płukać z prędkością 1 m/s wypuszczając brudną wodę aż do chwili kiedy wypływająca woda będzie czysta /ilość przepuszczonej wody przez rurociąg nie może być mniejsza od 3-krotnej objętości przepłukiwanego rurociągu/ następnie pobrać próbki wody z przewodu do przeprowadzenia bakteriologicznej analizy wody.

# Informacja do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Wykop należy zabezpieczyć barierkami zaopatrzonymi w światła koloru żółtego zapalone od zmierzchu do świtu.

Przed przystąpieniem do robót należy przeszkolić pracowników w zakresie obowiązujących przepisów BHP dotyczących prowadzenia robót ziemnych i montażowych, urządzeń mechanicznych, w szczególności dźwigowych. Pracowników należy wyposażyć w odzież ochronną i kamizelki ostrzegawcze.

Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi, BHP i pod nadzorem odpowiednich służb.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ kierownik budowy powinien wykonać plan BIOZ z uwzględnieniem wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. Dz. U. nr 47 poz. 401 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.