Obiekt:	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I BUDOWA TRZECH PRZYŁĄCZY PRZY UL. BORKOWEJ W ZBOROWSKIEM, GMINA CIASNA

Adres obiektu: Ul. Borkowa, dz. nr: 224, 229, 326/123, 327/123, 328/123, 329/123, 254/120,  253/121;  obręb Zborowskie, KM 7 i 8                       42-793 Zborowskie

Branża:	technologia

Inwestor: 	Gmina Ciasna

Ul. Nowa 1a

42-793 Ciasna

|  | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektował | mgr inż. Ewa Fokczyńska | 299/02 |  |
| Opracował | mgr inż. Paweł Ogłaza | - |  |
| Sprawdził | inż. Jacek Biela | 715/01 |  |

Data  12.2010

SPIS TREŚCI:

I.	OŚWIADCZENIE	2

II.	CZĘŚĆ OGÓLNA	3

1.	Przedmiot opracowania	3

2.	Inwestor	3

3.	Podstawy opracowania	3

4.	Zakres opracowania	3

III.	CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA	3

1.	Istniejący stan uzbrojenia wzdłuż trasy projektowanego wodociągu i warunki gruntowo – wodne	3

2.	Opis projektowanego rozwiązania	4

3.	Materiał i uzbrojenie wodociągu	4

4.	Roboty ziemne	5

5.	Odwodnienie	5

6.	Płukanie wodociągu	5

7.	Dezynfekcja wodociągu	5

8.	Uwagi ogólne	6

IV.	Informacja do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia	7

### SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- Warunki techniczne

- Opinia PZUDP

- Współrzędne geodezyjne

- Opinia sanitarna

- Kopia uprawnień projektanta

- Zaświadczenie o przynależności projektanta do Izby Inżynierów Budownictwa

- Kopia uprawnień sprawdzającego

- Zaświadczenie o przynależności sprawdzającego do Izby Inżynierów Budownictwa

##### SPIS RYSUNKÓW

- Orientacja					skala 1:50.000	rysunek  nr  1

- Projekt zagospodarowania terenu sieciami uzbrojenia podziemnego 									skala 1:1000		rysunek  nr  2

- Profil wodociągu				skala 1:100/1000	rysunek  nr  3

- profil przyłączy wodociągowych		skala 1:100/1000	rysunek  nr  4

- Schematy węzłów wodociągowych					rysunek  nr  5

# OŚWIADCZENIE

Niniejszy projekt budowlany p.t. „Rozbudowa sieci wodociągowej i budowa trzech przyłączy przy ul. Borkowej w Zborowskiem, Gmina Ciasna” został opracowany zgodnie z ustaleniami określonymi w wypisie z planu zagospodarowania przestrzennego, wymaganiami ustawy PRAWO BUDOWLANE, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20, ust. 4 ustawy „PRAWO BUDOWLANE” z dn. 7 lipca 1994 r., Dz. U. nr 207 z 2003 r. poz. 2016).

projektant					sprawdzający

# CZĘŚĆ OGÓLNA

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt odcinka sieci wodociągowej PCW SDR26 110mm długości L=3m, PE100 SDR11 90mm o długości L=522,8m, oraz 3 szt. przyłączy wodociągowych PE100 SDR11 40mm i 50mm przy ul. Borkowej w Zborowskiem, Gmina Ciasna.

## Inwestor

- Inwestor: Gmina Ciasna, ul. Nowa 1a

## Podstawy opracowania

- Umowa z Inwestorem

- Aktualna mapa zasadnicza w skali 1:1000

- Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego

- Opinia sanitarna

- Uzgodnienia z właścicielami posesji

- Wizja lokalna

- Protokół PZUDP w Lublińcu

## Zakres opracowania

Projekt budowlany odcinka sieci wodociągowej z przyłączami obejmuje rozwiązanie sytuacyjno – wysokościowe podłączenia do gminnej sieci wodociągowej posesji położonych przy ul. Borkowej w Zborowskiem.  Podłączenie powyższych posesji do wodociągu gminnego wiąże się z przedłużeniem wodociągu w ul. Borkowej na odcinku od bud. nr 1 do budynku nr 3 i 4 przy powyższej drodze. Projektowany odcinek sieci wodociągowej z przyłączami do posesji zostanie przedstawiony na podkładach geodezyjnych i profilach.

# CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA

## Istniejący stan uzbrojenia wzdłuż trasy projektowanego wodociągu i warunki gruntowo – wodne

Ocenę stanu istniejącego uzbrojenia wzdłuż trasy projektowanych przewodów oparto na mapie zasadniczej w skali 1:1000 oraz wizji lokalnej w terenie.

Podmiotowy teren jest słabo uzbrojony. Występuje tam przepust rowu pod drogą oraz końcówka sieci wodociągowej z przyłączem do posesji nr 1.

Na podmiotowym terenie występują piaski drobno i średnioziarniste. Woda gruntowa występuje na głębokości ok. 1,1m.

## Opis projektowanego rozwiązania

Projektowana sieć wodociągowa z przyłączami ma za zadanie zapewnić dostawę wody do posesji nr: 2, 3 i 4 przy ul. Borkowej nie podłączonych w chwili obecnej do gminnej sieci wodociągowej.

## Materiał i uzbrojenie wodociągu

Projektowany odcinek sieci wodociągowej na odcinku od miejsca włączenia do istniejącej sieci wodociągowej (PCW 110) węzeł WŁ - do trójnika TR1 (100/80) prowadzić rurą PCW 110 a następnie od trójnika TR1 do końca jako PE 90mm. Wodociąg oraz przyłącza do posesji wykonane zostaną z rur PE100 SDR11 D90x8,2mm, D50x4,6mm i D40x3,7mm do wody pitnej łączonych za pomocą połączeń zgrzewanych doczołowo oraz złączek zaciskowych skręcanych (w przypadku przyłączy).

Wodociąg należy układać na 10 cm wypoziomowanej podsypce z suchego piasku położonej na wcześniej zagęszczonym dnie wykopu z obsypką z piasku pozbawionego kamieni do 15 cm ponad wierzch rur. Obsypkę następnie ubijać warstwami o maks. grubości 25cm. Uzbrojenie wodociągu stanowić będą sieciowe zasuwy kołnierzowe DN100 i DN80, trójnik żeliwny kołnierzowy DN 100/80, hydranty podziemne DN80, żeliwne kolana stopowe DN80, skrzynki uliczne do zasuw, skrzynki uliczne do hydrantów, trójniki PE100 SDR11 90/90mm do zgrzewania czołowego, łuki PE100 SDR11 90mm do zgrzewania czołowego, tuleje kołnierzowe PE100 SDR11 90mm do zgrzewania czołowego. Uzbrojenie przyłączy wodociągowych stanowić będą nawiertki samonawiercające do rur PE i PCW, NCS 80/ 5/4”, złączki zaciskowe PE50/GW6/4” i PE40/GW5/4” (i 1”), zawory przelotowe grzybkowe 1”, zawory antyskażeniowe EA 1”.

- Rzędne wierzchu skrzynek ulicznych zasuwowych oraz skrzynki hydrantowej należy dostosować do niwelety ul. Borkowej.

- Wszystkie materiały użyte do budowy wodociągu a mające styczność z wodą wodociągową muszą posiadać ważne atesty Państwowego Zakładu Higieny dopuszczające je do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

## Roboty ziemne

Na całej długości projektowanych przewodów przewiduje się wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych szalowanych ażurowo. Odkład urobku obok wykopu. Roboty wykonywać w  90% mechanicznie i w 10% ręcznie (przy zbliżeniach z istniejącym uzbrojeniem). Roboty ziemne na przyłączach wodociągowych wykonywać w 40% ręcznie i w 60% mechanicznie.

W pasie dróg ze względu na niekorzystne warunki gruntowo-wodne przewiduje się na całej długości wykopu częściową wymianę gruntu grubości 50cm (30 cm podsypka i obsybka rurociągu, 20cm odtworzenie nawierzchni drogi kamieniem drogowym). Nadmiar gruntu wywozić w miejsce wskazane przez Inwestora.

W czasie prowadzenia robót ziemnych i instalacyjnych wykopy należy zabezpieczyć barierkami zaopatrzonymi w światła koloru żółtego zapalone od zmierzchu do świtu.

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

## Odwodnienie

Ze względu na wysoki poziom wody gruntowej, na głębokości ok. 1,1m, przewidziano odwodnienie wykopu wodociągu za pomocą pompy.

Promień leja depresji będzie wynosił 3,4m.

Napływ wody do wykopu będzie wynosił 1,75m3/mb * d. dla odcinka L=100m, Q=175m3/d=7,3m3/h.

Przyjęto pompę o wydajności 5-10 m3/h, wysokości podnoszenia 5-10 mH2O  i mocy

Przyjęto czas pracy pompy 8h/d.

Założono tempo wykonywania robót – 60mb/d.

Czas trwania odwodnienia dla L=518m	→ n=9dni

Ilość motogodzin N=1*8*9=72mh dla odcinka wodociągu o długości 518m.

## Płukanie wodociągu

Woda do płukania powinna być czysta, bez zanieczyszczeń mechanicznych. Płukać z prędkością 1 m/s wypuszczając brudną wodę przez hydrant aż do chwili kiedy wypływająca woda będzie czysta /ilość przepuszczonej wody przez rurociąg nie może być mniejsza od 10-krotnej objętości przepłukiwanego rurociągu/. Protokolarnie odnotować wynik płukania.

## Dezynfekcja wodociągu

Po skończonym płukaniu wodę poddać dezynfekcji wodnym roztworem wapna chlorowego lub podchlorynu sodu /3%/ o zawartości 25 mg Cl/dm3 wody.

Ilość technicznego 14,5% podchlorynu sodowego niezbędną do dezynfekcji sieci wodociągowej określa się ze wzoru:

R = a * b/145 [dm3]

gdzie:

a - 25g Cl/m3 wody – zawartość czynnego chloru w roztworze roboczym (dezynfekującym)

b - pojemność całkowita przewodów sieci wodociągowej poddanej dezynfekcji w m3,

145 - zawartość czystego chloru w 14,5% roztworu technicznego podchlorynu sodowego w [g/kg].

Wynik badań sanitarnych winien być trzykrotnie pozytywny. Po zakończeniu dezynfekcji wodociąg poddać ponownemu płukaniu.

## Uwagi ogólne

Należy przestrzegać wszystkich zaleceń i uwag zawartych w pismach stanowiących podstawę opracowania projektu.

W przypadku wystąpienia kolizji z istniejącym uzbrojeniem należy powiadomić eksploatatora.

Opracował:

mgr inż. Paweł Ogłaza

# Informacja do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Wykopy należy zabezpieczyć barierkami zaopatrzonymi w światła koloru żółtego zapalone od zmierzchu do świtu.

Przed przystąpieniem do robót należy przeszkolić pracowników w zakresie obowiązujących przepisów BHP dotyczących prowadzenia robót ziemnych i montażowych, urządzeń mechanicznych, w szczególności dźwigowych. Pracowników należy wyposażyć w odzież ochronną i kamizelki ostrzegawcze.

Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi, BHP i pod nadzorem odpowiednich służb.

Na podstawie & pkt 1rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ kierownik budowy powinien wykonać plan BIOZ z uwzględnieniem wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. Dz.U. nr 47 poz. 401 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

### SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

- Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego

- Warunki techniczne

- Opinia PZUDP

- Współrzędne geodezyjne

- Opinia sanitarna

- Kopia uprawnień projektanta

- Zaświadczenie o przynależności projektanta do Izby Inżynierów Budownictwa

- Kopia uprawnień sprawdzającego

- Zaświadczenie o przynależności sprawdzającego do Izby Inżynierów Budownictwa