SPIS zawartości

1	OŚWIADCZENIE	2

2	opis techniczny	3

1.	Przedmiot inwestycji	3

2.	Przeznaczenie obiektu i jego charakterystyczne parametry techniczne	3

3.	Istniejący stan zagospodarowania terenu	3

4.	Projektowane zagospodarowanie terenu	3

5.	Informacja o wpisie do rejestru zabytków	3

6.	Informacja o zagrożeniach dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu	3

7.	Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne	4

7.1.	Montaż	4

7.2.	Warunki gruntowo-wodne i odwodnienie wykopów	4

7.3.	Roboty ziemne	5

8.	Płukanie sieci wodociągowej	5

9.	Dezynfekcja sieci wodociągowej	5

3	Informacja do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia	6

ZAŁĄCZNIKI

- Warunki przedłużenia sieci wodociągowej

- Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciasna

- Opinia nr 285/2008 uzgodnienia dokumentacji projektowej

- Kopia nadania uprawnień projektanta

- Kopia zaświadczenia o przynależności projektanta do IIB

- Kopia nadania uprawnień sprawdzającego

- Kopia zaświadczenia o przynależności sprawdzającego do IIB

- Uzgodnienie PPIS

CZĘŚĆ GRAFICZNA

- Orientacja						skala 1:40 000		rys.  nr  1

- Projekt zagospodarowania terenu sieciami uzbrojenia podziemnego									skala  1:1000		rys.  nr  2

- Profil wodociągu					skala 1:100/500	rys.  nr  3

- Profile przyłączy					skala 1:100/200	rys.  nr  4

# OŚWIADCZENIE

Niniejszy projekt budowlany p.t. „Budowa odcinka wodociągu z  przyłączami” w ul. Mlecznej w miejscowości Glinica, gm. Ciasna został opracowany zgodnie z ustaleniami określonymi w planie zagospodarowania przestrzennego, wymaganiami ustawy PRAWO BUDOWLANE, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20, ust. 4 ustawy „PRAWO BUDOWLANE” z dn. 7 lipca 1994 r., Dz. U. nr 207 z 2003 r. poz. 2016).

projektant						sprawdzający

# opis techniczny

## Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka wodociągu z przyłączami do indywidualnych posesji mieszkańców, w miejscowości Glinica, gmina Ciasna, powiat Lubliniec, woj. śląskie.

## Przeznaczenie obiektu i jego charakterystyczne parametry techniczne

Zadaniem projektowanego odcinka będzie zaopatrywanie w wodę z wodociągu gminnego mieszkańców nowo wydzielonych działek.

Średnica zewnętrzna wodociągu – 90mm.

Materiał – polichlorek winylu (PCW) na 1,0 MPa.

Długość wodociągu – 210,0m.

Średnie zagłębienie osi wodociągu – 1,49m.

Średnica zewnętrzna przyłączy – 40mm.

Ilość przyłączy – 5 szt.

Materiał – polietylen 80.

Długość sumaryczna przyłączy – 39,8m.

## Istniejący stan zagospodarowania terenu

Ocenę stanu istniejącego zagospodarowania terenu wzdłuż trasy projektowanych przewodów oparto na mapie zasadniczej w skali 1:1000 i wizji lokalnej w terenie.

Podmiotowy teren to obszar, który do niedawna był polem uprawnym. Obecnie są tam wydzielone działki budowlane. Na dwóch działkach budynki są już wybudowane.

Uzbrojenie istniejące znajduje się jedynie w drodze głównej – ul. Mlecznej.

## Projektowane zagospodarowanie terenu

W sięgaczu, w którym jest projektowany wodociąg zaprojektowano już (według odrębnego opracowania) ułożenie kabla energetycznego niskiego napięcia i kanału sanitarnego.

## Informacja o wpisie do rejestru zabytków

Zarówno działki jak i budynki znajdujące się na podmiotowym terenie nie są wpisane do rejestru zabytków i nie podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

## Informacja o zagrożeniach dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu

Podmiotowa inwestycja nie spowoduje zagrożenia dla środowiska oraz dla użytkowników projektowanego wodociągu.

## Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne

Sieć gminna w miejscowości Glinica jest zasilana z ujęcia w miejscowości Kochcice. Planowane podłączenie posesji nie wpłynie negatywnie na zasoby eksploatacyjne ujęcia.

Projektowany przewód wodociągowy sieciowy zostanie wykonany z rur ciśnieniowych PCW łączonych za pomocą uszczelek gumowych. Na trasie przewodu przewidziano jeden hydrant podziemny DN80 w pobliżu istniejących budynków i drugi na końcówce przewodu.

### Montaż

Włączenie projektowanego odcinka do istniejącego wodociągu odbędzie się poprzez zabudowę trójnika żeliwnego. Na załamaniach kierunku przewodu o 90° przewidziano zabudowę kolan żeliwnych.

Przewody należy układać na 10 cm podsypce z suchego i zagęszczonego piasku z obsypką piasku pozbawionego kamieni do 20 cm ponad wierzch rur z dokładnym ręcznym jego zagęszczeniem.

Przyłącza wodociągowe projektuje się wykonać z rur PE łączonych za pomocą złączek zaciskowych PE/stal. Podłączenie przyłączy do projektowanego wodociągu wykonać za pomocą nawiertek samo nawiercających NCS DN 80/5/4” do rur z PCW.

Przyłącza wprowadzić do istniejących budynków lub, na działkach niezabudowanych, do studni wodomierzowych.

Przyłącza wprowadzić do budynków rurą PE w rurze osłonowej ze stali DN 80 pod fundamentami i przez podłogę na gruncie.  Po przejściu przez podłogę, tuż za ścianą zewnętrzną, należy zamontować zestaw wodomierzowy. Zestaw wodomierzowy powinien się składać z zaworu grzybkowego odcinającego Dn25, wodomierza Q=2,5m3/h Dn20, zaworu odcinającego grzybkowego Dn25, zaworu antyskażeniowego EA251 Dn25.

Należy stosować studnie wodomierzowe całkowicie szczelne, prefabrykowane z tworzywa sztucznego, włazowe o średnicy 1,0m lub niewłazowe o średnicy 0,6m z wyciąganą konsolą wodomierzową.

Połączenie przewodu na przyłączu wykonać, przy nawiertce i przy studni, za pomocą złączek zaciskowych, a przy budynku – metodą zgrzewania elektrooporowego.

### Warunki gruntowo-wodne i odwodnienie wykopów

Wykonane miejscowe wykopy wykazały, iż na obszarze projektowanej inwestycji występują grunty słabo przepuszczalne gliniasteprzepuszczalne – piaski średnioziarniste, a wody gruntowe w porze wiosennej występują na głębokości 60 – 80 cm p.p.t.

Z obliczeń wynika, iż napływ wód gruntowych do wykopu o długości 300m może wynosić ok. 60m3/d. Przewiduje się odwadnianie wykopów za pomocą pomp zatapialnych do wody brudnej. Przyjmuje się długość odwadnianego odcinka równą L=40m. Przyjęto pompę wydajności ok. 0,5m3/h i wysokości podnoszenia ok.5 m. zakłada się, że czas pracy pompy będzie wynosił 5h w ciągu dnia roboczego.

### Roboty ziemne

Na większości trasy projektowanych przewodów przewiduje się wykonanie wykopów wąsko przestrzennych szalowanych. Odkład urobku obok wykopu.

Przy zasypywaniu wykopów zlokalizowanych w drodze należy zapewnić szczególną dbałość. Zasyp powinien być zagęszczony mechanicznie.

W czasie prowadzenia robót ziemnych i instalacyjnych wykopy należy zabezpieczyć barierkami zaopatrzonymi w światła koloru żółtego zapalone od zmierzchu do świtu.

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

## Płukanie sieci wodociągowej

Woda do płukania powinna być czysta, bez zanieczyszczeń mechanicznych. Płukać z prędkością 1 m/s wypuszczając brudną wodę przez hydrant lub odwodnienie aż do chwili kiedy wypływająca woda będzie czysta /ilość przepuszczonej wody przez rurociąg nie może być mniejsza od 3-krotnej objętości przepłukiwanego rurociągu/. Protokolarnie odnotować wynik płukania.

## Dezynfekcja sieci wodociągowej

Po skończonym płukaniu wodę z przewodu wodociągowego poddać dezynfekcji wodnym roztworem wapna chlorowego lub podchlorynu sodu /3%/ o zawartości 25 mg Cl/dm3 wody.

Ilość technicznego 14,5% podchlorynu sodowego niezbędną do dezynfekcji sieci wodociągowej określa się ze wzoru:

R = a * b/145 [dm3]

gdzie:

a - 25g Cl/m3 wody – zawartość czynnego chloru w roztworze roboczym (dezynfekującym)

b - pojemność całkowita przewodów sieci wodociągowej poddanej dezynfekcji w m3,

145 - zawartość czystego chloru w 14,5% roztworu technicznego podchlorynu sodowego w [g/kg].

Wynik badań sanitarnych winien być pozytywny. Po zakończeniu dezynfekcji wodę poddać ponownemu płukaniu.

# Informacja do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Wykopy należy zabezpieczyć barierkami zaopatrzonymi w światła koloru żółtego zapalone od zmierzchu do świtu.

Przed przystąpieniem do robót należy przeszkolić pracowników w zakresie obowiązujących przepisów BHP dotyczących prowadzenia robót ziemnych i montażowych, urządzeń mechanicznych, w szczególności dźwigowych. Pracowników należy wyposażyć w odzież ochronną i kamizelki ostrzegawcze.

Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi, BHP i pod nadzorem odpowiednich służb.

Na podstawie & pkt 1rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ kierownik budowy powinien wykonać plan BIOZ z uwzględnieniem wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. Dz.U. nr 47 poz. 401 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.