JEDNOSTKA PROJEKTOWA ZAKŁAD PROJEKTOWO – USŁUGOWY ‘DELTA’ Ul. Kwiatowa 52, 97-300 Piotrków Tryb. Nip. 771-256-21-69 tel. 609 717 772

PROJEKT BUDOWLANY Projekt budowlany kabla WLZ zasilającego pompownię ścieków PP-2 Osiny, dz. nr 22/1, gm. Dmosin

Inwestor:

Gmina Dmosin, Dmosin 9, 95-061 Dmosin

Element:

Projekt instalacji elektrycznych

| Zespół projektowy: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BRANŻA: | Imię i Nazwisko: | Nr uprawnień: | Podpis: |
| Elektryczna | #### Andrzej Goszczyński | 372/94/WŁ |  |
| Opracował | Jacek Jakubowski |  |  |

1.Spis zawartości opracowania:

I. Część pisemna i obliczeniowa:

1. Opis do projektu zagospodarowania terenu                   	           str. 3

2. Opis techniczny wykonania przyłącza                                	           str. 5

3. Obliczenia                                                                        	           str. 7

4. Zestawienie materiałów podstawowych                          	           str. 8

5. Informacja Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia		  	           str. 8

II. Część rysunkowa:

1. Schemat ideowy zasilania pompowni PP-2	rys. 1

2. Plan trasy linii kablowych nn	rys. 2

III. Załączniki

- Warunki przyłączenia nr 392/RE04/2013

1.Opis do projektu zagospodarowania terenu

Obiekt projektowany:

WLZ kablowe nn YKXS 4x10mm zasilające pompownię ścieków

Obiekt zasilany:

Pompownia ścieków PP-2, dz. nr 22/1, Osiny,

gm. Dmosin

Długość kabla WLZ:

8m (w poziomie 5m)

Moc przyłączeniowa:

8kW – trójfazowo

Przebieg trasy

kabla zasilającego:

od ZKP umieszczonego przy granicy działki nr 21 i 22/1 do proj, szafy RZS zlokalizowanej przy pompowni ścieków PP-2.

Punkty charakterystyczne trasy kabla

|  | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5614401,04 | 4544027,13 |
| 2 | 5614401,75 | 4544026,61 |
| 3 | 5614399,94 | 4544024,18 |
| 4 | 5614400,46 | 4544023,77 |

OŚWIADCZENIE

W związku z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia  7 lipca 1994r. „prawo budowlane (Dz. U. Z dnia 25.08.1994r. z późniejszymi zmianami) oświadczam, że niniejszy projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dotyczy:

Inwestora 		Gmina Dmosin,

Dmosin 9, 95-061 Dmosin

Adres obiektu 	dz. nr 22/1, Osiny
95-061 Dmosin

Przedmiot projektu	Kabel NN WLZ YKXS 4x10mm zasilający pompownię ścieków PP-2

2. Opis techniczny wykonania przyłącza

Pompownia ścieków PP-2 zasilana będzie ze złącza kablowo-pomiarowego zlokalizowanego w granicy działki 21 i 22/1 w miejscowości Osiny, otwieranego od strony ulicy. Złącze ZKP zostanie wykonane przez PGE Dystrybucja S.A. RE Łowicz. Od ZKP do proj. szafki RZS zlokalizowanej przy proj. Pompowni PP-2 w miejscowości Osiny, ułożyć kabel typu YKXs 4x10mm2. Kabel zaopatrzony w oznaczniki układać na głębokości 0,7m pomiędzy dwiema 10 cm warstwami piasku na całej długości oraz oznaczyć pasem folii koloru niebieskiego ułożonym nad nim w odległości 25cm. lokalizację urządzeń przedstawia Rys. 2. Rozdział przewodu ochronno– neutralnego PEN na PE i N lokalizować poza złączem (w instalacji odbiorcy) uziemienie robocze instalacji o rezystancji R≤30Ω.

Wraz z pompownią dostarczona zostanie prefabrykowana szafa RZS wyposażona w moduły i zabezpieczenia urządzeń pompowni, jednak w przypadku gdy szafa RZS nie zostanie wyposażona w zabezpieczenie główne, zabezpieczenie zalicznikowe należy zlokalizować poza złączem w obiekcie przyłączanym do sieci, w obudowie o stopniu ochrony nie mniejszym niż IP54. Zabezpieczenie zalicznikowe główne instalacji stanowić będzie wyłącznik instalacyjny nadmiarowo-prądowy typu S303 C16A. W rozdzielnica RZS powinna być wyposażona w środek ochrony przeciwporażeniowej wyłącznik róźnicowo-prądowy i miejscowe połączenia wyrównawcze, oraz zastosować ograniczniki przepięć typu B. Wymagane jest zainstalowanie zabezpieczenia odbiorników trójfazowych przed ich uszkodzeniem w przypadku awaryjnego zasilania niepełnofazowego w postaci czujnika zaniku faz typu CZF.

Schemat ideowy projektowanego zasilania nn przedstawia rys nr 1.

Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej sprawdzić pomiarami i udokumentować protokołem.

Urządzenia pompowni ścieków zasilane będą z projektowanej typowej rozdzielnicy RZS wyposażonej w standardowy sterownik nadzorujący prawidłową pracę pomp. Obudowa rozdzielnicy RZS wykonana jest z niepalnego tworzywa poliestrowego o stopniu ochrony IP54, należy ją zamontować na prefabrykowanym fundamencie obok pokrywy górnej zbiornika pompowni. Dla zapewnienia zasilania awaryjnego przewidziano dodatkowe wyposażenie rozdzielnicy w postaci przełącznika ręcznego agregat-0-sieć oraz gniazda wtyczkowego trójfazowego 3P+N+PE 32A umożliwiającego podłączenie przewoźnego agregatu prądotwórczego. Projektuje się rozdzielnice zasilająco-sterującą typu RZS TS-2x3,0- B-K/O. Projektowana rozdzielnica zapewnia sterowanie układem dwóch pomp z rozruchem bezpośrednim i jest przystosowana do pracy w układzie sieci TN-S oraz spełnia ona niżej wymienione funkcje:

- zabezpieczenie przeciw zanikowi i zmianie kolejności faz zasilających

- załączanie automatyczne i ręczne

- blokada pracy pomp w przypadku zadziałania zabezpieczeń pomp

- sygnalizacja stanu pracy pomp

- wyświetlanie poziomu medium w zbiorniku

- naprzemienna praca pomp w celu zapewnienia ich równomiernego zużycia

- zabezpieczenie czasowe przed równoczesnym startem pomp

- automatyczne przełączenie na pracę pompy sprawnej w przypadku

- awarii jednej z pomp

- zapewnia możliwość równoczesnej pracy pomp przy maksymalnym napływie ścieków

- zabezpieczenie przed migotaniem pomp w przypadku burzliwego napływu ścieków

- sygnalizacja błędnej pracy sondy hydrostatycznej

- zliczanie czasu pracy pomp i ich wyłączeń

- archiwizacja stanów awaryjnych

- kontrola czasu załączania pomp

- krótki rozruch raz na dobę w przypadku małego napływu ścieków

- kasowanie przyciskiem stanów alarmowych

- sygnalizację optyczno-akustyczną stanów alarmowych

Rozdzielnica wyposażona jest standardowo w:

- wyłącznik główny

- zabezpieczenie przeciwporażeniowe

- zabezpieczenie przeciążeniowe dla każdej z pomp

- czujnik kolejności, zaniku faz zasilających i kontroli symetrii zasilania

- gniazdo 230V, 10A

- liczniki czasu pracy dla każdej z pomp

- blokadę pracy każdej pompy w przypadku rozwarcia obwodu zabezpieczającego pompę obwód zostaje rozwarty w przypadku zawilgocenia lub przeciążenia silnika)

- układ akustyczno-optyczny sygnalizujący stan alarmowy, zainstalowany na obudowie rozdzielnicy

- przyciski START-STOP

- przełącznik pracy AUTO-RĘCZNA

Dodatkowe wyposażenie rozdzielnicy:

- ogrzewanie wewnętrzne w postaci grzałki z termostatem

- przełącznik AGREGAT-0-SIEĆ wraz z gniazdem do podpięcia agregatu prądotwórczego 32A

- wyświetlacz alfanumeryczny

- bateryjne zasilanie toru alarmowego w przypadku zaniku napięcia sieciowego

- modem typu MRS-GSM do przesyłania komunikatów w postaci SMS o ewentualnych stanach awaryjnych do konserwatora pompowni.

Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz wiedzą techniczną.

5. Obliczenia

Spadek napięcia WLZ

YKXS 4x10mm2  l=8m (trasa z zapasami) , Ps=8.000,00W

U= Pl100/ sU2=8000100% / 574002= 0,04%

U%=0,04%<Udop%=3%

Spadek napięcia dopuszczalny (Udop%=3%)

Zasilanie:

tgcos= 0,93

Iobl= Ps /3Ucos= 12,43A

Zabezpieczenie zalicznikowe S303 C16A

6. Zestawienie materiałów podstawowych

- Kabel YKXs 4x10mm2 	8m

- S303 C16	1szt.

- Pręt stalowy 16 dł. 1,5 m miedziowany	wg potrzeb

- Bednarka FeZn 30x4mm 	wg potrzeb

- Materiały pomocnicze 	wg potrzeb

7. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

1.	Zakres robót obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej pompowni P-2 umieszczonej na dz. nr 146 Suchowola, gm. Rząśnia.

2.	Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji prac. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r (Dz. U. 03.120.1126) stwierdza się, że przy realizacji prac w oparciu o niniejszy projekt występują zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi określone w art. 21a ust.2 ustawy z dn. 07.07.1994r.

Są to:

- prace wykonywane w czynnym pasie drogowym,

- prace na wysokości przy podpięciu przewodów przyłącza do linii nn,

- roboty pod i w pobliżu linii elektroenergetycznej nn.

W związku z wymienionymi zagrożeniami kierownik robót przed przystąpieniem do wykonywania prac powinien opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników.

Prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP oraz z instrukcją organizacji robót w energetyce.