OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn.:

„Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej  na przebudowę i rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Teresin, gmina Dmosin”.

1. Określenie przedmiotu zamówienia: 
 1.1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego na przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Teresin, gmina Dmosin  (nr ew. działki 89/6, 89/1 i 89/4) – do uzyskania pozwoleniem na budowę oraz sprawowania nadzoru autorskiego w toku wykonywania robót budowlanych na podstawie tej dokumentacji.
1.2. Opracowana przez Wykonawcę kompletna dokumentacja, która zgodnie z art. 31 ust. 
1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) będzie służyła do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych przebudowy i rozbudowy stacji uzdatniania wody w Teresinie.

1.3. Wykonawca powinien opisać przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przenoszących te normy. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich EOG, należy uwzględnić normy zgodnie z art. 30 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dopuszczając rozwiązania „równoważne” w opisywanym przedmiocie, wykonawca zobowiązany jest wskazać, które parametry techniczne, technologiczne i eksploatacyjne będą brane pod uwagę przy ocenie równoważności lub podać producentów urządzeń równoważnych.
1.4. Dokumentacja powinna spełniać obowiązujące wymagania formalno – prawne, 
a w szczególności:
· wymogi ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tj. Dz. U z 2010 r. nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz związane z nią rozporządzenia;

· wymogi Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (tj. Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 ze zm.);

· wymogi ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.),

· dla korzystania z wód powierzchniowych muszą być spełnione warunki określone w Ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami),

· wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006 r. (Dz. U. 2006r. nr 137 poz. 984 z późn. zm.) roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego,

· wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133 z późn. zm.), 

· wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
 i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr. 202, poz. 2072 ze zm.),

· wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389);
2. ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

2.1. Projekt budowlany powinien zawierać wszystkie niezbędne opracowania i ekspertyzy do uzyskania decyzji środowiskowej, decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwoleń wodnoprawnych - umożliwiających uzyskanie pozwolenia na budowę i realizację zadania inwestycyjnego. Do zakresu prac projektowych (projekty budowlane i wykonawcze)  między inny będzie należeć wykonanie:

1) inwentaryzacji stanu istniejącego (jednostopniowy układ pompowania o wydajności Qmax = 36,0m3/h z jedną studniami głębinową) SUW w zakresie niezbędnym dla realizacji prac projektowych. 

2) karty informacyjnej przedsięwzięcia w umożliwiającej uzyskanie decyzji odziaływania na środowisko przez Zamawiającego.
3) koncepcji modernizacji SUW – konieczność uzyskania akceptacji Zamawiającego.
4) projektu zagospodarowania terenu SUW (projektu utwardzenia placu, projektu zjazdu z drogi wojewódzkiej na teren stacji)
5) projektu konstrukcyjno-architektonicznego modernizacji budynku SUW
6) projektu modernizacji technologii uzdatniania wody w  SUW
7) projektu instalacji i sieci wod-kan na terenie SUW

8)  projektu remontu obudowy studni głębinowej
9) projektu instalacji elektrycznych i automatyki SUW

10) operatu wodnoprawnego na zwiększenie poboru wody na podstawie przeprowadzonej analizy technologicznej

11) operatu wodnoprawnego na odprowadzanie wód popłucznych na podstawie przeprowadzonej analizy technologicznej,
12) projektu zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej na terenie SUW
13) badań geotechnicznych podłoża gruntowego w zakresie niezbędnym 
do wykonania inwestycji tj. np.: posadowienia zbiornika,
14) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż objętych projektem,
15) Kosztorysów inwestorskich i ofertowych dla całego zakresu prac wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów,
3. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZACE SUW PO MODERNIZACJI:
3.1. Przebudowa i rozbudowa SUW polegać ma głównie na zmianie jednostopniowego systemu dostarczania wody do sieci na system dwustopniowy dostarczania wody oraz znacznym zwiększeniu jego wydajności  do 50-70m3/h. Woda po procesie uzdatniania musi spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2007r. Nr 61, poz.417z póź. zm.)
3.2.  Koncepcja modernizacji stacji musi być wykonana i przedstawiona do zatwierdzenia Zamawiającemu w terminie 15 roboczych dni od dnia podpisania umowy. 
Karta informacyjna przedsięwzięcia w umożliwiająca uzyskanie decyzji odziaływania 
na środowisko przez Zamawiającego, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w ciągu 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
3.3. Projekt powinien obejmować rozbudowę i modernizację stacji na potrzeby nowej technologii, wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, Po przeprowadzeniu inwentaryzacji i ekspertyzy dotyczącej stanu budynku w koncepcji Projektant ujmie niezbędny zakres prac do modernizacji budynku. Decyzję dotyczącą zakresu modernizacji podejmie Zamawiający po przedstawieniu koncepcji.
3.4.  Wymagania dotyczące zaprojektowanego układu uzdatniania wody:
 - systemem uzdatniania wody (odżelazianie) z automatycznym systemem płukania filtrów wodą uzdatnioną, 

- możliwość indywidualnego odcięcia każdego odżelaziacza i hydroforu,

- sprężarką powietrza do napowietrzania uzdatnionej wody przy pomocy centralnego aeratora dynamicznego (mieszacza powietrza z wodą surową) i do napędów pneumatycznych zaworów obsługujących pracę filtrów oraz do rozluźnienia złoży filtrów i wspomagania procesu ich płukania,

 - zestawem pompowym tzw. pompownią wody II - stopnia o ciśnieniu 4,0 ÷ 5,0 bara               i wydajności 50-70 m3

 - chloratorem, 
- instalacja wód popłucznych,
3.5.  Projekt powinien zawierać wykonanie wszystkich instalacji i sieci niezbędnych 
do prawidłowego funkcjonowania SUW oraz wymianę odcinka sieci wodociągowej na terenie ujęcia (ok. 30 m) na rurę o przekroju Ø 160 mm,
3.6. Projekt powinien zwierać analizę analizy w zakresie mocy zamówionej na energię elektryczną, niezbędnej do zasilania SUW.
Wymagania dotyczące modernizacji instalacji elektrycznych i automatyki stacji:

- ustawieniem stacjonarnego awaryjnego agregatu prądotwórczego z układem SZR 
w specjalnym dobudowanym  pomieszczeniu przy budynku stacji uzdatniania wody

 - sterownikiem automatycznego układu uzdatniania wody 

- szafą sterowniczą sond zbiorników retencyjnych, 

- szafą aparatury kontrolno - pomiarowej, 
- uwzględnienie w projekcie wyposażenia SUW w monitoring z wizualizacją i możliwością sterowania i przesyłania danych.
- wykonaniem koniecznych instalacji technologicznych, elektrycznych, sterowniczych 
i pomiarowych, 

3.7.  Budowę zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej, naziemnego, ocieplanego, 
o pojemności ok. V = 2 x 100 m3 = 200 m3, ustawionego na niezależnych fundamentach wraz z komorą zasuw. Pojemność zbiornika powinna być obliczona przez projektanta w celu zapewnienia płynnych dostaw wody dla odbiorców .
3.8. Rozwiązania technologiczne, budowlano – konstrukcyjno – materiałowe: w uzgodnieniu 
z Zamawiającym na etapie projektowania.
3.9.  Ponadto projekt powinien zawierać :
1) badania geotechniczne podłoża gruntowego w zakresie niezbędnym do wykonania inwestycji,

2) opracowanie projektu budowlanego w zakresie następujących opracowań: technologiczne - branża sanitarna, branża elektryczna, architektura, konstrukcja, zagospodarowanie terenu, inne opracowania branżowe niezbędne do wykonania kompletnego przedmiotu zamówienia. zgodnie z rozporządzeniem Ministra  Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462) w ilości 5 egzemplarzy w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie doc. lub PDF 

3) projektu wykonawczego wielobranżowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004.202.2072 z póź. zm.) w zakresie następujących opracowań: architektura, konstrukcja, zagospodarowanie terenu, inne opracowania niezbędne do wykonania kompletnego przedmiotu zamówienia, w ilości 5 egzemplarzy w wersji papierowej  oraz 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie doc. lub PDF

4) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
(wszystkich branż) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2004.202.2072), w ilości 3 egzemplarzy w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie doc. lub PDF.

5) wykonie kosztorysów inwestorskich (wszystkie branże) opracowanych według rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz.U.2004.130.1389) wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów inwestycji w ilości 2 egz. w wersji papierowej 
i 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie doc. lub PDF 
6) wykonanie przedmiarów robót uwzględniających wszystkie roboty budowlane (wszystkie branże) w ramach przedmiotu zamówienia w ilości 3 egzemplarzy w wersji papierowej  oraz 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie doc. lub PDF.

4. WYMAGANIA DODATKOWE
4.1.Projekty Wykonawcze powinny przewidzieć sposób dostarczenia wody do sieci na czas modernizacji SUW (zachowanie ciągłości pracy SUW  na dotychczasowych parametrach wydajnościowych z przerwami nie dłuższymi niż 4 godz.),

4.2. Wykonawca w trakcie prac projektowych jest zobowiązany informować Zamawiającego 
o stopniu zaawansowania prac oraz proponowanych rozwiązań projektowych. Dokumentacja budowlana wymaga uzgodnienia z Zamawiajacym we wszystkich fazach projektowania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny, korekty i akceptacji proponowanych rozwiązań w trakcie prowadzonych prac projektowych. 

4.3. Złożony przez Wykonawcę projekt (zakres i forma) musi spełniać wszelkie formalne 
i faktyczne wymagania niezbędne do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji, ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia, a następnie do rozpoczęcia robót budowlanych.
4.4. Dokumentacja powinna być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że wykonana jest zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami 
i wytycznymi, że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i może być skierowana do realizacji. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej stanowią integralną część przedmiotu zamówienia.

4.5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w dokumentacji projektowej 
oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót określił właściwości urządzeń i materiałów za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane (bez podania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia) w sposób zgodny z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz.1503 z pźn. zm. ). Powyższy wymóg uzasadniony jest tym, że stwarzanie sytuacji powodującej bezpośrednio lub pośrednio narzucenie Wykonawcom robót przez podmioty trzecie konieczności dokonania zakupu u danego przedsiębiorcy poprzez podawanie 
w dokumentacji technicznej znaków towarowych, patentów lub pochodzenia urządzeń 
lub materiałów stanowi tzw. „czyn nieuczciwej konkurencji„ w rozumieniu przepisów ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

4.6. Nadzór autorski. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego należy ująć wynagrodzenie 
za pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie wyjaśnienia i korygowania niejasności, uwag 
i wątpliwości na etapie realizacji robót budowlanych objętych niniejszym opracowaniem, 
w tym dokonanie korekt i przeprojektowanie elementów, których Wykonawca robót budowlanych nie będzie mógł wykonać z winy wad projektu budowlanego 
lub wykonawczego (przy założeniu kompetentności i profesjonalności wykonawcy robót budowlanych). 
4.7. Zaleca się, aby Wykonawca przed sporządzeniem oferty dokonał oględzin terenu przeznaczonego na inwestycję, a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy i wykonania zamówienia. Koszt dokonania oględzin terenu ponosi Wykonawca.
4.8. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane prace projektowe na okres realizacji inwestycji od dnia protokolarnego odbioru dokumentacji oraz rękojmi za wady fizyczne 
i prawne dokumentacji, która zakończy się wraz z okresem rękojmi na roboty budowlane wykonane na jej podstawie;
5. STAN PRAWNY: 

Gmina Dmosin posiada osobowość prawną, jest właścicielem gruntu oznaczonego jako działki o nr ew. 89/6, 89/1, 89/4 Obręb Teresin  gmina Dmosin, na którym realizowana będzie inwestycja. 

Załączniki

 1)  Mapa  dla celów projektowych 1: 500,

6

