----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROJEKT  ROBÓT  GEOLOGICZNYCH

na wykonanie  likwidacji studzien nr 1 i nr 2 na ujęciu wód podziemnych wodociągu wiejskiego.

Lokalizacja:

Miejscowość:    DMOSIN,

Gmina:              Dmosin,

Powiat:	   brzeziński,

Województwo:  łódzkie.

Zleceniodawca:

Gmina DMOSIN

reprezentowana przez Wójta Gminy

z/s

95- 061  Dmosin 9

Opracował:

(-)

mgr Antoni Giłka

upr. geol. 05 1049

S K I E R N I E W I C E,   listopad 2016 r.

SPIS  TREŚCI:

Str.

I. Wstęp											  3

II. Opis studzien nr 1 i nr 2 przeznaczonych do likwidacji technicznej                            4

III. Opis sposobu likwidacji technicznej studzien  					  6

IV. Zapotrzebowanie na niezbędne do likwidacji materiały		                          7

V. Wnioski i zalecenia końcowe							              8

Spis załączników graficznych:

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1: 50 000,

- Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1 : 50 000,

3a. Mapa Geośrodowiskowa Polski – ark. A w skali 1 : 50 000,

3b. Mapa Geośrodowiskowa Polski – ark. B w skali 1 : 50 000,

4.   Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1 : 10 000,

5.   Mapa zasadnicza w skali 1 : 500,

6.   Przekrój geologiczny w skali 1: 1 000/50 000,

7.   Kopia decyzji zasobowych ujęcia,

8.   Kopia aktualnego pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych.

9.   Projekt geologiczno-techniczny likwidacji otworu studziennego nr 1; skala 1 : 300,

10. Projekt geologiczno-techniczny likwidacji otworu studziennego nr 2; skala 1 : 300,

11. Kopia innych dokumentów.

I.  WSTĘP

Przedmiotowy projekt robót geologicznych opracowano na zlecenie Gminy Dmosin z siedzibą w 95-061 Dmosin 9, reprezentowanej przez Wójta Gminy.

Celem opracowania jest zaprojektowanie zakresu prac i  badań związanych z wykonaniem likwidacji technicznej studzien nr 1 i nr 2, na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych  wodociągu wiejskiego w miejscowości DMOSIN, gm. Dmosin, powiat brzeziński, woj. łódzkie                 (zał. nr 1).

Ujęcie czwartorzędowe wodociągu wiejskiego w m. Dmosin, składa się z dwóch studni głębinowych, nr 1 o głębokości 56,5 m, wykonanej w roku 1967 przez Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę „WODROL” w Łodzi, oraz studni nr 2 o głębokości 68,0 m, wykonanej  w 1976 roku przez Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę „WODROL” w Pruszkowie.

Przedmiotowe ujęcia posiada ustalone zasoby eksploatacyjne w wysokości Q = 52,0 m3/h, przy depresji s = 24,7 m – decyzja Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi z dnia  22.03.1968 r. znak: B.VI-1-731/47/68 (zał. nr 7).

Zadaniem wodociągu wiejskiego w Dmosinie, włączonego obecnie z eksploatacji, jest  zaopatrywanie w wodę  miejscowości Dmosin, Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi, Szczecin, Zarębów, Dziadowiec, Osiny, Nagawki i Nowostawy Dolne.

Zgodnie z aktualnym pozwoleniem wodnoprawnym na pobór wód podziemnych zapotrzebowanie użytkownika ujęcia na wodę wynosi:

Qmaxh = 36,0 m3/h   ;  Qśrd= 513,284 m3/d   i  Qmax.a = 166 317 m3/a

- decyzja Starosty Brzezińskiego z dnia 16.12.2011 r. znak: DR.6341.15.2011 (zał. nr 8).

Ujęcie wód podziemnych wodociągu wiejskiego w Dmosinie zlokalizowane jest w południowo- zachodniej części m. Dmosin, w odległości około 0,13 km w kierunku zachodnim od drogi asfaltowej biegnącej z południowego-wschodu przez wieś Dmosin, w kierunku północno-zachodnim do              m. Głowno (zał. nr 1). Na działce wodociągowej o numerze ewidencyjnym 303 zlokalizowane są studnie nr 1 i 2, stacja uzdatniania wody (SUW), odstojnik wód popłucznych oraz studnia nr 3 – jurajska, która będzie podstawowym źródłem zaopatrzenia wodociągu w wodę.

Szczegółowe położenie istniejącego ujęcia wód podziemnych – studni nr 1 i nr 2 – czwartorzędowych i studni nr 3 – jurajskiej, w Dmosinie przedstawiają zał. nr 4 i 5.

Przedmiotowe studnie nr 1 i nr 2 już od dłuższego czasu zostały wyłączona z eksploatacji                        z uwagi na zły stan techniczny.

Stan techniczny  ujęcia czwartorzędowego był przedmiotem robót przeprowadzonych                w styczniu 2015 r. przez firmę HYDROGEOWIERT Sp. z o.o. z/s w Tomaszowie Mazowieckim, pod nadzorem uprawnionego geologa Jerzego Młynarczyka i opisanych w sprawozdaniu z tych robót.

Tak więc, z uwagi na zły stan techniczny, spadek wydajności eksploatacyjnej obu studni,           a przede wszystkim na zagrożenie jakie stwarzają nie eksploatowane studnie ujęcia czwartorzędowego, z uwagi na możliwy kontakt hydrauliczny z poziomem jurajskim wód podziemnych ujmowanym przez studnię nr 3 przedmiotowego ujęcia, postanowiono ujęcie czwartorzędowe zlikwidować.

Niniejszy  projekt  robót  geologicznych opracowano na podstawie materiałów archiwalnych, wizji lokalnej w terenie  oraz literatury fachowej.

Podlega on zatwierdzeniu przez Marszałka Województwa Łódzkiego, po zaopiniowaniu przez Wójta Gminy Dmosin.

II.  OPIS  STUDZIEN  NR 1 i Nr 2  PRZEZNACZONEYCH  DO  LIKWIDACJI  TECHNICZNEJ.

- Studnia nr 1

Zgodnie z dokumentacją hydrogeologiczną, studnia nr 1 wykonana została  w roku 1967 do głębokości 56,3 m przez Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę „WODROL” w Łodzi.

Do eksploatacji ujęto warstwę wodonośne czwartorzędowego poziomu wodonośnego występującą w interwale głębokości 39,0 – 52,5 m p.p. terenu. Zwierciadło wody tej warstwy wodonośnej po nawierceniu na głębokości 39,0 m p.p. terenu ustabilizowało się na poziomie 6,90 m p.p. terenu.

Konstrukcję techniczną otworu studziennego stanowią:

- kolumna rur obsadowych  16” (406 mm), do głębokości 16,50 m,

- kolumna rur obsadowych  14” (356 mm), do głębokości 39,00 m,

- filtr studzienny siatkowy, o następujących wymiarach:

- rura podfiltrowa         7 5/8” (194 mm)        - długości    4,00 m,

- część czynna             ” (194 mm)      - długości    2,00 m,

- rura międzyfiltrowa    7 5/8” (194 mm)       - długości    1,00 m,

- część czynna             ”mm       - długości    5,00 m,

- rura międzyfiltrowa     7 5/8” (194 mm)       - długości    0,30 m,

- część czynna              ” (194 mm)      - długości    5,00 m,

- redukcja                       7 5/8”/ 9 5/8”           - długości     0,60 m,

- rura nadfiltrowa           9 5/8” (245 mm)      - długości     5,80 m.

Podczas próbnego pompowania uzyskano następujące wyniki:

# Q1 =  16,80 m3/h   ;     s1 =   7,95 m		T1 = 16    h     ;  q1 = 2,10 m3/h/1ms,

# Q2 =  30,00 m3/h   ;     s2 = 14,10 m 		T2 = 16    h     ;  q2 = 2,12 m3/h/1ms,

Q3 =  52,00 m3/h   ;     s3 = 24,70 m 		T3 = 16    h     ;  q3 = 2,10 m3/h/1ms.

Na podstawie uzyskanych wyników próbnego pompowania ustalono pierwotnie wydajność eksploatacyjną tej studni w wysokości Qe = 52,0 m3/h, przy depresji se = 24,70 m. W tej samej wysokości określono, jak wspomniano wyżej,  zasoby eksploatacyjne ujęcia – decyzja Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi z dnia  22.03.1968 r. znak: B.VI-1-731/47/68 (zał. nr 7).

Prawdopodobnie w skutek wykonania w roku 2010 renowacji chemicznej, w listopadzie 2014 r. studnia ta musiała być wyłączona z eksploatacji z uwagi na „piaszczenie”. Przeprowadzone w styczniu 2015 r. roboty związane z oceną stanu technicznego studni wykazały istnienie w otworze studziennym zasypu piaszczystego do głębokości ok. 38,0 m p.p. terenu, który udało się usunąć tylko go głębokości 41,5 m p.p. terenu. Poniżej tej głębokości nie można było zejść ze względu na prawdopodobnie mechaniczne uszkodzenie filtra. Studnię przeznaczono do likwidacji.

Studnia nr 1 obudowana jest obudową studzienną kręgową, żelbetową z dwoma włazami typu okapowego ø 1500 mm i głębokości wewnętrznej ok. 1800 mm. Obudowa wyniesiona jest  nad powierzchnie terenu – około 0,20 m. Głowica studzienna wraz z pompą głębinową, przewodem pompowym i częścią armatury są zdemontowane.

Zbiorcze zestawienie wyników wiercenia studni nr 1 przedstawia zał. nr 9.

- Studnia nr 2

Zgodnie z dokumentacją hydrogeologiczną, studnia nr 2 wykonana została  w roku 1976 do głębokości 68,0 m przez Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę „WODROL”                      w Pruszkowie.

Do eksploatacji ujęto warstwy wodonośne czwartorzędowego poziomu wodonośnego występujące w interwałach głębokości 39,2 – 52,5 oraz 59,0 – 64,0 m p.p. terenu. Zwierciadła wody tych warstw wodonośnych po nawierceniu na głębokościach 39,2 i 59,0 m p.p. terenu ustabilizowały  eksploatacyjną

Konstrukcję techniczną otworu studziennego stanowią:

- kolumna rur obsadowych  20” (508 mm), do głębokości 22,50 m,

- kolumna rur obsadowych  18” (457 mm), do głębokości 39,00 m,

- filtr studzienny siatkowy, o następujących wymiarach:

- rura podfiltrowa         11 3/4” (298 mm)          - długości    4,20 m,

- część czynna             ” (298 mm)        - długości    5,00 m,

- rura międzyfiltrowa    11 3/4” (298 mm)         - długości    6,50 m,

- część czynna          ”mm       - długości  13,50 m, w tym  odcinek rury międzyfiltrowej  długości    0,74 m,

- rura nadfiltrowa         11 3/4” (298 mm)        - długości     8,40 m.

Podczas próbnego pompowania uzyskano następujące wyniki:

# Q1 =   8,07 m3/h   ;     s1 =   7,20 m		T1 = 12    h     ;  q1 = 1,10 m3/h/1ms,

# Q2 = 16,38 m3/h   ;     s2 = 19,80 m 		T2 = 12    h     ;  q2 = 0,83 m3/h/1ms,

Q3 = 24,18 m3/h   ;     s3 = 23,50 m 		T3 = 12    h     ;  q3 = 1,00 m3/h/1ms.

Na podstawie uzyskanych wyników próbnego pompowania ustalono pierwotnie wydajność eksploatacyjną tej studni w wysokości Qe = 24,0 m3/h, przy depresji se = 23,50 m. Była ona eksploatowana przez lata w ramach zasobów eksploatacyjnych ujęcia ustalonych decyzją Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi z dnia  22.03.1968 r. znak: B.VI-1-731/47/68 (zał. nr 7), na etapie dokumentowania studni nr 1 tego ujęcia.

Była eksploatowana tylko do 2013 r., kiedy to została wyłączona z eksploatacji z uwagi na urwanie się pompy głębinowej. Próba usunięcia zatopionej w otworze studziennym pompy  przeprowadzona w styczniu 2015 r. nie powiodła się. Stwierdzono, że aktualnie otwór studzienny jest drożny tylko do głębokości 30,50 m p.p. terenu, a jego wydajność eksploatacyjna wynosi tylko ok.                    Q = 9,0 m3/h. Z uwagi na wiek studni i na niewielką jej wydajność eksploatacyjną postanowiono ją zlikwidować.

Studnia nr 2 obudowana jest obudową studzienną kręgową, żelbetową ø 1500 mm i głębokości wewnętrznej ok. 2300 mm. Obudowa wyniesiona jest  nad powierzchnie terenu – około 0,50 m. Wokół obudowy wykonany jest nasyp ziemny. Pompa głębinowa wraz przewodem pompowym i częścią armatury są zdemontowane.

Zbiorcze zestawienie wyników wiercenia studni nr 2 przedstawia zał. nr 10.

## III. OPIS  SPOSOBU  LIKWIDACJI  TECHNICZNEJ  STUDZIEN NR 1 i NR 2.

- Studnia nr 1:

W  celu zlikwidowania studni nr 1, należy:

-  Zdemontować płytę stropową obudowy studziennej.

- Sprawdzić drożność i aktualną głębokość otworu studziennego.

- W przypadku potwierdzenia zalegania w otworze studziennym zasypu piaszczystego

w interwale głębokości 38,0-41,5 m p.p. terenu, odstąpić od podejmowania próby usunięcia istniejącej konstrukcji otworu, w tym zabudowanego filtra studziennego,                      i  przeprowadzić jego likwidację w następujący sposób:

-  interwale głębokości 38,0 – 35,00 m p.p. terenu zlikwidować przez iłowanie

compactonitem,

-  interwale głębokości 35,0 – 14,50 m p.p. terenu zlikwidować przez iłowanie

roztworem bentonitu,

-  w interwałach głębokości 14,5 – 10,50 m p.p. terenu zlikwidować  przez

zasypanie pospółką budowlaną,

-   w interwale głębokości 10,50 – 8,00 m p.p. terenu zlikwidować przez iłowanie

compactonitem,

-  w interwałach głębokości 8,00 – 2,50 m p.p. terenu zlikwidować  przez

zasypanie pospółką budowlaną, a powyżej do górnej krawędzi rur obsadowych, do głębokości ok. 1,50 m p.p. terenu, wykonać korek cementowy.

- zdemontować pozostawioną w obudowie  armaturę studzienną oraz kręgi żelbetowe   obudowy   studziennej   do   głębokości  ok. 1,0  m p. p. terenu,   po

wcześniejszym zdemontowaniu zasilania energetycznego oraz zaślepieniu połączenia z siecią wodociągową, zaś powstałą przestrzeń wypełnić pospółką budowlaną, pozostawiając na powierzchni terenu „świadka” z numerem studni     i datą likwidacji.

Szczegółowy schemat likwidacji studni nr 1 przedstawia zał. nr 9.

- Studnia nr 2:

W  celu zlikwidowania studni nr 2, należy:

- Usunąć niewielki nasyp ziemny wokół obudowy studziennej, poprzez docelowe   rozplantowanie  mas ziemnych na otaczającym terenie,

-  Zdemontować płytę stropową obudowy studziennej.

- Sprawdzić drożność i aktualną głębokość otworu studziennego.

- Usunąć z otworu studziennego zalegającą na głębokości około 30,50 m p.p.

terenu pompę głębinową (?) lub udrożnić wejście do rury nadfiltrowej,

- Przeprowadzić likwidację otworu studziennego w następujący sposób:

-  interwale głębokości 68,00 – 64,00 m p.p. terenu zlikwidować przez iłowanie

„Compactonitem”,

- w interwale głębokości 64,0 – 52,50 m p.p. terenu zlikwidować przez

iłowanie roztworem bentonitu,

- w interwale głębokości 52,5 – 39,20 m  p.p. terenu zlikwidować zdezynfeko-

waną pospółką budowlaną,

-  w interwałach głębokości 39,2 – 8,00 m p.p. terenu zlikwidować przez

iłowanie roztworem bentonitu,

-  w interwałach głębokości 8,00 – 2,50 m p.p. terenu zlikwidować  przez

Zasypanie zdezynfekowaną pospółką budowlaną, a powyżej do górnej krawę-

dzi rur obsadowych wykonać korek cementowy.

- zdemontować głowicę studzienną, pozostawioną w obudowie  armaturę studzienną oraz kręgi żelbetowe obudowy studziennej do głębokości ok. 1,0 m p.p. terenu, po wcześniejszym zdemontowaniu zasilania energetycznego oraz zaślepieniu połączenia z siecią wodociągową, zaś powstałą przestrzeń wypełnić pospółką budowlaną, pozostawiając na powierzchni „świadka” z numerem studni i datą likwidacji.

Szczegółowy schemat likwidacji studni nr 2 przedstawia zał. nr 10.

## IV. ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEZBĘDNE DO LIKWIDACJI MATERIAŁY.

- Ilość materiałów potrzebnych do likwidacji otworu studziennego nr 1:

-  100 kg Compactonitu,

-  500 kg Bentonitu,

-    11 ton piasku i żwiru (pospółki),

-   50 kg wapna chlorowanego,

-  25 kg cementu.

- Ilość materiałów potrzebnych do likwidacji otworu studziennego nr 2:

-   100 kg Compactonitu,

- 1250 kg Bentonitu,

-     13 ton piasku i żwiru (pospółki),

-   50 kg wapna chlorowanego,

-  25 kg cementu.

V.  WNIOSKI  I  ZALECENIA  KOŃCOWE.

- W celu zrealizowania postawionego zadania geologicznego tj. zlikwidowania niesprawnych studzien głębinowych nr 1 i nr 2 na ujęciu wód podziemnych wodociągu wiejskiego                             w m. DMOSIN, gm. Dmosin, pow. brzeziński, należy zrealizować zakres robót określony          w rozdziale III niniejszego projektu.

2.  Przedmiotowe roboty winny być wykonane pod nadzorem  geologa posiadającego stosowne

- uprawnienia geologiczne.

- 3. Roboty geologiczne powinny być wykonywane z zachowaniem bezpieczeństwa powszechnego, przez wykonawcę legitymującego się stosownymi uprawnieniami i pod dozorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe – posiadających zatwierdzenia do ich wykonywania.

Roboty wiertnicze winny być realizowane z zachowaniem wymogów rozporządzenia z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25.04.2014 r. w sprawie  szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi (Dz.U.  z 2014 r. poz. 812) oraz innych przepisów wykonawczych dotyczących BHP i p. poż.

Przy realizacji przedsięwzięcia wykonawca winien przestrzegać wymagań aktualnych przepisów:

- ustawy Prawo ochrony środowiska,

- ustawy o ochronie przyrody,

- ustawy o odpadach.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa geologicznego i górniczego zamiar przystąpienia do realizacji robót przewidzianych niniejszym projektem inwestor winien zgłosić organowi zatwierdzającemu projekt robót geologicznych – Marszałkowi Województwa Łódzkiego.

- Po wykonaniu zakresu robót przewidzianych niniejszym projektem  ich wyniki  należy opracować  w  formie dokumentacji  geologicznej  spełniającej wymagania rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska z dnia 15.12.2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznych (Dz.U. nr 282; poz. 1656).

- Harmonogram projektowanych robót geologicznych:

- prace związane z likwidacją studzien – 2,0 tygodnie,

- opracowanie dokumentacji geologicznej - powykonawczej – 2 tygodnie od

zakończenia prac – spisania protokołu końcowego.

- Otwory studzienne będą zlikwidowane przy użyciu materiałów dostosowanych do wykształcenia litologicznego stwierdzonego w pierwotnym profilu litologicznym, co w pełni zabezpieczy wody ujmowanych na ujęciu warstw wodonośnych. Zostaną usunięte elementy istniejących obudów studziennych w sposób umożliwiający ewentualnie w przyszłości bezpieczne prowadzenie innych prac ziemnych w tym rejonie. Masy ziemne z nasypu ziemnego studzien nr 1 i 2 zostaną rozplantowane na otaczającym terenie.

- Wnosimy o zatwierdzenie niniejszego projektu prac geologicznych na okres do dnia 31.12.2018 r.

- Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo geologiczne i górnicze 2 egz. niniejszego projektu należy przedłożyć Marszałkowi Województwa Łódzkiego, celem zatwierdzenia.

Opracował:

(-)

mgr Antoni Giłka

Upr. geol. 05 1049