| BIOPROJEKT s.c. Grzegorz Jaśki Fabryczna 26 97-310 Moszczenica |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DOKUMENTACJA PRZETARGOWA PROJEKT TECHNOLOGICZNY |  |  |  |  |  |  |
| TYTUŁ PROJEKTU: |  | Oczyszczalnia ścieków dla gminy Dmosin Wydajność: Qd,śr. = 140 m3/d |  |  |  |  |
| OBIEKT: |  | Mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków |  |  |  |  |
| ADRES INWESTYCJI: |  | gm. Dmosin numer działki: 129/1 |  |  |  |  |
| INWESTOR: |  | Gmina Dmosin Dmosin 9, 95-061 Dmosin |  |  |  |  |
| SYMBOL: |  | P 10.062/05 |  |  |  |  |
|  | Imię i nazwisko |  |  | Nr uprawnień | Data | Podpis |
| Projektant instalacji technologicznych: | mgr inż. Anna Beisteiner |  |  | St-61/87 | 04/2008 |  |
| Opracował: | mgr inż. Adrian Bujak |  |  |  | 04/2008 |  |
| Sprawdził: | mgr inż. Grzegorz Jaśki |  |  | GP.IV.7342 (286)94 | 08/2008 |  |

Sposób rozwiązania mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków został udostępniony do jednorazowego użytku dla fy „BIOPROJEKT”, Moszczenica. Udostępnienie osobom trzecim, powielanie oraz zastosowanie w innym obiekcie jest chronione Zgłoszeniem Patentowym oraz Prawem Autorskim (Ustawa z dn. 1 kwietnia 2004r.)

Kwiecień 2008 r.

WERSJA: input.doc							DATA: 15/04/2008

SPIS TREŚCI

1. Podstawa opracowania	4

2. PrZedmiot opracowania	4

3. Założenia bilansowe przyjęte do projektu	4

3.1. Ilość ścieków	4

3.2. Jakość ścieków	6

3.2.1. Ścieki sanitarne	6

3.2.2. Ścieki dowożone	6

3.2.3. Ścieki dopływające do oczyszczalni razem	6

4. Wymagany stopień oczyszcZania	6

5. Opis zaprojektowanego systemu technologicznego oczyszczalni ścieków	7

5.1. Punkt zlewny ścieków dowożonych	8

5.2. Zbiornik uśredniający ścieków dowożonych	8

5.3. Pomiar przepływu ścieków dowożonych	8

5.4. Pompownia ścieków surowych	8

5.5. Mechaniczne podczyszczanie ścieków surowych	9

5.5.1. Sito skratkowe	9

5.5.2. Piaskownik pionowy	9

5.6. Oczyszczanie biologiczne w reaktorze	9

5.6.1. Komora selektora	9

5.6.2. Komora denitryfikacji/nitryfikacji	10

5.6.3. Urządzenie do separacji osadu od ścieków - osadnik wtórny	10

5.6.4. Przykrycie reaktora	11

5.7. Stacja dmuchaw	11

5.8. Odprowadzenie ścieków oczyszczonych	12

5.9. Odwadnianie osadu	12

5.10. Równoważne parametry techniczno – technologiczne	12

6. Obliczenia technologiczne	13

6.1. Mechaniczne podczyszczenie ścieków sanitarnych	13

6.2. Usuwanie piasku	14

6.3. Jakość ścieków podczyszczonych	14

6.4. Obliczenia technologiczne reaktora biologicznego	14

6.4.1. Bilans związków biogennych	14

6.4.2. Parametry technologiczne pracy reaktora	15

6.4.3. Zapotrzebowanie tlenu i powietrza	15

6.4.4. Wymagana recyrkulacja	16

6.5. Obliczenia technologiczne osadnika wtórnego	16

6.6. Parametry technologiczne reaktora biologicznego	16

6.7. Opis sposobu przeróbki osadów	17

6.7.1. Produkcja osadu nadmiernego	17

6.7.2. Produkcja osadu odwodnionego	17

6.7.3. Zapotrzebowanie flokulantu	17

7. Opis rozwiązań projektowych	17

7.1. Punkt zlewny ścieków dowożonych	18

7.2. Pomiar objętościowy ścieków dowożonych	18

7.3. Zbiornik uśredniający ścieków dowożonych	18

7.3.1. Dobór pompy zatapialnej	18

7.4. Pompownia ścieków surowych	19

7.4.1. Wydajność przepompowni	19

7.4.2. Parametry techniczne i wyposażenie pompowni	19

7.5. Mechaniczne podczyszczenie ścieków surowych	20

7.6. Reaktor osadu czynnego	20

7.6.1. Piaskownik pionowy	21

7.6.2. Selektor beztlenowy	21

7.6.3. Komora nitryfikacji/denitryfikacji reaktora	22

7.6.4. Osadnik wtórny reaktora	23

7.7. Budynek techniczny	24

7.7.1. Pomieszczenie dmuchaw	24

7.7.2. Stacja odwadniania osadu	25

7.7.3. Pomiar przepływu	26

7.8. Zbiornik magazynowy osadu nadmiernego	26

7.9. Magazynowanie osadu odwodnionego	27

8. charakterystyka przykładowego wyposażenia	27

9. Zapotrzebowanie mocy i zużycie energii	30

9.1. Technologia	30

9.2. Wentylacja, ogrzewanie oświetlenie	31

10. Zasilanie awaryjne	31

11. ZESTAWIENIE ENERGOCHŁONNOŚCI OCZYSZCZALNI	31

12. ZESTAWIENIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI	31

13. Opis sposobu Sterowania i automatyka	32

13.1. Pompownia główna	32

13.2. Zbiornik usredniający	32

13.3. Antresola	32

13.4. reaktor biologiczny	33

13.5. Pomieszczenie dmuchaw	33

13.6. Pomieszczenie techniczne	33

13.7. Wytyczne dla systemu alarmowego	34

14. OBSŁUGA OCZYSZCZALNI	34

15. OPIS sposobu postępowania z odpadami	34

15.1. Skratki – kod 19 08 01	34

15.2. Piasek - kod 19 08 02	35

15.3. Osad nadmierny tlenowo stabilizowany – kod 19 08 05	35

16. Zabezpieczenia antykorozyjne	35

17. wymogi BHP i PPOŻ	35

18. ogólne wytyczne realizacji i odbioru	36

19. wytyczne PROJEKTOWE dla branż	36

20. Strefa uciążliwości	36

21. SPIS RYSUNKÓW	37

OPIS TECHNICZNY

# 1. Podstawa opracowania

Podstawą do opracowania projektu stanowiły:

- Umowa zawarta pomiędzy Urzędem Gminy Dmosin a  f-mą BIOPROJEKT s.c., Grzegorz Jaśki, Moszczenica

- Dane do bilansu ilościowego projektowanej oczyszczalni ścieków dostarczone przez Inwestora

- Plan sytuacyjno – wysokościowy terenu projektowanej oczyszczalni ścieków w sk. 1:500 dostarczony przez Inwestora

- Dokumentacja geotechniczna pod projektowaną oczyszczalnię ścieków

- Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydana przez Urząd Gminy Dmosin

Podstawę prawną do pracowania projektu stanowią:

- Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 24 Lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. Nr 137, poz. 984).

- Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 Sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U. Nr 169, poz.1650).

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 Października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz.U. Nr 96, poz.438)

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 Stycznia 1994 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków (Dz.U. Nr 21, poz.73).

- Ustawa o odpadach z dnia 27 Kwietnia 2001 r. Dz. U. Nr 62, poz. 628

- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 Sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. Nr 134, poz.1140)

# 2. PrZedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest część technologiczna projektu budowlanego mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w gm. Dmosin.

# 3. Założenia bilansowe przyjęte do projektu

Oczyszczalnia ścieków będzie wykonana w jednym etapie realizacji inwestycji o wydajności Qśr d = 140 m3/d. Do projektowanej oczyszczalni doprowadzone będą ścieki komunalne dopływające kanalizacją sanitarną oraz ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi. Do sporządzenia bilansu ilościowego wykorzystano dane otrzymane od Inwestora, tj. Urzędu Gminy w Dmosinie. Dokumentację projektową wykonano dla I. etapu realizacji inwestycji z możliwością rozbudowy oczyszczalni ścieków.

## 3.1. Ilość ścieków

Według danych otrzymanych od Inwestora, oczyszczalnia obsługiwać będzie docelowo ok. 1400 mieszkańców dopływających kanalizacją sanitarną oraz przyjmować będzie ścieki ze zbiorników bezodpływowych w ilości ok. 300 mieszkańców. Przyjęto współczynnik ilości ścieków produkowanych przez mieszkańca równoważnego w wysokości 100 l/MRd dla ścieków dopływających kanalizacją oraz 
60 l/MRd dla ścieków ze zbiorników bezodpływowych. Ilość ścieków dopływających do projektowanej oczyszczalni kształtować się będzie następująco:

| Lp. | Ścieki dopływające - Wyszczególnienie | Ilość jednostek | Norma [dm3/d] | Qśr [m3/d] | Ładunek kg BZT5/d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dmosin - Mieszkańcy | 348 | 100 | 34,8 | 20,8 |
| 2 | Dmosin - Szkoła podstawowa | 301 | 20 | 6,0 | 3,6 |
| 3 | Dmosin - Gimnazjum | 163 | 20 | 3,3 | 2,0 |
| 4 | Dmosin - Urząd Gminy | 30 | 30 | 0,9 | 0,5 |
| 5 | Dmosin - Bank Spółdzielczy | 10 | 30 | 0,3 | 0,2 |
| 6 | Dmosin - Spółdzielnia Kółek Rolniczych | 28 | 30 | 0,9 | 0,5 |
| 7 | Dmosin - Przed. Wielobranżowe PEGGY | 60 | 50 | 3,0 | 1,8 |
| 8 | Dmosin – Piekarnia | 5 | 50 | 0,3 | 0,1 |
| 9 | Dmosin – Piekarnia | 5 | 50 | 0,3 | 0,1 |
| 10 | Dmosin Pierwszy | 155 | 100 | 15,5 | 9,3 |
| 11 | Dmosin Drugi | 310 | 100 | 31,0 | 18,6 |
| 12 | Osiny | 100 | 100 | 10,0 | 6,0 |
| 13 | Przedsiębiorstwo ogrodnicze | 20 | 20 | 0,4 | 0,2 |
|  | Razem ścieki sanitarne | 1535 | --- | 106,7 | 63,7 |

| Lp. | Ścieki dowożone - Wyszczególnienie | Ilość jednostek | Norma [dm3/d] | Qśr [m3/d] | Ładunek kg BZT5/d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gminny Ośrodek Zdrowia z Nagawek | --- | --- | 5,0 | 6,0 |
| 2 | Wiejski ośrodek zdrowia z Kołacina | --- | --- | 3,0 | 3,6 |
| 3 | Wspólnota mieszkaniowa z Kołacina | --- | --- | 6,0 | 7,2 |
| 4 | Strażnica OSP | --- | --- | 1,0 | 1,2 |
|  | Razem ścieki sanitarne | --- | --- | 15 | 18,0 |

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Qśr – średnia dobowa ilość sanitarnych | 107 m3/d |
| Qd,max - maksymalna dobowa ilość ścieków sanitarnych | 107 m3/d ×1,4 =150 m3/d |
| Qh,max - maksymalna godzinowa ilość ścieków sanitarnych | 107 m3/d ×1,4 ×2,0 /24 =12,5 m3/d |
| Qdow.. – średnia dobowa ilość dowożonych | 15 m3/d |
| Qdow.,max. – maksymalna dobowa ilość dowożonych | 1,3  15 m3/d = 19,5 m3/d |
| Qinf – średnia dobowa ilość wód przypadkowych | 15 %  110 m3/d =16,5 m3/d |
| Qinf,,max – maksymalna dobowa ilość wód przypadkowych | 1,3  25 m3/d = 21,5 m3/d |
| Qd,śr – średnia dobowa ilość ścieków | 107 m3/d + 15 m3/d + 16,5 m3/d  140 m3/d |
| Qd,max - maksymalna dobowa ilość ścieków | 150 m3/d + 19,5 m3/d + 21,5 m3/d  190 m3/d |
| Qh,max - maksymalna godzinowa ilość ścieków | 12,5 m3/h + 0,8 m3/h + 0,9 m3/h  14,2 m3/h |
| Qm – miarodajny przepływ ścieków (I = 90 %) | 13 m3/h |
| Współczynnik nierównomierności dobowej - kd | 1,4 |
| Współczynnik nierównomierności godzinowej - kh | 2,0 |

## 3.2. Jakość ścieków

### 3.2.1. Ścieki sanitarne

| Wskaźnik (Qd = 107 m3/d) | Ładunek |  | Stężenie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odczyn CHZT BZT5 Zawiesina ogólna Azot ogólny Fosfor ogólny | --- kgO2/dobę kgO2/dobę kg/dobę kgN/dobę kgP/dobę | --- 96,3 63,7 60,0 9,6 1,4 | pH gO2/m3 gO2/m3 g/m3 gN/m3 gP/m3 | 6,5 – 8,0 900 595 560 90,0 13,0 |

### 3.2.2. Ścieki dowożone

| Wskaźnik (Qd = 15 m3/d) | Ładunek |  | Stężenie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odczyn CHZT BZT5 Zawiesina ogólna Azot ogólny Fosfor ogólny | --- kgO2/dobę kgO2/dobę kg/dobę kgN/dobę kgP/dobę | --- 30,0 18,0 18,0 3,0 0,4 | pH gO2/m3 gO2/m3 g/m3 gN/m3 gP/m3 | 6,5 – 8,0 2000 1200 1200 200 30 |

### 3.2.3. Ścieki dopływające do oczyszczalni razem

| Wskaźnik (Qd = 140 m3/d) | Ładunek |  | Stężenie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odczyn CHZT BZT5 Zawiesina ogólna Azot ogólny Fosfor ogólny | --- kgO2/dobę kgO2/dobę kg/dobę kgN/dobę kgP/dobę | --- 126,3 81,7 78,0 12,6 1,8 | pH gO2/m3 gO2/m3 g/m3 gN/m3 gP/m3 | 6,5 – 8,0 902 583 557 90 12,8 |

Uwaga: Ogólna ilość ścieków dopływająca do oczyszczalni zawiera ilość wód przypadkowych.

# 4. Wymagany stopień oczyszcZania

Rozwiązanie oczyszczalni ścieków zapewnia osiągnięcie efektów zgodnych z wymaganiami określonymi w niżej wymienionych rozporządzeniach:

W zakresie oczyszczania ścieków zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska z dnia 24 Lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. Nr 137, poz. 984).

W zakresie przeróbki osadów zgodnie z wymaganiami zawartymi w Ustawie o odpadach z dnia 27 Kwietnia 2001 r. Dz. U. Nr 62, poz. 628 w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione przy wykorzystaniu osadów na cele nieprzemysłowe.

Ilość mieszkańców równoważnych, które obsługiwać będzie oczyszczalnia wynosi:

RLM = 81,7 kgBZT5/d : 0,06 kg/MRd = ok. 1400 MR, Qd = 140 m3/d

Jakość ścieków oczyszczonych:

Odczyn			6,5 – 9,0 pH

CHZT			< 150 mgO2/dm3

BZT5			< 40 mgO2/dm3

Zawiesina ogólna		< 50 mg/dm3

# 5. Opis zaprojektowanego systemu technologicznego oczyszczalni ścieków

Oczyszczalnia ścieków powinna stanowić zblokowany obiekt inżynieryjny, w celu ograniczenia powierzchni zabudowy. Zbiorniki technologiczne oczyszczalni ścieków takie jak zbiornik reaktora, zbiornik osadu itp. powinny być wykonane z betonu odpornego na korozję. Ze względów hydraulicznych powinny być okrągłe, co obniża koszty eksploatacji obiektu. Reaktor biologiczny powinien być w bezpośredniej bliskości względem budynku technicznego nie więcej niż 2 m i połączony powinien być kanałem technologicznym, w którym usytuowane są wszelkie rurociągi i instalacje technologiczne i służy również jako wejście do reaktora. Reaktor powinien być obsypany skarpą, która służy również do izolacji termicznej.

Budynek technologiczny powinien być wykonany w metodą tradycyjną, z dachem dwuspadowym i architekturą zbliżoną do budynków jednorodzinnych w celu skomponowania obiektu w krajobraz wiejski. W budynku powinny być wydzielone pomieszczenia obsługi, szatni brudnej, szatni mokrej wraz z zapleczem socjalnym. Antresola budynku technicznego powinna być wykorzystana do również do umiejscowienia urządzeń technologicznych. Usytuowanie pomieszczenia dmuchaw powinno umożliwiać wykorzystanie ciepła produkowanego urządzeniami w celu ogrzewania pomieszczenia technologicznego. Wszelkie podstawowe urządzenia technologiczne wraz z armaturą technologiczną powinny być usytuowane w budynku technicznym w celu eliminacji oddziaływania oczyszczalni na środowisko oraz umożliwia

Zbiornik osadu nadmiernego powinien być usytuowany w pobliżu reaktora i budynku technicznego, wyniesiony nad teren oczyszczalni obsypany skarpą w celu grawitacyjnego dopływu osadu do urządzeń odwadniającego.

Podstawowe elementy oczyszczalni:

- Punkt zlewny ścieków dowożonych

- Szybkozłącze do odbioru ścieków

- Wstępne mechaniczne podczyszczenie ścieków

- Pomiar przepływu ścieków

- Zbiornik rozprężny ścieków dowożonych

- Dozowanie ścieków

- Oczyszczanie mechaniczne ścieków połączonych:

- Automatyczne sito skratkowe

- Piaskownik pionowy

- Oczyszczanie biologiczne ścieków połączonych:

- Dwukomorowy selektor – warunki beztlenowe stosowane dla procesu. Dzięki temu osad odwodniony posiada znacznie lepsze parametry dla celów rolniczego wykorzystania

- Komora denitryfikacji/nitryfikacji

- Osadnik wtórny pionowy – separacja osadu od ścieków

- Stacja dmuchaw

- Mechaniczne odwadnianie osadów nadmiernych w budynku technicznym oczyszczalni

- Działanie oczyszczalni będzie całkowicie zautomatyzowane poprzez zastosowanie sterowania z możliwością zdalnej kontroli pracy poprzez złącze telefoniczne systemu GSM.

## 5.1. Punkt zlewny ścieków dowożonych

Punkt zlewny służy do szczelnego odbioru ścieków dowożonych i powinien umożliwiać zatrzymania grubych zanieczyszczeń w pojemniku.

W skład punktu zlewnego powinno wchodzić:

- Taca najazdowa z szybkozłączem do podłączenia wozu asenizacyjnego

- Hermetyczny separator zanieczyszczeń stałych wyposażony w szybkozłącze do podłączenia wozu asenizacyjnego

## 5.2. Zbiornik uśredniający ścieków dowożonych

Ścieki następnie  powinny dopływać grawitacyjnie do zbiornika uśredniającego ścieków dowożonych. W celu mieszania zawartości zbiornika, zbiornik powinien być wyposażony w system napowietrzania (eliminacja ew. zapachów), z możliwością automatycznego sterowania pracą układu w cykle czasowym. Zasilanie powietrzem powinno być ze stacji dmuchaw. Zbiornik powinien być wyposażony w pompę zatapialną, w celu równomiernego dozowania ścieków do pompowni głównej. Sterowanie pracą pompy powinno być automatyczne, w cykle czasowym z możliwością ustawienia czasu przerwy i pracy urządzenia. Instalacja technologiczna odprowadzająca ścieki powinna być wyposażona w przelew awaryjny, w celu zapobiegania przelania zbiornika w razie awarii pompy lub dostarczenia zwiększonej ilości ścieków dowożonych do oczyszczalni.

## 5.3. Pomiar przepływu ścieków dowożonych

W zbiorniku uśredniającym ścieków powinien być zainstalowany bez energetyczny objętościowy miernik ilości ścieków umożliwiające wizualny odczyt ilości ścieków dowożonych z podziałką 
max.100 dm3.

## 5.4. Pompownia ścieków surowych

Zadaniem pompowni jest podawanie ścieków surowych (sanitarne + dowożone) do węzła oczyszczania mechanicznego a następnie do reaktora osadu czynnego. W pompowni na dopływie ścieków sanitarnych zainstalowana powinna być rzadka ręczna krata koszowa z podnośnikiem ręcznym, której zadaniem jest zatrzymanie większych zanieczyszczeń stałych w celu ochrony wirników pomp. Sterowanie pracą pomp zatapialnych przy pomocy sterownika przemysłowego z programem optymalizacji pracy pomp powinno być zsynchronizowane ze sterowaniem pracą urządzeń technologicznych wchodzących w skład całej oczyszczalni ścieków (głównie mechaniczne podczyszczenie ścieków, reaktor biologiczny), w celu zapobiegania powstania awarii do minimum. Na wypadek awarii sterownika, awaryjny czujnik poziomu powinien być bezpośrednio uruchamiać pompy zatapialne. Armatura technologiczna do pomp powinna być usytuowana w budynku technicznym w celu eliminacji zagrożenia zdrowia dla obsługi.

## 5.5. Mechaniczne podczyszczanie ścieków surowych

### 5.5.1. Sito skratkowe

Wstępne oczyszczanie ścieków połączonych powinno się odbywać w automatycznej stacji mechanicznego podczyszczania ścieków. Zatrzymane powinny być części stałe większe nić 3 mm. Urządzenie powinno być zamontowane na antresoli budynku w celu zapobiegania zamarzaniu i bezenergetycznemu transportu skratek do pojemnika. Skratki zatrzymane na urządzeniu powinny być automatycznie podawane do worka szczelnie podłączonego do instalacji w celu zapobiegania się przedostawanie zapachów. Stacja mechanicznego podczyszczania ścieków dzięki hermetyzacji oraz swoim cechom użytkowym nie powinna stwarza uciążliwości eksploatacyjnych. Konstrukcyjne rozwiązanie stacji powinno umożliwić swobodny przepływ ścieków w razie awarii urządzenia lub zablokowania przepustowości urządzenia, bez konieczności odłączenia urządzenia z pracy.	Sterowanie pracą sita przy pomocy sterownika przemysłowego powinno być zsynchronizowane ze sterowaniem pracą urządzeń technologicznych wchodzących w skład całej oczyszczalni ścieków (głównie pompownia główna), w celu zapobiegania powstania awarii do minimum.

### 5.5.2. Piaskownik pionowy

W zbiorniku reaktora biologicznego wydzielony powinien być piaskownik pionowy, którego zadaniem jest usunięcie piasku ze ścieków surowych. Piaskownik powinien być wyposażony w system automatycznego, cyklicznego odprowadzenia pulpy piaskowej pompą powietrzną z możliwością regulacji wydajności, i umożliwiającej ponowne natlenienie cieczy transportowanej. Komora piaskownika powinna być wyposażona w kinetę do magazynowania piasku oraz w układ do hydrauliczno - pneumatycznego mieszania piaskownika w celu zapobiegania scementowaniu osadzonego piasku w godzinach minimalnego dopływu ścieków. Sterowanie układem powinno być automatycznie, w trybie cyklicznym. Pulpa piaskowa odprowadzona powinna być do zbiornika magazynowego osadu nadmiernego, gdzie powinna następować stabilizacja pulpy piaskowej.

## 5.6. Oczyszczanie biologiczne w reaktorze

Ścieki mechanicznie podczyszczone odpływają do stopnia biologicznego oczyszczania, które odbywa się reaktorze biologicznym osadu czynnego. W reaktorze powinny prowadzone będą następujące jednostkowe procesy fizyczno-chemiczne oraz biologiczne:

- Pełne biologiczne oczyszczanie ścieków metodą osadu czynnego - usuwanie związków węgla organicznego

- Usuwanie azotu - proces nitryfikacji oraz denitryfikacji

- Usuwanie fosforu – biologiczne częściowe usuwanie fosforu

- Sedymentacja - separacja ścieków oczyszczonych od osadu czynnego

Reaktor biologiczny osadu czynnego powinien stanowić jeden zbiornik okrągły żelbetowy, z wydzieloną „komorą denitryfikacji/nitryfikacji” stanowiącej w planie zewnętrzny pierścień okrągłej komory reaktora, w której usytuowany powinien być „piaskownik pionowy” i „selektor metaboliczny”. Centralnie w okrągłej komorze reaktora usytuowany powinno być „urządzenie do separacji osadu od ścieków - osadnik wtórny”.  Reaktor powinien być wyposażony w „przykrycie reaktora biologicznego”. Reaktor biologiczny nie powinien być wyposażony w dodatkowe urządzenia elektryczne powodujące wzrost kosztów eksploatacji obiektu

### 5.6.1. Komora selektora

Reaktor powinien posiadać połączone szeregowo komory beztlenowego selektora, do których kierowane są ścieki oraz osad recyrkulowany, gdyż jego funkcją jest zapobieganie rozrostowi bakterii nitkowatych powodujących pęcznienie osadu. Pełni również rolę komory biologicznej defosfatacji. Brak pęcznienia osadu zapewnia prawidłowa prace osadnika wtórnego reaktora a w konsekwencji prawidłową prace całego reaktora.

W celu utrzymania osadu czynnego w zawieszeniu, mieszanie zawartości komory powinno być zabezpieczone tylko i wyłącznie odpowiednią konfiguracją systemu i sterowaniem pracą „układu przepływ – mieszanie. Zadaniem układu powinno być utrzymanie osadu czynnego w zawieszeniu bez stosowania dodatkowych urządzeń mieszających oraz wtórne zagęszczenie osadu w komorach. W celu zapobiegania zalegania osadu na dnie komory w okresach mniejszego dopływu ścieków, komory selektora powinny być wyposażone w automatyczny układ cyklicznego mieszania sprężonym powietrzem z transferem tlenu do komór selektora < 1 kgO2/d, którego cykl pracy zsynchronizowany jest z układem napowietrzania reaktora biologicznego.

### 5.6.2. Komora denitryfikacji/nitryfikacji

W fazie „niedotlenionej” pracy reaktora, prowadzony winien być proces denitryfikacji, tj. zachodzi proces redukcji azotu azotanowego zawartego w całej objętości komory. W fazie „tlenowej” intensywnego napowietrzania, prowadzony winien być proces nitryfikacji oraz usuwania ładunku zanieczyszczenia organicznego.

Komora denitryfikacji/nitryfikacji napowietrzana powinna być przy pomocy dyfuzorów membranowych płytowych, wykonanych z materiału elastomer – silikon, co umożliwia przeczyszczenie mikro otworków od zarostów i osadu w czasie eksploatacji roztworem kwasu octowego. System nacinania membrany powinien być skonstruowany tak, by zapobiegał zatykaniu dyfuzora w przypadku braku powietrza (rodzaj zaworu zwrotnego), co pozwoli na stosowaniu układu napowietrzania bez konieczności stosowania systemu odwodnieniowego. Dyfuzor powinien być płaskiej konstrukcji, mocowany bezpośrednio do dna, co pozwala na pełne wykorzystanie wysokości czynnej i zapobiega osadzaniu się osadu na dnie komory. Uszkodzony dyfuzor powinien mieć możliwość naprawy poprzez sklejenie uszkodzenia.

Wszystkie dyfuzory powinny być zasilane oddzielnymi rurociągiem powietrza z własnym zaworem odcinającym i możliwością kontroli i regulacji doprowadzonego powietrza, co umożliwia stworzenie dużej ilości indywidualnych sekcji napowietrzania. W razie awarii dyfuzora powinna istnieć możliwość jego odłączenia z pracy bez konieczności wyłączenia następnych. Takie rozwiązanie układu dystrybucji powietrza obniży prawdopodobieństwo awarii reaktora.

W celu utrzymania osadu czynnego w zawieszeniu w fazie denitryfikacji, mieszanie zawartości komory powinno być zabezpieczone tylko i wyłącznie odpowiednią konfiguracją systemu i sterowaniem pracą „układu napowietrzanie-mieszanie”. Rozwiązanie techniczne układu napowietrzania komory denitryfikacji/nitryfikacji połączone z automatycznym sterowaniem pracą poszczególnych sekcji powinno umożliwić płyną regulację stosunku zmiennie wymaganej pojemności denitryfikacji i nitryfikacji w zakresie wartości 0,1 – 0,5 a co za tym idzie dostosowanie parametrów technologicznych pracy reaktora do aktualnego składu ścieków surowych oraz wymagań odnośnie jakości ścieków oczyszczonych (regulacja pojemności denitryfikacyjnej reaktora).

Rozwiązanie techniczne układu powinno eliminować zastosowanie urządzeń mechanicznych takich jak pompy cyrkulacyjne, mieszadła wymagane dla utrzymania osadu czynnego w zawieszeniu oraz uzyskania warunków nie dotlenionych w komorach osadu czynnego a zmienne sterowanie napowietrzaniem poszczególnych stref powoduje brak osadzania się osadu na dnie reaktora i zapobiega jego zagniewaniu. Tlen wprowadzony do reaktora w procesie mieszania powinien być zużywany do procesu biologicznego oczyszczania ścieków, co z kolei obniża koszty eksploatacji.

### 5.6.3. Urządzenie do separacji osadu od ścieków - osadnik wtórny

W celu separacji osadu czynnego od ścieków oczyszczonych, mieszanina osadu czynnego i ścieków powinna dopływać do urządzenia separacji osadu od ścieków - „pionowego osadnika wtórnego”, usytuowanego w centralnej części reaktora, co częściowo eliminuje ewentualne hydrauliczne przeciążenie osadnika. Urządzenie powinno być wyposażony w „strefę przepływu laminarnego”, co powoduje odgazowanie i flokulację osadu czynnego poddanego sedymentacji. Istotą wymagań jest urządzenie, które powinno się składać z następujących podzespołów:

- Zatopione koryto odprowadzające ścieki oczyszczone

- Koryta odprowadzającego zanieczyszczenia pływające z powierzchni urządzenia

- Komory regulacji poziomu ścieków w urządzeniu

Zatopione koryto odprowadzające ścieki oczyszczone w planie powinno mieć kształt symetryczny z charakterystycznymi otworami technologicznymi, usytuowane powinno być centralnie w osadniku wtórnym, pod powierzchnią ścieków. Zatopione koryto odprowadzające ścieki oczyszczone wykonane powinno być z prostych odcinków rury cylindrycznej połączonych w jeden pierścień. Na zewnętrznym i wewnętrznym boku każdego z odcinków prostych rury cylindrycznej powinny być wycięte otwory, najlepiej okrągłe, odprowadzające ścieki oczyszczone. Wymagane jest, aby urządzenie do odprowadzania ścieków oczyszczonych z komory osadu czynnego odprowadzało ścieki nie przelewem pilastym bezpośrednio z powierzchni osadnika, ale z pod jego powierzchni najlepiej od 10 do 20 cm pod powierzchnią. Wymagane jest również, aby ścieki były odprowadzane w sposób równomierny.

Koryto odprowadzające zanieczyszczenia pływające po powierzchni osadnika wtórnego, powinno mieć w planie kształt symetryczny z charakterystycznymi podłużnymi otworami technologicznymi. Koryto odprowadzające zanieczyszczenia pływające po powierzchni osadnika wtórnego umieszczone powinno być w 1/3 wysokości podłużnych otworów w stosunku do powierzchni ścieków w urządzeniu i zintegrowane powinno być z pompą powietrzną uruchamianą cyklicznie za pośrednikiem sterownika przemysłowego, zegara czasowego lub ręcznie.

Komora regulacji poziomu ścieków w osadniku wtórnym powinna mieć w planie kształt koła z centrycznie umieszczoną rurą regulującą poziom ścieków w osadniku i w całej komorze osadu czynnego, przy czym powinna być umieszczona wewnątrz osadnika wtórnego. Urządzenie powinno umożliwiać regulację wysokości czynnej ścieków w osadniku wtórnym a także w komorze osadu czynnego bez konieczności wykorzystywania urządzeń mechanicznych takich jak zasuwy, i przepustnice.

Urządzenie powinno być wyposażony w „pompę powietrzną” zawracającą osad do komory selektora, powodującą równoczesne napowietrzanie osadu zawracanego, sterowana w zależności od pracy dmuchaw z możliwością ustawienia wydajności.

Urządzenie powinno być wyposażony w „pompę powietrzną” odprowadzająca osad nadmierny do zagospodarowania, powodującą równoczesne napowietrzanie osadu nadmiernego, sterowaną automatycznie z możliwością ustawienia wydajności i ilości odprowadzanego osadu.

Ściany urządzenia powinny składać się z płyt modułowych wykonanych ręcznie z żywicy poliestrowej wzmocnionej włóknem szklanym o grubości min. 0,5 cm, pogrubionych na kołnierzach i zabezpieczonych warstwą „Żelkotu” i „Topkotu”. Łączenie modułów poprzez uszczelkę odporną na działanie agresywnego środowiska bakteryjnego i skręcenie śrubami z KO o powiększonych podkładkach.

### 5.6.4. Przykrycie reaktora

Zbiornik reaktora przykryty powinien być lekkim przykryciem modułowym, wykonanym z żywicy poliestrowej wzmocnionej włóknem szklanym i elementem przekładkowym – „Corremat”, pogrubiony na kołnierzach i zabezpieczony warstwą „Żelkotu” i „Topkotu”, minimalna zawartością szkła 30 %. Profil modułu pokrycia powinien gwarantować odpowiednią sztywność. Elementy przykrycia powinny być zamocowane na konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo. Konstrukcja nośna przykrycia i pomost technologiczny reaktora powinny służyć również do mocowania instalacji technologicznej i osadnika wtórnego. Takie rozwiązanie ogranicza oddziaływanie oczyszczalni na otoczenie oraz poprawia warunki termiczne pracy reaktora biologicznego.

## 5.7. Stacja dmuchaw

Sprężone powietrze do systemu napowietrzania reaktora biologicznego powinny dostarczać dmuchawy rotacyjne z lamelami poruszającymi się w suchej komorze powietrznej. Dmuchawy powinny charakteryzować się minimalnym serwisem, (okresowa wymiana filtrów i lamel, brak smarowania)  i wysokim stopniem niezawodności. Chłodzenie dmuchawy powinno być realizowane powietrzem, oczyszczonym za pośrednictwem filtra powietrznego. Wzrost temperatury powietrzna przy sprężaniu nie powinien być większy niż 80 C.

Dmuchawy rotacyjne powinny być zamocowane na wspólnej konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo, równocześnie spełniającej funkcję „układu dystrybucji powietrza” oraz chłodzenia powietrza sprężonego. Układ ten powinien być wyposażony w króciec do podłączenia zasilania pomp powietrznych, układu napowietrzania selektorów beztlenowych i piaskownika pionowego oraz możliwość odprowadzenia skroplin.

Sterowanie pracą dmuchaw powinno się odbywać w zależności od wymaganego stężenia tlenu w komorze denitryfikacji/nitryfikacji reaktora mierzonej przy pomocy sondy tlenowej oraz programu sterownika, przy pomocy wartości progowych tlenu O1, i O2 oraz czas cyklu pracy reaktora T1 i T2 przy ustalonych przy określonych warunkach tlenowych, uzależnionych od składu ścieków dopływających do komory reaktora biologicznego. Czas pracy poszczególnych dmuchaw, częstotliwość włączania oraz szybkość reakcji na zmiany w systemie sterowane powinny być przez program modułowych sterowników przemysłowych z wyświetlaczem LCD. System sterowania procesu powinien optymalizować czas pracy dmuchaw. Zastosowanie układu napowietrzanie/mieszanie i sterownia jego pracą powinno pozwalać na prowadzenie procesu denitryfikacji i utrzymania w komorze warunków nie dotlenionych bez stosowania mieszadeł zatapialnych.

## 5.8. Odprowadzenie ścieków oczyszczonych

Oczyszczone ścieki odprowadzane powinny być grawitacyjnie poprzez przepływomierz elektromagnetyczny, którego sygnał podłączony jest do sterownika, w celu dokonania rejestracji danych ilości ścieków w z dnia poprzedniego, i dnia przed poprzedniego oraz sterowanie pracą urządzeń zależnych od ilości ścieków dopływających do oczyszczalni ścieków.

## 5.9. Odwadnianie osadu

Do odwodnienia osadu powinno być zastosowane urządzenie uzyskujące maksymalnie możliwe stężenia suchej masy w osadu po odwodnieniu. Urządzenie powinno odwadniać osad nadmierny wraz z piaskiem. Urządzenia pompowe powinny być zasilane sprężonym powietrzem, bez konieczności zastosowania silników elektrycznych z możliwością płynnej regulacji wydajnością pompy osadu i flokulantu. W trakcie odwadniania osadu wraz ze wzrostem ciśnienia nadawy podawanej do odwodnienia powinna następować samoregulacja wydajnością urządzeń pompowych.

## 5.10. Równoważne parametry techniczno – technologiczne

| Lp. | Parametr | Wartość |
| --- | --- | --- |
| Wstępne podczyszczanie ścieków |  |  |
|  | Separacja skratek – ścieki dowożone | - prześwit szczelinowy d ≤ 16 mm |
|  | Separacja skratek – ścieki surowe | - automatyczna - prześwit okrągły d ≤ 3 mm |
|  | Usuwanie piasku | - automatyczne - przepłukanie piasku |
| Biologiczne oczyszczanie ścieków |  |  |
|  | Wykonanie komory reaktora | - żelbet |
|  | Przepływ hydrauliczny | - ciągły |
|  | Proces biologiczny | - osad czynny |
|  | Usuwanie związków biogennych | - częściowe usuwanie azotu i fosforu |
|  | Stabilizacja osadu czynnego w układzie technologicznym | - pełna tlenowa |
|  | Wiek osadu czynnego w komorze reaktora – tSM | 21 dni < tSM < 25 dni |
|  | Wiek osadu czynnego w układzie technologicznym - tC | 25 dni < tC < 30 dni |
|  | Obciążenie osadu czynnego - BSM | 0,04 kgBZT5/kg´d < BSM < 0,06 kgBZT5/kg´d |
|  | Czas zatrzymania ścieków w reaktorze - TR | 2,5 dni < TR < 3,0 dni |
|  | Jednostkowy przyrost osadu – SPO | SPO < 0,90 kgs.m.o./kg BZT5 ´d |
|  | Ilość selektorów – SE | 2 szt. ≤ SE ≤ 4 szt. |
|  | Czas zatrzymania ścieków w selektorze – TSE | 0,5 h < TSE < 2 h |
|  | Ilość wprowadzanego tlenu do selektora w celu mieszania | 0,8 kgO2/d < Ilość tlenu < 1,2 kgO2/d |
|  | Stosunek pojemności denitryfikacyjnej/nitryfikacyjnej - VD/VC | - możliwość regulacji w zakresie 10 % ÷ 50 % |
|  | Stopień recyrkulacji zewnętrznej - Rz | - możliwość regulacji w zakresie 50 % ÷ 400 % |
|  | Wysokość czynna natleniania - Hcz | 4,8 m < Hcz < 5,2 m |
|  | Specyficzne wykorzystanie tlenu -  | 21 gO2/Nm3m <  < 25 gO2/Nm3m |
|  | Wysokość elementu napowietrzającego - h | 1 cm < h < 3 cm |
|  | Ilość nie zależnie pracujących stref napowietrzania - S | 15 szt. < S < 17 szt. |
|  | Maksymalna wydajność układu napowietrzania - Y | Y  800 m3/h |
|  | Wydajność układu stacji dmuchaw przy p = 0,5 bar – Qpow | 120 m3/h ÷ 360 m3/h |
|  | Ilość urządzeń mechanicznych zasilanych energią elektryczną zamontowanych w reaktorze – U | 0 szt. ≤ U ≤ 1 szt. |
| Separacja osadu od ścieków |  |  |
|  | Typ osadnika | - pionowy |
|  | Kształt powierceni osadnika | - okrągły |
| - 3 | Poziom odprowadzenia ścieków z osadnika mierzony od powierzchni lustra ścieków - P | 0,1 m < P < 0,5 m |
|  | Obciążenie powierzchni osadnika (przy Qm) -  | 0,6 m3/m2×h <  < 0,8 m/h |
|  | Czas zatrzymania w osadniku (przy Qd) -  | 7 h <  < 9 h |
|  | Wydajność recyrkulacji osadu MA-01 | - możliwość regulacji w zakresie 5 m3/h ÷ 30 m3/h |
|  | Wydajność układu odprowadzania osadu MA-02 | - możliwość regulacji w zakresie 5 m3/h ÷ 30 m3/h |
|  | Wydajność układu odprowadzania części pływających MA-03 | - możliwość regulacji w zakresie 5 m3/h ÷ 30 m3/h |
|  | Materiał osadnika | - tworzywo sztuczne - stal nierdzewna |
| Zagospodarowanie odpadów |  |  |
|  | Skratki | - workowanie skratek |
|  | Piasek | - mechaniczne odwadnianie |
|  | Osad nadmierny | - mechaniczne odwadnianie - proces ciągły |
|  | Stopień odwodnienia osadu nadmiernego i piasku - I | 23 % < I < 28 % |
| Pomiary i automatyka |  |  |
|  | Pomiar ścieków oczyszczonych | 0,5 % < dokładność pomiaru < 1,0 % - 3 szt. < Ilość elektrod < 6 szt. - detekcja pustego rurociągu |
|  | Pomiar ścieków dowożonych | 0,5 % < dokładność pomiaru < 1,0 % - 3 szt. < Ilość elektrod < 6 szt. - detekcja pustego rurociągu |
|  | Pomiar tlenu | 0 ppm ≤ zakres pomiaru ≤ 10 ppm |
|  | Ilość niezależnych modułów (podzespołów) układu sterowania | Ilość modułów ≥ 3 szt. |
|  | Ilość trybów automatycznego sterowania pracą dmuchaw | Ilość trybów ≥ 2 |
|  | System sterowania procesem denitryfikacji/nitryfikacji | - czasowa segregacja ze zadanym stężeniem tlenu - ilość cykli w ciągu doby ≥ 6 - niezależne sterowanie pracą reaktora dla pory nocnej |
|  | System powiadamiania o awarii | Wiadomości SMS, przesyłanie informacji alarmowych do PC dostawcy technologii |

# 6. Obliczenia technologiczne

## 6.1. Mechaniczne podczyszczenie ścieków sanitarnych

Wg danych literaturowych, podczyszczenie ścieków na sicie spowoduje ok. 90 % redukcję zanieczyszczeń w postaci części stałych, ok. 20 % zanieczyszczenia organicznego w postaci zawiesiny oraz ok. 15 % zanieczyszczenia w postaci BZT5, usunięcie tłuszczu ew. piasku. Skratki będą workowane w workach foliowych, magazynowane w pojemniku, i wywożone na składowisko odpadów. Ilość skratek zatrzymanych na sicie (15 l/MRrok) wynosić będzie:

- Etap projektowany: 		ok. 80 dm3/dobę tj.  ok. 35 kgs,m./dobę

## 6.2. Usuwanie piasku

Do wstępnego usuwania piasku ze ścieków sanitarnych zaprojektowano w reaktorze piaskownik pionowy, wyposażony w instalację do napowietrzania. Piasek z piaskownika podawany będzie pompą do zbiornika magazynowego osadu i następnie razem z osadem nadmiernym podawany do odwodnienia i wywożony do zagospodarowania. Ilość piasku (7,5 l/MRrok) zatrzymana w piaskowniku wynosić będzie:

- Etap projektowany: 		ok. 30 dm3/dobę tj.  ok. 20 kgs,m./dobę

| Parametr | Jednostka | Wartość |
| --- | --- | --- |
| Maksymalna godzinowa ilość ścieków: Qh,max | m3/h | 13 |
| Ilość ciągów technologicznych: | szt.. | 1 |
| Minimalny czas zatrzymania w piaskowniku: tmin. | s | 120 |
| Minimalna prędkość opadania części stałych: umin. | m/s. | 0,0228 |
| Minimalna pojemność czynna piaskownika: Vmin.=Qh,max.×tmin. | m3 | 0,6 |
| Minimalna powierzchnia czynna deflektora: Amin.=Qh,max.umin. | m2 | 0,16 |

## 6.3. Jakość ścieków podczyszczonych

Przewidywana jakość ścieków komunalnych po podczyszczeniu wstępnym dopływających do biologicznego stopnia oczyszczania będzie następująca:

| Wskaźnik (Qd = 140 m3/d) | Ładunek |  | Stężenie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odczyn CHZT BZT5 Zawiesina ogólna Azot ogólny Fosfor ogólny | --- kgO2/dobę kgO2/dobę kg/dobę kgN/dobę kgP/dobę | --- 110 70 67 11,3 1,6 | pH gO2/m3 gO2/m3 g/m3 gN/m3 gP/m3 | 6,5 – 8,0 785 500 478 80,7 11,4 |

## 6.4. Obliczenia technologiczne reaktora biologicznego

### 6.4.1. Bilans związków biogennych

Założenia do bilansu związków biogennych:

- Azot asymilowany przez biomasę; wiek osadu 21 dni		5 % BZT5us.

- Fosfor asymilowany przez biomasę 				1 % BZT5us.

- Temperatura w reaktorze					12 C

| Parametr | Jednostka | Wartość |
| --- | --- | --- |
| Dopuszczalne stężenie azotu ogólnego w odpływie | mgN/dm3 | Brak |
| Dopuszczalne stężenie azotu amonowego w odpływie | mgN/dm3 | Brak |
| Ilość azotu dopływająca do reaktora | mgN/dm3 | 80,7 |
| Ilość azotu wbudowana do biomasy | mgN/dm3 | 25,0 |
| Ilość azotu do nitryfikacji (N-NH4 w odpływie = 10 mgN/dm3) | mgN/dm3 | 45,7 |
| Ilość azotu do denitryfikacji (N-NO3 w odpływie = 15 mgN/dm3) | mgN/dm3 | 30,7 |
| Dopuszczalna ilość fosforu ogólnego w odpływie | mgP/dm3 | Brak |
| Ilość fosforu dopływająca do reaktora | mgP/dm3 | 11,4 |
| Ilość fosforu wbudowana do biomasy | mgP/dm3 | 5,0 |
| Ilość fosforu w ściekach oczyszczonych | mgP/dm3 | 6,4 |

### 6.4.2. Parametry technologiczne pracy reaktora

Zakłada się częściową nitryfikację w temperaturze T = 12 C, (F = 1,072(T-15)) wspólnie z usuwaniem węgla organicznego. Przyjęto stężenie osadu czynnego w reaktorze Xc = 4,0 kg/m3. Ze względu na wymagania sanitarne, osad produkowany na oczyszczalni będzie tlenowo częściowo stabilizowany, przyjęto wiek osadu w komorze osadu czynnego równy 21 dni oraz przewidziano jego dodatkową stabilizacje w zbiorniku osadu nadmiernego. Ze względu na nierównomierny dopływ ścieków do oczyszczalni, przyjęto zwiększony współczynnik bezpieczeństwa dla procesu SF = 3,3. Parametry technologiczne jednego ciągu będą następujące:

| Parametr | Jednostka | Wartość |
| --- | --- | --- |
| Wiek osadu w warunkach tlenowych: | D | 15,1 |
| Przyrost osadu z usuwania BZT5: | kgsmo/d | 61 |
| Przyrost osadu chemicznego: | kgsmo/d | 0 |
| Całkowity przyrost osadu: | kgsmo/d. | 61 |
| Obciążenie osadu czynnego: | kgBZT5/kgd | 0,05 |
| Pojemność komory osadu czynnego: | m3 | 330 |
| Pojemność strefy denitryfikacji: | m3 | 100 |
| Pojemność strefy nitryfikacji: | m3 | 230 |

### 6.4.3. Zapotrzebowanie tlenu i powietrza

| Parametr | Jednostka | Wartość |
| --- | --- | --- |
| Zapotrzebowanie tlenu do usuwania węgla: (OVC) | kgO2/d | 85 |
| Zapotrzebowanie tlenu do usuwania azotu: (OVN) | kgO2/d | 28 |
| Zapotrzebowanie tlenu do usuwania azotu: (OVD) | kgO2/d | -18 |
| Całkowite zapotrzebowanie tlenu: (OV) | kgO2/d | 95 |
| Wymagany transfer tlenu: (OCh) | kgO2/h | 5,6 |
| Wysokość czynna reaktora: HCZ | M | 4,6 |
| Zapotrzebowanie powietrza: α=0,6χ=0,020⋅gO2/Nm3×m Qpow.=OChα×χ×HCZ−0,10m | Nm3/h | 110 |

Współczynnik nierównomierności fC = 1,2; fN = 1,8

| Parametr | Jednostka | Średnio | Maksymalne |
| --- | --- | --- | --- |
| Standardowe zapotrzebowanie tlenu | kgO2/h | 5,6 | 7,8 |
| Zapotrzebowanie powietrza | m3/h | 110 | 150 |
| Zapotrzebowanie powietrza dla pomp powietrznych | m3/h | 20 | 20 |
| Zapotrzebowanie powietrza dla stabilizacji osadu | m3/h | 10 | 10 |
| Całkowite zapotrzebowanie powietrza (pompy) | m3/h | 140 | 180 |

Współczynnik nierównomierności dobowej kd = 1,4

### 6.4.4. Wymagana recyrkulacja

Przewiduje się recyrkulację zewnętrzną z osadnika wtórnego do komory selektora pompą powietrzną o wydajności maksymalnej Rz = 200 % w stosunku do dopływu ścieków surowych, tj. ok. 12 m3/h. Wydajność pompy mamut wynosi od 5 do 30 m3/h.

## 6.5. Obliczenia technologiczne osadnika wtórnego

Obliczenia osadnika wtórnego wykonano przy następnych założeniach:

| Założenia pracy osadnika wtórnego | Jednostka | Wartość |
| --- | --- | --- |
| Dopuszczalne obciążenie powierzchni osadnika objętością osadu: | m3/m2h | 0,650 |
| Dopuszczalne obciążenie powierzchni osadnika: | m/h | 2,0 |
| Stężenie osadu w komorze reaktora: | kg/m3 | 4,0 |
| Czas zagęszczania osadu w osadniku: | h | 2 |
| Indeks osadu po 0,5 h sedymentacji: | m3/kg | 90 |
| Ilość osadników wtórnych: | szt. | 1 |
| Miarodajny przepływ godzinowy Qm: | m3h | 13 |

Parametry osadnika wtórnego:

| Parametr | Jednostka | Wartość |
| --- | --- | --- |
| Obciążenie objętością osadu: | m3/m2h | 0,272 |
| Obciążenie powierzchni osadnika: | m/h | 0,68 |
| Powierzchnia czynna osadnika: | m2 | 19,0 |
| Stężenie osadu zagęszczonego: | kg/m3 | 11,4 |
| Stopień recyrkulacji zewnętrznej: | ---. | 0,55 |
| Wysokość poszczególnych stref osadnika: | m | h1 = 0,49 h2 = 0,92 h3 = 0,59 h4 = 2,68 he = 1,70 |
| Wysokość całkowita czynna osadnika: | m | 4,68 |
| Pojemność osadnika: | m3 | 45 |

## 6.6. Parametry technologiczne reaktora biologicznego

Ze względu na powyższe obliczenia, do biologicznego oczyszczania ścieków dobrano reaktor o następujących parametrach technologicznych:

| Parametr | Jednostka | Wartość |
| --- | --- | --- |
| Całkowita pojemność komory osadu czynnego | m3 | 380 |
| - pojemność komory piaskownika | m3 | 5 |
| - pojemność komory selektora | m3 | 10 |
| - pojemność komory denitryfikacji/nitryfikacji | m3 | 320 |
| - stosunek pojemności denitryfikacji komory VD/VC | % | 30 |
| - pojemność osadnika wtórnego | m3 | 45 |

## 6.7. Opis sposobu przeróbki osadów

### 6.7.1. Produkcja osadu nadmiernego

Osad nadmierny pompowany będzie z osadnika wtórnego reaktora przy pomocy pompy powietrznej do zbiornika magazynowego. Wraz z osadem do zbiornika magazynowego osadu podawany będzie piasek z piaskownika pionowego, gdzie następuje jego zagęszczanie oraz dodatkowa tlenowa stabilizacja osadu. Wody nadosadowe podawane będą przelewem do pompowni głównej a następnie do bioreaktora w celu ponownego oczyszczania. Ilość osadu do utylizacji wynosić będzie:

- Produkcja osadu nadmiernego			61 kg/d

- Objętość osadu nadmiernego (99,0 %) 		6,0 m3/d

- Produkcja piasku					20 kg/d

- RAZEM ilość osadu do odwodnienia		80 kg/d

- RAZEM objętość osadu do odwodnienia (97 %)	2,7 m3/dobę

Pojemność robocza zbiornika osadu powinna umożliwić minimalne 4 dniowe retencjonowanie osadu. W związku z tym w zbiorniku następuje dodatkowa stabilizacja osadu nadmiernego, całkowity wiek osadu produkowany na oczyszczalni wynosić będzie > 25 dni.

### 6.7.2. Produkcja osadu odwodnionego

Do odwadniania osadu zagęszczonego wykorzystano prasę komorową. Zaletą jest uzyskanie wysokiego odwodnienia osadu, jak również łatwa możliwość rozbudowy poprzez zainstalowanie następnych płyt filtracyjnych. Ilość osadu odwodnionego na prasie o uwodnieniu 75 % z oczyszczalni wynosić będzie:

- Etap projektowany: 	ok.  0,04 m3/dobę tj. ok. 80 kgs.m.o./dobę

Osad odwodniony magazynowany będzie w zamkniętym pojemniku i wywożony do zagospodarowania przyrodniczego na miejscu wskazanym przez inwestora lub składowany na wysypisku odpadów stałych. Decyzja o wykorzystaniu osadu do celów rolniczych (wapnowanie ew. kompostowanie) podjęta będzie po wykonaniu badań bakteriologiczno-chemicznych osadu powstającego na oczyszczalni.

### 6.7.3. Zapotrzebowanie flokulantu

W celu uzyskania wysokiego stopnia odwodnienia osadu, dozowany będzie flokulant organiczny, którego przewidywana dawka wynosi:

- Etap projektowany: 	ok.  0,50 kg/dobę

Rzeczywista dawka ustalona będzie w trakcie rozruchu prasy komorowej (na podstawie uzyskanego stopnia odwadniania osadu).

# 7. Opis rozwiązań projektowych

W związku z powyższym bilansem, obliczeniami technologicznymi oraz wymaganiami technologiczno – technicznymi zaprojektowano mechaniczno – biologiczną oczyszczalnię ścieków działającą w oparciu o nitryfikująco-denitryfikujący osad czynny z tlenową stabilizacją osadu w systemie technologicznym ”BIO-PAK” lub równoważny o wydajności hydraulicznej 1  140 m3/d. Maksymalna ilość ścieków dowożonych nie powinna przekroczyć 20 % aktualnej ilości ścieków dopływających kanalizacją sanitarną.

## 7.1. Punkt zlewny ścieków dowożonych

Na rurociągu grawitacyjnym odbierającym ścieki dowożone zainstalowana będzie hermetyczna krata rzadka, której zadaniem jest usunięcie skratek i ochrona instalacji technologicznej ciągu odbioru ścieków dowożonych.

Parametry techniczne i wyposażenie:				I kpl.

- Separator zanieczyszczeń stałych SZ-01			1 kpl.

  - Szybkozłącze do podłączenia wozu DN100		1 szt.

  - Prześwit szczelinowy separatora			a = 16 mm

  - Wydajność 						40 m3/h

  - Wąż elastyczny zbrojony DN100, L = 3 m,		1 kpl.

- Zestaw montażowy i instalacyjny do SZ-01			1 kpl.

- (Kolano DN100 / PVC / 1 szt., Wąż zbrojony DN100/PVC, L = 4 m, Uchwyt dla węża/KO, Śruby montażowe do betonu M16×70/KO z podkładka i nakrętką /1 kpl.)

## 7.2. Pomiar objętościowy ścieków dowożonych

W zbiorniku uśredniającym zainstalowany będzie zespół pływakowego miernika objętości ścieków dowożonych. Odczyt wartości realizowany jest z podziałki wielomiarowej znajdującej się na pionowym wskaźniku przymocowanym do pływaka zanurzonego w ściekach.

Parametry techniczne i wyposażenie:				I kpl.

- Pływakowy miernik ilości ścieków BT-11 			1 szt.

  - Zakres pomiaru 					0 - 20 m3

  - Dokładność pomiaru				 	100 dm3

- Osprzęt i armatura do miernika BT-11			1 kpl

## 7.3. Zbiornik uśredniający ścieków dowożonych

Zbiornik żelbetowy, zamknięty hermetycznie, włazy montażowe i serwisowe.

### 7.3.1. Dobór pompy zatapialnej

Wysokość podnoszenia pomp:

Hp = hg + hz +hm + hw

hg = 3,0 m

hz + hm = 0,5 m

hw = 1,0 m

Hp = 4,5 		przyjęto Hp = 5,0 m

Parametry techniczne zbiornika					1 szt.

  - Wymiary D  H					3,0  4,0 m

  - Maksymalna wysokość robocza				3,0 m

  - Minimalna wysokość robocza				0,3 m

  - Maksymalna pojemność robocza			ok. 20 m3

Wyposażenie zbiornika						1 kpl.

- Pompa zatapialna PS-03	 				1 szt.

  - Średnica /Wirnik					DN65 / F

  - Obroty						2.900 min-1

  - Wydajność pompy					10 m3/h przy H = 5 m

  - Moc zainstalowana					1,1 kW

  - Moc pobierana					0,75 kW

- Układ napowietrzania DR-02 o parametrach		1 kpl.

  - Maksymalne zapotrzebowanie powietrza		Qpow = 10 m3/h

  - Efektywna długość napowietrzania			lef.  = 2 × 1,0 m

  - Wykorzystanie tlenu					 = 20 gO2/Nm3  mgł

  - Zalecane obciążenie powietrzem			QN = 10 m3pow/h  szt.

- Zestaw montażowy i instalacyjny do PS-03			1 kpl.

- (Stopa sprzęgająca/1 szt., Górny uchwyt prowadnic /1 szt., Linka prowadząca /KO /1 szt., Wyłącznik pływakowy /2 szt., Śruby montażowe do betonu M16×70/KO z podkładka i nakrętką /1 kpl., Materiał (redukcje, kolana, rurociągi) DN80/PVC / 1 kpl.)

- Zestaw montażowy i instalacyjny do DR-02			1 kpl.

- (Uchwyt do węża DN32/PVC / 1 kpl, Śruby montażowe do betonu M10×70/KO z podkładka i nakrętką /1 kpl., Materiał (redukcje, kolana, rurociągi) DN32/PVC / 1 kpl.)

## 7.4. Pompownia ścieków surowych

Ścieki sanitarne z obszaru zlewni dopływają do pompowni głównej wraz ze ściekami dowożonymi po wstępnym podczyszczeniu. W pompowni zainstalowane będzie krata koszowa z podnośnikiem ręcznym oraz pompy zatapialne, które podają ścieki do stacji mechanicznego podczyszczenia ścieków.

Parametry techniczne:						1 szt.

  - Wymiary pompowni D  H 				2,0 m  5,0 m

### 7.4.1. Wydajność przepompowni

Wydajność przepompowni dobrano na maksymalny godzinowy przepływ ścieków Qh = 16 m3/h. Wysokość podnoszenia pomp wynosi:

  - Maksymalna wysokość geodezyjna 			8,65 m

  - Minimalna wysokość geodezyjna 			7,15 m

  - Straty ciśnienia na rurociągu				0,5 m

Przyjęto Hp = 9,5  m

- Dla etapu projektowanego budowy oczyszczalni dobrano dwie pompy zatapialne o wydajności 
16 m3/h każda przy wysokości 9,5 m (pracująca + rezerwowa).

### 7.4.2. Parametry techniczne i wyposażenie pompowni

Zbiornik wykonany będzie z kręgów żelbetowych o średnicy wewnętrznej 2 m. W pompowni zainstalowana będzie krata koszowa, wyjmowana przy pomocy wyciągarki ręcznej oraz pompy zatapialne zainstalowane na prowadnicach. Każda pompa wyposażona będzie w oddzielny rurociąg tłoczny Dn80/PVC, który przed wejściem na sito łączony będzie w rurociąg DN100/PVC. Armatura odcinająca i zwrotna zainstalowana będzie na parterze w budynku technologicznym.

Parametry techniczne i wyposażenie:				I kpl.

- Krata koszowa z podnośnikiem ręcznym KK-01		1 szt.

  - Wydajność						Q = 40 m3/h,

  - Prześwit szczelinowy					 = 15 mm

  - Materiał						KO

- Pompa zatapialna PS-01, PS-02				2 szt.

  - Średnica /Wirnik					DN65 / F

  - Obroty						2.900 min-1

  - Wydajność pompy					Qh = 16 m3/h, H = 9,5 m;

  - Moc zainstalowana					P1 = 2,05 kW

  - Moc pobierana					P2 = 1,5 kW

- Zestaw montażowy i instalacyjny do KK-01			1 kpl.

- (Zestaw śrub montażowych do betonu - KO z podkładka i nakrętką /1 kpl., Przykrycie otworu włazowego - OC /1 szt., Zawiasy - KO / 2 szt.)

- Zestaw montażowy i instalacyjny do PS-01, PS-02		2 kpl.

- (Stopa sprzęgająca /1 szt., Górny uchwyt prowadnic /1 szt., Linka prowadząca - KO /1 szt., Wyłącznik pływakowy /2 szt., Materiał - redukcje, kolana, rurociągi DN80/PVC / 1 kpl., Zawór zwrotny do zabudowy między kołnierzami DN80- ŻE /1 szt., Zawór zwrotny do zabudowy między kołnierzami DN80/PVC / 1 szt., Zestaw śrub montażowych do betonu z podkładka i nakrętką - KO /1 kpl.)

## 7.5. Mechaniczne podczyszczenie ścieków surowych

Automatyczne usuwanie skratek odbywa się na sicie skratkowym, usytuowanym na antresoli budynku technologicznego. Przewiduje się zainstalowanie sita o mniejszej wydajności, w drugim etapie zamiana na większe urządzenie. Skratki zatrzymanie na sicie zbierane będą do worka foliowego, magazynowane w kontenerze usytuowanym na zewnątrz. Skratki będą wywożone na składowisko odpadów stałych. Sito wyposażone jest w pełną automatykę pracy.

Parametry techniczne i wyposażenie:				I kpl.

- Sito kratkowe SI-01					1  szt.

  - Wydajność						Qh = 25 m3/h

  - Prześwit okrągły					 = 3 mm

  - Moc zainstalowana					P = 0,12 kW

  - Wymiary dł.  szer.  wys. 				1,62 m  0,83 m  0,68 m

  - Materiał						KO

- Wanna dolna sita SI-01 					1 szt.

  - Materiał						KO

  - Wydajność						Qh = 25 m3/h

- Układ spustowy skratek do SI-01				1 szt.

  - Średnica						250 mm

  - Materiał						PVC

- Pojemnik na skratki (mobilny)				1 szt.

  - Pojemność 						100 l

  - Materiał					tworzywo sztuczne

- Zestaw montażowy i instalacyjny do SI-01			2 kpl.

- (Zestaw śrub montażowych do betonu z podkładka i nakrętką - KO /1 kpl., Konstrukcja nośna sita, udźwig 500 kg - OC / 1 szt.,  Materiał - redukcje, kolana, rurociągi DN80/PVC DN100/PVC/PE / 1 kpl.)

- (Uchwyty, podpory dla przenośników, udźwig 200 kg/OC /1 szt., Zestaw śrub montażowych z podkładka i nakrętką /1 kpl.)

## 7.6. Reaktor osadu czynnego

Do biologicznego oczyszczania ścieków zaprojektowano jeden niezależnie pracujący ciąg technologiczny z możliwością dobudowy następnego. Reaktor biologiczny stanowi jeden zblokowany obiekt kubaturowy, z wydzieloną komorą zmiennie wymaganej pojemności denitryfikacji/nitryfikacji stanowiącej w planie zewnętrzny pierścień okrągłej komory osadu czynnego, osadnikiem  wtórnym,  usytuowanym centralnie w zbiorniku, piaskownikiem pionowym, selektorem metabolicznym usytuowanym w komorze denitryfikacji/nitryfikacji. Nominalna przepustowość reaktora wynosi 140 m3/dobę. Reaktor zapewnia prawidłową pracę w granicach 60 – 200 m3/dobę. Reaktor pracuje w oparciu o technologię niskoobciążonego tlenowo stabilizowanego osadu czynnego z równoczesnym usuwaniem związków biogennych (azotu i fosforu) metodą biologiczną. W skład bioreaktora wchodzą następujące jednostki technologiczne:

- Piaskownik pionowy - PP-01

- Selektor beztlenowy - SE-01÷SE-02

- Komora denitryfikacji/nitryfikacji

- Osadnik wtórny - OW-01

Zbiornik reaktora przykryty jest płytami z żywicy poliestrowej wzmocnionej włóknem szklanym zamocowanymi na konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo, pomost technologiczny oraz układ mocowania instalacji technologicznej TE-31.

- Parametry techniczne zbiornika reaktora				1 szt.

  - Pojemność zbiornika czynna				388 m3

  - Wysokość czynna					4,71 m

  - Średnica wewnętrzna zbiornika			10,25 m

### 7.6.1. Piaskownik pionowy

W zbiorniku reaktora wydzielony jest piaskownik pionowy PP-01, którego zadaniem jest usunięcie piasku, ze ścieków surowych. Wydzielony w nim piasek usuwany jest do utylizacji. Piaskownik wyposażony jest w system automatycznego odprowadzenia pulpy piaskowej pompą powietrzną oraz w kinetę piasku (urządzenie w komplecie montowane jest w zakładzie).

Parametry inżynierskie komory piaskownika			1 kpl.

  - Wysokość robocza komory 				4,71 m

  - Pojemność robocza komory 				3,77 m3

  - Materiał / Wykonanie 					PE/KO

Wyposażenie komory piaskownika PP-01

- System BT-flowmix lub równoważny	 		1 kpl.

Układ mieszania hydraulicznie/pneumatycznie		1 szt.

  - Wydajność układu pneumatycznego DR-03.1		Q = 10 m3/h

  - Materiał						PVC

  - Zawór elektromagnetyczny DN1”			1 szt.

  - Wydajność układu hydraulicznego			15 m3

  - Średnica/Materiał					DN150/PVC

- Pompa powietrzna pulpy piaskowej MA-04			1 szt.

  - Wydajność pompy					5 m3/h

  - Wysokość podnoszenia 				p = 0,1 bar

  - Średnica/Materiał					DN100/PVC

- Zestaw montażowy i instalacyjny do PP-01			1 kpl.

- (Zestaw śrub montażowych do betonu z podkładka i nakrętką – KO /1 kpl., Materiał - redukcje, kolana, rurociągi, uchwyty dla DN150/PVC/PE, DN100/PVC/PE, DN32/PVC/PE / 1 kpl.)

### 7.6.2. Selektor beztlenowy

Reaktor posiada połączone szeregowo komory selektora metabolicznego SE-01 ÷ SE-02, do których kierowane są ścieki oraz osad recyrkulowany. Pełni on funkcję zapobiegania rozrostowi bakterii nitkowatych powodujących pęcznienie osadu. W celu utrzymania osadu czynnego w zawieszeniu, mieszanie komory zabezpieczone jest przez systemem mieszania hydraulicznego BT-flowmix lub równoważne, wspomaganego układem napowietrzanie-mieszanie sprężonym powietrzem, tak aby w komorach selektora zapobiec zaleganiu osadu i utrzymywać warunki beztlenowe (brak mechanicznych urządzeń mieszających). Do selektorów przewiduje się tylko recyrkulację zewnętrzną osadu – z osadników wtórnych.

Parametry inżynierskie komory selektora 				2 kpl.

  - Wysokość robocza komory 				4,71 m

  - Pojemność robocza komory 				7,57 m3

  - Materiał / Wykonanie 					PE/KO

Wyposażenie selektora SE-01÷SE-02

- System BT-flowmix lub równoważny			2 kpl.

Układ mieszania hydraulicznie/pneumatycznie		1 szt.

  - Wydajność układu pneumatycznego DR-03.2÷DR-03.3	Q = 10 m3/h

  - Ilość wprowadzonego tlenu				E < 1 kgO2/d

  - Materiał						PVC

  - Zawór elektromagnetyczny 				1 szt.

  - Wydajność układu hydraulicznego			V = 15 m3

  - Średnica/Materiał					DN150/PVC

- Zestaw montażowy i instalacyjny do SE-01÷SE-02		2 kpl.

- (Zestaw śrub montażowych do betonu z podkładka i nakrętką – KO /1 kpl., Materiał - redukcje, kolana, rurociągi, uchwyty dla DN150/PVC/PE, DN32/PVC/PE / 1 kpl.)

### 7.6.3. Komora nitryfikacji/denitryfikacji reaktora

Następnie ścieki dopływają do komory denitryfikacji/nitryfikacji, umożliwiającej prowadzenie wszelkich procesów technologicznych, bez konieczności wydzielania poszczególnych komór denitryfikacji i nitryfikacji. Rozwiązanie techniczne komory denitryfikacji/nitryfikacji połączone ze sterowaniem BT-autoeco lub równoważne umożliwia płyną regulację stosunku zmiennie wymaganej pojemności denitryfikacji i nitryfikacji w zakresie wartości 0,1 – 0,5 a co za tym idzie dostosowanie parametrów technologicznych pracy reaktora do aktualnego składu ścieków surowych oraz wymagań odnośnie jakości ścieków oczyszczonych (regulacja pojemności denitryfikacyjnej reaktora). Zmiennie  wymagana pojemność denitryfikacji reaktora realizowana jest przy pomocy rozwiązania technicznego układu napowietrzanie-mieszanie. W projekcie zastosowano układ napowietrzanie-mieszanie BT-airmix lub równoważny składający się z dwóch niezależnych pierścieni dyfuzorów membranowych płytowych krótkich i długich, rozmieszczonych na dnie okrągłego reaktora biologicznego, niezależnego pierścienia dystrybucji powietrza zasilającego dyfuzory krótkie, oraz niezależnego pierścienia dystrybucji powietrza zasilającego dyfuzory długie, które to pierścienie dystrybucji powietrza umieszczone są w centralnej części reaktora. W układzie napowietrzanie-mieszanie znajduje się również główny pierścień zasilający, z zestawem zaworów regulacyjnych znajdujący się w pomieszczeniu dmuchaw.

Stosowanie układu BT-airmix lub równoważne oraz sterowania BT-autoeco lub równoważne umożliwia odzyskanie części tlenu zużytego do nitryfikacji azotu, co w konsekwencji prowadzi do ograniczenia zużycia energii elektrycznej na oczyszczalni ścieków. Do wprowadzenia tlenu do cieci zastosowano płyty napowietrzające. Powietrze do układu dostarczać będą dmuchawy rotacyjne.

Wyposażenie komory reaktora					1 kpl.

- Zestaw tlenomierza SO-01 z możliwością przesyłu danych	1 szt.

  - Czujnik tlenu  					0 - 10 mgO2/dm3

  - Przetwornik pomiarowy z wyjściem A/C		U = 230 V

- Układ dystrybucji powietrza UD-02 systemu BT-airmix 	1 kpl.

  - Wydajność układu DN80/PVC, p = 1 bar		Q = 800 m3/h

  - Zawory odcinające DN32/PVC, p = 1 bar		16 szt.

  - Rurociągi powietrza DN32/PVC, p = 1 bar		300 m

- Układ dyfuzorów DP-01÷DP-08				8 szt.

  - Efektywna długość pola napowietrzania			L = 2,0 m

  - Wykorzystanie tlenu					 = 23 gO2/Nm3  m

  - Zalecane obciążenie powietrzem: QN / QMax / QMin = 25 / 36 / 3 m3pow/h  szt.

  - Materiał						elastomer/silikon

- Układ dyfuzorów DP-09÷DP-16				8 szt.

  - Efektywna długość pola napowietrzania			L = 3,5 m

  - Wykorzystanie tlenu					 = 23 gO2/Nm3  mgł

  - Zalecane obciążenie powietrzem: QN / QMax / QMin = 60 / 75 / 5 m3pow/h  szt.

  - Materiał						elastomer/silikon

- Zestaw montażowy i instalacyjny do SO-01			1 kpl.

- (Zestaw śrub montażowych z podkładka i nakrętką – KO /1 kpl., Materiał - redukcje, kolana, rurociągi, uchwyty dla DN100/PVC/PE, 1 kpl., Łańcuch prowadzący /KO / 1 szt.)

- Zestaw montażowy i instalacyjny do UD-02			1 kpl.

- (Zestaw śrub montażowych z podkładka i nakrętką – KO /1 kpl., Materiał - redukcje, kolana, rurociągi, uchwyty dla DN80/PVC/PE, DN32/PVC/PE, DN100/PVC/PE /1 kpl.)

- Zestaw montażowy i instalacyjny do DP-01÷DP16		16 kpl.

- (Śruby montażowe z podkładka i nakrętką - KO/1 kpl., Uchwyt do dyfuzorów - KO 1 kpl.)

### 7.6.4. Osadnik wtórny reaktora

W celu separacji osadu czynnego od ścieków oczyszczonych, mieszanina osadu czynnego i ścieków dopływać będzie do pionowego osadnika wtórnego OW-01, usytuowanego w centralnej części reaktora. Osadnik wyposażony jest w strefę przepływu laminarnego, co powoduje odgazowanie i flokulacje osadu poddanego sedymentacji. W osadniku zainstalowana jest pompa powietrzna MA-01 - recyrkulacja zewnętrzna zawracająca zagęszczony osad czynny do komory selektora, powodująca równoczesne napowietrzanie cieci transportowanej oraz instalacja technologiczna odprowadzająca osad nadmierny do zagospodarowania – pompa powietrzna MA-02.

Zainstalowany będzie pionowy okrągły osadnik wtórny wykonany z tworzywa sztucznego (żywica poliestrowa wzmocniona włóknem szklanym). Rura centralna osadnika podwieszona jest do szyn biegnących w poprzek osadnika. W projekcie zastosowano układ BT-flow lub równoważny składający się z zatopionego koryta odprowadzającego ścieki oczyszczone, koryta odprowadzającego zanieczyszczenia pływające po powierzchni osadnika wtórnego, oraz komory regulacji poziomu ścieków w osadniku wtórnym umieszczonej w jego wnętrzu. Koryto odprowadzające ścieki z osadnika umieszczone jest od 10 do 20 cm poniżej poziomu osadu czynnego.

Komora regulacji poziomu ścieków w osadniku wtórnym ma kształt ustawionego pionowo cylindra z wbudowaną centralnie rurą regulującą poziom ścieków. Ścieki odprowadzane z osadnika wtórnego odprowadzane są do zewnętrznego pierścienia komory regulacji poziomu ścieków, z którego następnie przelewają się do wewnątrz rury o regulowanej wysokości i następnie poza reaktor osadu czynnego. Komora regulacji poziomu ścieków w osadniku wtórnym wykonana jest w całości z polietylenu i umieszczona jest na końcówkach dwóch schodzących się ku sobie najdłuższych odcinków koryta odprowadzającego ścieki oczyszczone.

W osadniku wtórnym zainstalowane będą pompy powietrzne MA-01, MA-02 - recyrkulacja zewnętrzna zawracająca zagęszczony osad czynny do komory selektora w ilości Rz = 200 % w stosunku do ilości ścieków dopływających oraz pompa odprowadzająca osad nadmierny do zbiornika zagęszczającego osadu. Praca pomp sterowana będzie za pomocą programu czasowego zegara poprzez zawór elektromagnetyczny, który otwiera lub zamyka doprowadzenie powietrza do pompy. Wydajność pompy regulowana jest poprzez ilość powietrza dostarczanego do pomp.

Parametry technologiczne osadnika wtórnego reaktora biologicznego		1 kpl.

- Lejek stożkowy osadnika wtórnego OW-01			1 szt.

  - Średnica czynna osadnika				5,8 m

  - Powierzchnia czynna 					26 m2

  - Objętość czynna 					45 m3

  - Wysokość robocza 					4,66 m

  - Średnica rury centralnej				0,80 m

  - Obciążenie hydrauliczne powierzchni 			0,71 m3/m2  h

  - Minimalny czas zatrzymania 				2,4 h

- Wymagania materiałowe:

  - Laminat 						PS

  - Żywica konstrukcyjna 					M105TB

  - Powłoka zewnętrzna 					żelkot GN

  - Bariera wewnętrzna  					MP + TI

- Pompa recyrkulacji zewnętrznej MA-01			1 kpl.

  - Wydajność pompy					0 - 30 m3/h

  - Wysokość podnoszenia				p = 0,1 bar

  - Średnica/Materiał					DN100/PVC

- Pompa osadu nadmiernego MA-02			1 szt.

  - Wydajność pompy					0 - 30 m3/h

  - Wysokość podnoszenia				p = 0,1 bar

  - Średnica/Materiał					DN100/PE

- Koryto zbiorcze ścieków oczyszczonych systemu BT-flow1	1 kpl.

  - Wydajność przepływu					30 m3/h

  - Średnica/Materiał 					DN100/KO

- Układ odprowadzenia części pływających MA-03 systemu BT-flow1	1 kpl.

  - Wydajność układu					0 - 30 m3/h

  - Wysokość podnoszenia				p = 0,1 bar

  - Średnica/Materiał					DN100/PE

- Komora zbiorcza regulacji poziomu systemu BT-flow1		1 kpl.

  - Wydajność układu					30 m3/h

  - Wysokość regulacji 					H = 10 cm

  - Materiał						PP

- Zestaw montażowy i instalacyjny do OW-01		1 kpl.

- (Śruby montażowe z podkładka i nakrętką - KO /1 kpl., Uszczelnienie CONTRIBAND /1 kpl.,  Materiał - redukcje, kolana, rurociągi, uchwyty dla DN100/PVC/PE, DN150/PVC/PE, DN32/PVC/PE, /1 kpl.)

## 7.7. Budynek techniczny

Budynek techniczny dostosowany do potrzeb oczyszczalni wykonany wg standardowych technologii budowlanych. Dla ochrony zlokalizowanych w budynku urządzeń budynek będzie dodatkowo ogrzewany elektrycznie. Wykorzystywane będzie również ciepło produkowane dmuchawami. W budynku wydzielono następujące pomieszczenia:

  - Antresola (11)

  - Pomieszczenie na kontener (08)

  - Pomieszczenia magazynowo-gospodarcze (06÷07)

  - Pomieszczenie dmuchaw (05)

  - Pomieszczenie technologiczne (04)

  - Pomieszczenia sanitarne i obsługi (01÷03)

### 7.7.1. Pomieszczenie dmuchaw

Stacja dmuchaw wraz z instalacją dystrybucji powietrza, oraz szafką elektryczno - sterowniczą wszystkich urządzeń technologicznych oczyszczania ścieków znajduje się w pomieszczeniu dmuchaw.

Parametry techniczne i wyposażenie:				I kpl.

- Układ dystrybucji powietrza UD-01 systemu BT-airmix		1 kpl.

- Wydajność przy p = 0,5 bar				Q = 800 m3pow/h

- Materiał						DN100/OC

- Ciśnieniomierz					0 – 1 bar

- Podłączenie pomp powietrznych DN1”			5 szt.

- Odprowadzenie kondensatu DN1/2”			2 szt.

- Dmuchawa rotacyjna DM-01, DM-02			2 szt.

- Wydajność dmuchawy przy p = 0,5 bar			120 m3pow/h

- Moc silnika 						P1 = 5,5 kW

- Moc pobierana 					P2 = 4,0 kW

- Dmuchawa rotacyjna (zapasowa) DM-03			1 szt.

- Wydajność dmuchawy przy p = 0,5 bar			120 m3pow/h

- Moc silnika 						P1 = 5,5 kW

- Moc pobierana 					P2 = 4,0 kW

- Zestaw montażowy i instalacyjny do UD-01			1 + 1 kpl.

- (Zestaw śrub montażowych  z podkładka i nakrętką – OC / 1 kpl., Materiał - redukcje, kolana, rurociągi, uchwyty dla DN100/PVC/PE, DN32/PVC/PE, /1 kpl.)

Dmuchawy winny zapewniać możliwość dostarczania do ciągu technologicznego ilości powietrza w zakresie od 140 m3/h; do 420 m3/h, co umożliwia w miarę dokładne sterowanie procesem technologicznym oczyszczania ścieków, z równoczesną minimalizacją zużycia energii elektrycznej.

- Szafka elektryczno – sterownicza urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków, modułowa RT-01					1 szt.

Oczyszczalnia wyposażona będzie w system sterowania BT-autoeco lub równoważny umożliwiającym prostą i ekonomiczną obsługę i eksploatację oczyszczalni ścieków. Stany alarmowe z oczyszczalni – awaryjna wartość tlenu, awaria pompowni, awaria dmuchaw przesyłane są przy pomocy systemu GSM do eksploatatora oczyszczalni. Oczyszczalnia wyposażona w system świetlnej sygnalizacji alarmów oraz każde urządzenie technologiczne wyposażone jest w sygnalizację świetlną stanu pracy lub awarii. Czas pracy urządzeń optymalizowany wg. programu sterownika, zapamiętywane są czasy pracy urządzeń z wyświetlaniem dokonania wymaganego serwisu.

### 7.7.2. Stacja odwadniania osadu

Urządzenie jest przeznaczono dla ciśnieniowej filtracji cieczy lub suspensji przy uzyskanie maksymalnie możliwego stężenia suchej masy w placku po filtracji tj. części stałych zatrzymanych wewnątrz prasy komorowej. Zamknięte urządzenie wytwarza między płytami przestrzeń, do którego jest przez wstępna płytę urządzenia otworem napełniane medium. Części stałe zatrzymane są materiałem filtracyjnym. Filtrat, który przedostał się przez materiał odpływa do systemu zbiorczego płyty filtracyjnej i odprowadzany jest systemem instalacji technologicznej do koryta zbiorczego do odpływu. Po otwarciu docisku hydraulicznego prasy, następuje rozsuwanie płyt filtracyjnych i opróżnianie przestrzeni miedzy płytowych.

Stacja odwadniania osadu znajduje się w pomieszczeniu technologicznym. Osad odwodniony w ilości ok. 0,40 m3/dobę odbierany będzie wózkiem na kółkach i magazynowany w kontenerze usytuowanym na zewnątrz i wywożony dwa razy w miesiącu do zagospodarowania przyrodniczego lub składowany będzie na wysypisku odpadów stałych.

Parametry techniczne i wyposażenie:				I kpl.

- Prasa komorowa PK-01					1 szt.

- Szerokość płyt					630  630 mm

- Wydajność prasy 					Q = 80 kg/dobę

- Ilość cykli 						2

- Ilość płyt						I = 30 szt.

- Pojemność prasy					V = 0,190 m3

- Czas trwania cyklu					T = 3 - 4 godz.

- Ciężar prasy						m = 1 600 kg

- Moc zainstalowana docisku	 			P = 1,5 kW

- Wymiary dł. x szer. x wys. 				3,41 m  1,04 m  1,32 m

- Układ hydrauliczny nadawy z pompą membranowa PD-02	1  szt.

- Wydajność						Q = 120 dm3/min

- Ciśnienie 						p = 7 bar

- Materiał						Aluminium

- Wymiary dł. x szer. x wys.				0,50 m  0,50 m  0,40 m

- Stacja przygotowania i dozowania flokulantu SF-01		1 kpl.

- Dozownik proszku	 				1 szt.

- Zbiornik z PP o pojemności V = 0,5 – 1,0 m3		1 szt.

- Układ mieszania powietrzem Q = 10 m3/h		1 szt.

- Pompa membranowa flokulantu PD-01			1 szt.

- Wydajność						Q = 25 dm3/min

- Ciśnienie 						p = 7 bar

- Materiał						Aluminium

- Kompresor KO-01					1 szt.

- Moc zainstalowana	 				P = 3,0 kW

- Ciśnienie powietrza					p = 10 bar

- Wydajność 						Q = 300 l/min

- Szafka elektryczno – sterownicza RT-03 			1 szt.

- Zasilanie wszystkich urządzeń technologicznych		1 kpl.

- Sterowanie pracą urządzeń technologicznych 		1 kpl.

- System alarmowy					1 kpl.

- Zestaw montażowy i instalacyjny do PK-01			1 kpl.

- (Zestaw śrub montażowych z podkładka i nakrętką /1 kpl., Materiał - redukcje, kolana, rurociągi, uchwyty PVC/PE, /1 kpl.)

- Zestaw montażowy i instalacyjny do SF-01			1 kpl.

- (Uchwyt dla pompy udźwig 20 kg/KO /1 szt., Zestaw śrub montażowych z podkładka i nakrętką /1 kpl., Materiał - redukcje, kolana, rurociągi, uchwyty PVC/PE, /1 kpl.)

### 7.7.3. Pomiar przepływu

Na rurociągu grawitacyjnym odprowadzającym ścieki oczyszczone zainstalowany będzie przepływomierz elektromagnetyczny z możliwością przesyłania danych do sterownika centralnego sterującego pracą oczyszczalni ścieków.

Parametry techniczne i wyposażenie:				I kpl.

- Przepływomierz elektromagnetyczny PM-1.01		1 szt.

  - Średnica 						DN80

  - Wydajność 						0 - 40 m3/h

  - Wyjście analogowe					1 kpl.

- Zestaw montażowy i instalacyjny do PM-01			1 kpl.

- (Uchwyt dla przepływomierza udźwig 20 kg/ST.O.O./1 szt., Zestaw śrub montażowych z podkładka i nakrętką /1 kpl., Materiał - redukcje, kolana, rurociągi, uchwyty PVC/PE, /1 kpl.)

## 7.8. Zbiornik magazynowy osadu nadmiernego

Zbiornik wykonany z betonu, zamknięty hermetycznie, wyposażony jest w instalację do zagęszczania osadu oraz w instalację do napowietrzania osadu. W celu ponownego oczyszczenia, woda nadosadowa ze zbiornika magazynowego przelewać się będzie do zbiornika pompowni głównej ścieków. Osad nadmierny zagęszczony pobierany z dna zbiornika magazynowego podawany będzie pompą do mechanicznego odwadniania osadu - prasy komorowej.

Parametry inżynierskie zbiornika:					1 szt.

  - Wymiary D  H					3,0 m  4,5 m

  - Maksymalna wysokość robocza				3,6 m

  - Maksymalna pojemność robocza			25 m3

Parametry techniczne i wyposażenie:				I kpl.

- Układ napowietrzania DR-01				1 szt.

  - Efektywna długość napowietrzania			L = 2 × 1,0 m

  - Wykorzystanie tlenu					χ = 20 gO2/Nm3  mgł

  - Zalecane obciążenie powietrzem			Q = 10 m3/h  szt.

- System zagęszczania osadu i odprowadzenia wód ZO-01	1 kpl.

  - Efektywna długość ukierunkowania przepływu		L = 2,0 m

  - Wydajność układu					Q = 10 m3/h

  - Materiał 						PVC

- System do odbioru osadu zagęszczonego OO-01		1 kpl.

  - Szybkozłącze do podłączenia wozu DN100 		1 szt.

  - Wąż elastyczny DN100, L = 5 m			1 szt.

  - Materiał 						PVC

- Zestaw montażowy i instalacyjny do DR-01			1 kpl.

- (Zestaw śrub montażowych z podkładka i nakrętką – KO /1 kpl., Uchwyt do dyfuzorów / 1 kpl., Wąż elastyczny zbrojony L = 10 m, DN32)

- Zestaw montażowy i instalacyjny do ZO-01			1 kpl.

- (Zestaw śrub montażowych z podkładka i nakrętką – KO /1 kpl., Materiał - redukcje, kolana, rurociągi, uchwyty dla DN150/PVC/PE, DN32/PVC/PE, /1 kpl.)

- Zestaw montażowy i instalacyjny do OO-01			1 kpl.

- (Zestaw śrub montażowe M10×70/KO, M16×120/KO z podkładka i nakrętką /1 kpl., Materiał - redukcje, kolana, rurociągi, uchwyty dla DN150/PVC/PE, DN32/PVC/PE, /1 kpl.)

## 7.9. Magazynowanie osadu odwodnionego

Osad odwodniony magazynowany będzie w kontenerze na odpady, który umieszczony będzie w wydzielonym pomieszczeniu.

Parametry techniczne i wyposażenie:				I kpl.

- Kontener osadu KP7					1 szt.

- Pojemność kontenera 					ok. 4 m3

- Materiał						stal lakierowana

- Wymiary: szer./wys./długość: 				1700/1000/3500 mm

- System załadunku					 ramowy

# 8. charakterystyka przykładowego wyposażenia

UWAGA: Wszystkie urządzenia, układy i podzespoły technologiczne stosowane w niniejszym projekcie są przykładowymi. Stosując urządzenia równoważne należy uzyskać zgodę Inwestora po sprawdzeniu przez projektanta na ich zamianę i muszą być nie gorsze niż zaproponowane w tabeli poniżej.

| Lp. | Charakterystyka techniczna | Ilość | Typ przykładowego urządzenia lub równoważny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | PUNKT ZLEWNY - ścieki dowożone | 1 kpl. |  |
| 1. | Separator zanieczyszczeń stałych SZ-01, Q = 40 m3/h, wykonanie KO, a = 16 mm, Szybkozłącze do podłączenia wozu asenizacyjnego DN100, Wąż elastyczny DN100, L = 3 m, | 1 kpl. | np. typ BT-SZ100/16 prod. BIO-TECH lub inny równoważny |
| 2. | Zestaw montażowy i instalacyjny do separatora | 1 kpl. | ZM-SZ-01 |
| 2. | ZBIORNIK UŚREDNIAJĄCY - ścieki dowożone | 1 kpl. |  |
| 1. | Układ napowietrzania zbiornika z dyfuzorem membranowym DR-02, Q = 10 m3/h, L = 2 × 1,0 m,  = 20 gO2/m3´m | 1 kpl. | np. typ BT-EMR-10 prod. ENVICON lub inny równoważny |
| 2. | Zestaw montażowy i instalacyjny do DR-02 | 1 kpl. | ZM-DR-02 |
| 3. | Zestaw pomiaru ilościowego ścieków dowożonych BT-11, a = 100 dm3, Q = 0 - 40 m3/h, wykoanie aluminium | 1 kpl. | np. typ BT-11 prod. BIO-TECH lub inny równoważny |
| 4. | Zestaw montażowy i instalacyjny do BT-11 | 1 kpl. | ZM-BT-11 |
| 5. | Pompa zatapialna ścieków dowożonych PS-03, Q = 10 m3/h, H = 5 m, P = 1,1 kW, DN65, wirnik typ F, o = 2900 min-1 | 1 kpl. | np. typ AmaPorter 601D prod. KSB lub inny równoważny |
| 6. | Zestaw montażowy i instalacyjny do PS-03, rurociągi technologiczne | 1 kpl. | ZM-PS-03 |
| 3. | POMPOWNIA GŁÓWNA | 1 kpl. |  |
| 1. | Krata koszowa z podnośnikiem ręcznym KK-01, Q = 40 m3/h,  =2 cm, Wykonanie KO, Podnośnik ręczny udżwig 100 kg | 1 kpl. | np. typ BT-600 prod. BIO-TECH lub inny równoważny |
| 2. | Zestaw montażowy i instalacyjny do KK-01 | 1 kpl. | ZM-KK-01 |
| 3. | Pompa zatapialna PS-01÷PS-02, Q = 16 m3/h, H = 9,5 m, P = 2,05 kW, DN65 / F, o = 2900 min-1 | 2 kpl. | np. typ AmaPorter 603D prod. KSB lub inny równoważny |
| 4. | Zestaw montażowy i instalacyjny do PS-01, PS-02, rurociągi technologiczne | 2 kpl. | ZM-PS-01-02 |
| 4. | ANTRESOLA - stacja mechanicznego podczyszczania ścieków | 1 kpl. |  |
| 1. | Sito skratkowe SI-01 z automatycznym zgarniaczem skratek, Q = 25 m3/h,  = 3 mm, P = 0,12 kW, wykonanie KO | 1 kpl. | np. typ B6-25/0,12 prod. ABT lub inny równoważny |
| 2. | Wanna dolna sita SI-01, Q = 25 m3/h, wykonanie KO, DN160 | 1 kpl. | np. typ BT-SI-01/25 prod. ABT-BIO-TECH lub inny równoważny |
| 3. | Zestaw montażowy i instalacyjny do sita, rurociągi technologiczne | 1 kpl. | ZM-SI-01 |
| 4. | Układ odprowadzania skratek DN250 PVC, Mobilny pojemnik na skratki V = 120l, tworzywo sztuczne, system workowania skratek | 1 kpl. | np. typ BT-MGB-120 prod. OTTO lub inny równoważny |
| 5. | REAKTOR BIOLOGICZNY - piaskownik | 1 kpl. |  |
| 1. | Piaskownik pionowy PP-01, System BT-flowmix lub równoważny, Układ mieszania hydrauliczne/pneumatyczne DR-03.1, Q = 10 m3/h, V = 15 m3, DN150 | 1 kpl. | np. typ BT-PP-01 prod. BIO-TECH lub inny równoważny |
| 2. | Pompa powietrzna pulpy piaskowej PM-04, Q = 5 m3/h, p = 0,1 bar, DN100, materiał PE | 1 kpl. | np. typ BT-MA-01 prod. BIO-TECH lub inny równoważny |
| 3. | Zestaw montażowy i instalacyjny do PP-01 | 1 kpl. | ZM-PP-01 |
| 6. | REAKTOR BIOLOGICZNY - selektor | 1 kpl. |  |
| 1. | Selektor beztlenowy SE-01÷SE-02, System BT-flowmix lub równoważny, Układ mieszania hydrauliczne/pneumatyczne DR-03.2, DR-03.3, Q = 10 m3/h, E < 1 kgO2/d, V = 15 m3, DN150 | 2 kpl. | np. typ BT-SE-01, BT-SE-02 prod. BIO-TECH lub inny równoważny |
| 2. | Zestaw montażowy i instalacyjny do SE-01÷SE-02 | 2 kpl. | ZM-SE-01÷02 |
| 7. | REAKTOR BIOLOGICZNY - komora denitryfikacji/nitryfikacji | 1 kpl. |  |
| 1. | Układ dystrybucji powietrza UD-02, systemu BT-airmix lub równoważny, Układ napowietrzanie/mieszanie, Q = 800 m3/h DN80/PVC, P = 4 bar, Zawory odcinające DN32/PVC I = 16 szt., Węże elastyczne DN32/PVC L = 300 m | 1 kpl. | np. typ BT-UD-1000 prod. BIO-TECH lub inny równoważny |
| 2. | Zestaw montażowy i instalacyjny do UD-02 | 1 kpl. | ZM-UD1000 |
| 3. | Zestaw tlenomierza SO-01, czujka tlenu Z = 0 - 10 ppm, przetwornik pomiarowy wyjście cyfrowe i analogowe U = 230 V | 1 kpl. | np. typ COS4 prod. E+H lub inny równoważny |
| 4. | Zestaw montażowy i instalacyjny do SO-01 | 1 kpl. | np. typ ZM-SO-01 prod. BIO-TECH lub inny równoważny |
| 5. | Układ dyfuzorów DP-01 ÷ DP-08, L = 2,0 m, = 23 gO2/m3m, H = 2 cm, materiał elastomer/silikon | 8 kpl. | np. typ P2 prod. AQUACONSLT lub inny równoważny |
| 6. | Układ dyfuzorów DP-09 ÷ DP-16, L = 3,5 m,  = 23 gO2/m3m, H = 2 cm, materiał elastomer/silikon | 8 kpl. | np. typ P3,5 prod. AQUACONSLT lub inny równoważny |
| 7. | Zestaw montażowy i instalacyjny do DP-01÷DP-016 | 16 kpl. | ZM-DP-01-16 |
| 8. | Osadnik wtórny pionowy OW-01, D = 5,8 m, A = 26 m2, V = 45 m3, wyposażony w system BT-flow1 lub równoważny w skład którego wchodzi: - Zatopione koryto zbiorcze DN100, Q = 30 m3/h - Komora zbiorcza regulacji poziomu, Q = 30 m3/h, H = 10 cm - Układ odprowadzania części pływających DN100, Q = 0 - 30 m3/h | 1 kpl. | np. typ BT-KBAL-1000 prod. BIO-TECH lub inny równoważny |
| 9. | Pompa powietrzna do recyrkulacji osadu MA-01, PVC/DN100, Q = 0 - 30 m3/h, p = 0,1 bar | 1 kpl. | np. typ BT-MA-100 prod. BIO-TECH lub inny równoważny |
| 10. | Pompa powietrzna do odprowadzania osadu nadmiernego MA-02, PVC/DN100, Q = 0 - 30 m3/h, p = 0,1 bar | 1 kpl. | np. typ BT-MA-200 prod. BIO-TECH lub inny równoważny |
| 11. | Pompa powietrzna do transportu części pływających MA-03, PVC/DN100, Q = 0 - 30 m3/h, p = 0,1 bar | 1 kpl. | np. typ BT-MA-300 prod. BIO-TECH lub inny równoważny |
| 12. | Zestaw montażowy i instalacyjny do OW-01 | 1 kpl. | ZM-OW-01 |
| 13. | Konstrukcja nośna przykrycia, instalacji technologicznej, urządzeń i wyposażenia, pomost technologiczny, barierki, kraty - komplet do TE-31, D = 10,5 m (materiał OC / KO) | 1 kpl. | np. typ BT-TES-1000 prod. BIO-TECH lub inny równoważny |
| 14. | Lekkie przykrycie reaktora - komplet do TE-31, D = 10,5 m, (materiał żywica poliestrowa wzmocniona włóknem szklanym) | 1 kpl. | np. typ BT-TEL-1000 prod. BIO-TECH lub inny równoważny |
| 15. | Zestaw montażowy i instalacyjny do TE-31 | 1 kpl. | ZM-TE-31 |
| 8. | POMIESZCZENIE DMUCHAW - stacja dmuchaw | 1 kpl. |  |
| 1. | PODSTAWOWA WERSJA - Szafka elektryczno-sterownicza RT-01 dla urządzeń technologicznych wraz ze sterownikiem przemysłowym oraz systemem sterowania BT-autoeco lub równoważny z możliwością przesyłania systemów alarmowych poprzez SMS wg. schematu strukturalnego | 1 kpl. | np. typ BT-RT-01 prod. BIO-TECH lub inny równoważny |
| 2. | Instalacje elektryczno - sterownicze urządzeń technologicznych, kable zasilające i sterownicze, mocowanie u ułożenie kabli | 1 kpl. | --- |
| 3. | Dmuchawy rotacyjne DM-01÷ DM-03, Q = 140 m3/h, p = 0,7 bar, P = 5,5 kW, T = 60 C | 3 kpl. | np. typ KDT3.140 prod. BECKER lub inny równoważny |
| 4. | Układ dystrybucji powietrza UD-01, Q = 600 m3/h z zaworami sterującymi systemu BT-airmix, układ automatyczne odprowadzania skroplin | 1 kpl. | np. typ BT-UD-03 prod. BIO-TECH lub inny równoważny |
| 5. | Zestaw montażowy i instalacyjny do UD-01 | 3 kpl. | ZM-UD-01 |
| 9. | POMIAR PRZEPŁYWU | 1 kpl. |  |
| 1. | Zestaw przepływomierza PM-1.01, czujnik przepływu Q = 0 - 50 m3/h, przetwornik pomiarowy U = 230 V, wyjście A/C | 1 kpl. | np. typ PromagDN80 prod. E+H lub inny równoważny |
| 2. | Zestaw montażowy i instalacyjny do PM-01 | 1 kpl. | ZM-PM-01 |
| 10. | ZBIORNIK OSADU NADMIERNEGO | 1 kpl. |  |
| 1. | System do zagęszczania osadu nadmiernego ZO-01, Q = 10 m3/h, L = 2 m, PVC DN200 | 1 kpl. | np. typ BT-ZO-200 prod. BIO-TECH lub inny równoważny |
| 2. | Zestaw montażowy i instalacyjny do ZO-01 | 1 kpl. | ZM-ZO-01 |
| 3. | Dyfuzory rurowe DR-01, L = 2 × 1,0 m, c = 20 kgO2/m3m, materiał elastomer/silikon, Układ dystrybucji powietrza Q = 30 m3/h, p = 1 bar, Zawory odcinające PVC, Wąż elastyczny PVC/DN32 | 1 kpl. | np. typ EMR10 prod. ENVICON lub inny równoważny |
| 4. | Zestaw montażowy i instalacyjny do DR-01 | 1 kpl. | ZM-DR-01 |
| 5. | System do odbioru osadu OO-01, Q = 20 m3/h, L = 3,5 m, PVC/PE DN100, Szybkozłącze do podłączenia wozu asenizacyjnego DN100 | 1 kpl. | np. typ BT-OO-100 prod. BIO-TECH lub inny równoważny |
| 6. | Zestaw montażowy i instalacyjny do OO-01, rurociągi, armatura, materiały - komplet | 1 kpl. | ZM-OO-01 |
| 11. | MECHANICZNE ODWADNIANIE OSADU | 1 kpl. |  |
| 1. | Prasa komorowa do odwadniania osadu PK-01, Q = 80 kg/d, S = 630 mm, I = 30 płyt, V = 0,190 m3, Docisk elektrohydrauliczny, P = 1,5 kW, Ukłąd płyt - Otwarty | 1 kpl. | np. typ K630-30-25 prod. ENVITES lub inny równoważny |
| 2. | Układ hydrauliczny podawania nadawy UP-01 z pompa membranową PD-02, Q = 120 dm3/min, P = 7 bar, Zasilanie sprężonym powietrzem | 1 kpl. | np. typ BT-UD630/T120 prod. BIO-TECH lub inny równoważny |
| 3. | Zestaw montażowy i instalacyjny do PK-01 | 1 kpl. | BT-PK-01 |
| 4. | Stacja przygotowania i dozowania flokulantu SF-01 z pompa membranową PD-01, Q = 25 dm3/min, P = 7 bar, Zasilanie spręzonym powietrzem, Pojemność V = 1 m3, Wykonanie PP, Układ mieszania powietrzem | 1 kpl. | np. typ BT-SD-FLOK-1000/T25 prod. O-TEC lub inny równoważny |
| 5. | Zestaw montażowy i instalacyjny do PD-01 | 1 kpl. | BT-PD-01 |
| 6. | Kompresor zasilający układ hydrauliczny KO-01, Q = 300 l/min, P = 10 bar, P = 3,0 KW | 1 kpl. | np. typ SP350-10-100-CT prod. DELTA T. lub inny równoważny |
| 7. | Szafka elektryczno-sterownicza RT-03 dla urządzeń technologicznych gospodarki osadowej wraz ze sterowaniem | 1 kpl. | np. typ BT-RT-03 prod. BIO-TECH lub inny równoważny |
| 8. | Kontener na osad odwodniony KP-07, lakierowany Wymiary: szer/wys/długość: 1700 /1000 - 1200/ 3500 mm z bocznymi uchwytami do załadunku systemem ramowym | 1 kpl. | np. typ KP-6,0 prod. MJB lub inny równoważny |

# 9. Zapotrzebowanie mocy i zużycie energii

## 9.1. Technologia

W poniższej tabeli zestawiono podstawowe dane energetyczne głównych technologicznych odbiorników energii elektrycznej zainstalowanych na oczyszczalni ścieków.

Etap projektowany:

## 9.2. Wentylacja, ogrzewanie oświetlenie

W celu ogrzewania, wentylacji, oświetlenia i zapewnienia warunków sanitarnych na oczyszczalni ścieków, dodatkowo zainstalowane będą urządzenia elektryczne o mocy ok. 16 kW. Szczegółowy bilans mocy znajduje się projekcie sanitarnym. Z powyższych obliczeń wynika, iż dla pierwszego etapu należy wystąpić o przydział mocy:

- Etap projektowany	25 kW + 16 kW = 41 kW

# 10. Zasilanie awaryjne

W przypadku braku zasilania oczyszczalni ścieków wymagane będzie korzystanie z agregatu prądotwórczego. Dla celów technologicznych potrzebne będzie uruchomić:

Etap projektowany:

# 11. ZESTAWIENIE ENERGOCHŁONNOŚCI OCZYSZCZALNI

| Lp. | Wskaźnik efektywności oczyszczania | Jednostka | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przepustowość oczyszczalni średnia | m3/d | 140 |
| 2. | Ładunek BZT5 Ładunek zawiesiny Produkcja osadu wraz z piaskiem Produkcja skratek | kgO2/d kg/d kg/d l/dobę | 81,7 78 80 30 |
| 3. | Moc zainstalowana dla technologii Zużycie energii do oczyszczania ścieków wraz z odwodnieniem osadu - procesowe | KW KWh/dobę | 29 190 |
| 4. | Energochłonność oczyszczania ścieków Energochłonność usuwania BZT5 | KWh/m3 KWh/kgBZT5 | 1,3 2,3 |

Uwaga: Energochłonność oczyszczalni nie obejmuje zużycie energii związanej z eksploatacją obiektu jak ogrzewanie zimowe pomieszczeń, oświetlenie obiektu, część socjalna itp.

# 12. ZESTAWIENIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI

| Lp. |  | Składnik kosztów | Podstawa naliczania | Roczny koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Energia elektryczna - taryfa (0,40 zł/kWh) | 70 000 kWh/rok | 28000 |
|  |  | Wynagrodzenie obsługi - 2  0,5 etat  2500 zł | 2500 zł/m-c | 30000 |
|  |  | Koszt flokulantu - cena 17 zł/kg | 100 kg/rok | 1700 |
|  |  | Koszt wody pitnej - cena 2 zł/m3 | 400 m3/rok | 800 |
|  |  | Koszt remontów bieżących (1 % kosztu urządzeń) | 400 000,-zł | 4000 |
|  |  | Koszt transportu osadu, odległość 10 km, 5 zł/km, postój 50 zł/godzinę, ładowność 7 t | 20 szt./rok | 2000 |
|  |  | Usługi – wykonanie analizy ścieków oczyszczonych – 4 razy w roku wymagania WIOŚ | 2 × 350 zł/szt. | 2400 |
| Koszty eksploatacji razem zł/rok |  |  |  | 68900 |
|  | Koszt oczyszczania 1 m3 ścieków bez amortyzacji obiektu |  |  | 1,35 zł/m3 |

Uwaga: Jednostkowy koszy eksploatacji oczyszczalni nie obejmuje amortyzacji urządzeń i wyposażenia oczyszczalni ścieków.

# 13. Opis sposobu Sterowania i automatyka

Wszystkie czynności związane z eksploatacją są zautomatyzowane i nie wymagają stałego nadzoru. Czasy pracy takich urządzeń mechanicznych jak pompy, mieszadła, pompki dozujące są ściśle ustalone, a czynności przebiegają automatycznie. Wszystkie czynności sterownicze odbywają się poprzez sterownik przemysłowy. Zastosowany sterownik winien posiadać zdolność prowadzenia zdalnej kontroli pracy oczyszczalni za pośrednictwem modemu i łącza telefonii komórkowej.

Stany pracy/postoju/awarii urządzeń sygnalizowane będą w szafie sterowniczej. Świetlny zbiorczy sygnał alarmowy wyprowadzony będzie na zewnątrz budynku technicznego. Sygnalizacja awaryjna wszystkich urządzeń doprowadzona jest do sterownika, który poprzez łącze komunikacyjne powiadamia obsługę o awarii krótką wiadomością tekstową (GSM) lub sygnałem dźwiękowym. Opis do schematu strukturalnego AKPIA (patrz załączone rysunki)

## 13.1. Pompownia główna

Włączenie i wyłączanie pomp sterowane będzie poprzez czujniki poziomu, które zainstalowane są w zbiorniku pompowni. Pompy pracują na przemian, czas pracy będzie optymalizowany poprzez program sterownika. W razie awarii jednej z pomp, do pracy jest włączana druga.

- Sterowanie stacją pomp PS-01÷PS-02 w zależności od poziomu ścieków w zbiorniku sygnalizowanego czujnikami poziomu PL-01÷PL-04.

- Praca pomp na przemian, optymalizacja czasu pracy pomp. Sygnalizacja awaryjna i sterowanie pompowni awaryjne niezależne od sterownika przemysłowego.

## 13.2. Zbiornik usredniający

- Sterowanie stacją pomp PS-03, w zależności od poziomu ścieków w zbiorniku sygnalizowanego czujnikami poziomu PL-05.

- Praca pompy w zależności od programu czasowego, optymalizacja ilości ścieków dowożonych do reaktora w ciągu dnia.

- Napowietrzanie zbiornika uśredniającego DR-02 wg. programu czasowego sterownika przemysłowego, praca i postój układu napowietrzania sterowane zaworem elektromagnetycznym ZM-06

## 13.3. Antresola

Usuwanie skratek na sicie będzie automatyczne. Sterowanie pracą sita poprzez program sterownika. Sito włączane do pracy będzie w zależności od pracy pomp w pompowni.

- Układ sterowniczy sita SI-01 w zależności od pracy pomp zatapialnych PS-01÷PS-02.

## 13.4. reaktor biologiczny

- Sonda tlenowa SO-01, wyjście analogowe z sondy doprowadzone do sterownika, możliwość odczytu aktualnego stężenia tlenu w reaktorze. Sterowanie pracą dmuchaw.

## 13.5. Pomieszczenie dmuchaw

Ze względu na stosowaną technologię, czas zatrzymania ścieków w reaktorze wynosi ok. dwóch dni. W związku z tym zapotrzebowanie na tlen w ciągu doby nie będzie wykazywać większych nierównomierności.

- Poziom sterowania na podstawie aktualnego stężenia tlenu w komorze nitryfikacji/denitryfikacji. W czasie rozruchu technologicznego ustawione będą dwa wartości progowe tlenu oraz czas cyklu pracy reaktora przy ustalonych przy określonych warunkach tlenowych. Czas pracy dmuchaw, częstotliwość włączania oraz szybkość reakcji na zmiany w systemie sterowane są przez sterownik przemysłowy.

- Poziom sterowania w razie awarii sondy tlenowej przy pomocy zegara czasowego. Program pracy ustalony będzie w trakcie rozruchu oczyszczalni i może być dostosowany do aktualnych potrzeb.

Wydajność pomp powietrznych regulowana jest za pomocą zaworu powietrza. Ilość powietrza dostarczanego do pomp jest ściśle związana z wydajnością pomp. Włączenie i wyłączanie pomp sterowane będzie poprzez program czasowego zegara sterownika za pomocą zaworu elektromagnetycznego. Pompa mamutowa recyrkulacji zewnętrznej pracować będzie całą dobę. Pompa mamutowa odprowadzająca osad nadmierny włączana będzie w godzinach nocnych na czas pracy ok. 1 godz. W trakcie rozruchu technologicznego oczyszczalni zostanie ustalona wydajność pomp oraz program czasowego zegara sterownika przemysłowego.

- Sterowanie pracą dmuchaw DM-01÷DM-03 w zależności od wymaganego stężenia tlenu w komorze reaktora biologicznego – sterowanie BT-autoeco lub równoważny. Wyjście analogowe przetwornika SO-01

- Proces nitryfikacji / denitryfikacji sterowany programem czasowym oraz podwójnym progiem utrzymywanego stężenia w komorze reaktora – system BT-autoeco lub równoważny. Praca dmuchaw naprzemienna, optymalizacja czasu pracy urządzeń

- Praca układu pompowego odprowadzenia piasku MA-04 z piaskownika pionowego PP-01 sterowana programem czasowym sterownika - zawór ZM-04

- Praca układu pompowego odprowadzania osadu nadmiernego MA-02 sterowana programem czasowym sterownika - zawór ZM-02

- Praca układu pompowego odprowadzania części pływających z powierzchni osadnika MA-03 sterowana programem czasowym sterownika - zawór ZM-03

- Praca układu mieszania selektorów SE-01÷SE-02 sprężonym powietrzem sterowana programem czasowym sterownika - zawór ZM-01

- Praca układu napowietrzania zbiornika osadu DR-01 sprężonym powietrzem sterowana programem czasowym sterownika - zawór ZM-05 w połączeniu z rozpoczęciem procesu odwadniania osadu

- Przepływomierz elektromagnetyczny PM-01 z wyjściem analogowym i cyfrowym, sygnały przesyłane do sterownika centralnego. Przetworzenie danych w sterowniku, możliwość odczytu aktualnej ilości ścieków, ilości ścieków w poprzednich 2 dniach oraz sumaryczna ilość ścieków

## 13.6. Pomieszczenie techniczne

Odwadnianie osadu na prasie komorowej będzie półautomatyczne tj. wymagane będzie włączenie cyklu prasowania i rozładowanie prasy - odbiór osadu. Właściwy proces odwadniania sterowany jest automatycznie za pomocą sterownika, który jest częścią dostawy.

- Zasilanie elektryczne urządzeń gospodarki osadowej, szafka elektryczno sterownicza dostarczona wraz z urządzeniami RT-02

- Sterowanie pracą pomp membranowych układu pomp gospodarki osadowej przy pomocy zaworu ZM-06, czas pracy układu pomp zależny od czasu pracy układu mechanicznego odwadniania osadu.

- Stacja flokulantu SF-01, układ pompy dozującej PD-01 – sterowanie dostarczono wraz z urządzeniem do mechanicznego odwadniania osadu, czas pracy pomp związany z pracą urządzenia

- Układ pompy dozującej PD-02 – sterowanie dostarczono wraz z urządzeniem do mechanicznego odwadniania osadu, czas pracy pomp związany z pracą urządzenia

## 13.7. Wytyczne dla systemu alarmowego

- Stany alarmowe z oczyszczalni – awaryjna wartość tlenu, awaria pompowni, awaria dmuchaw przesyłane są przy pomocy systemu GSM do eksploatatora oczyszczalni.

- Sumaryczne alarmy oraz stany awaryjne wysyłane są przy pomocy GSM do komputera, z możliwością wydruku danych.

- Oczyszczalnia wyposażona w system świetlnej sygnalizacji alarmów oraz każde urządzenie technologiczne wyposażone jest w sygnalizację świetlną stanu pracy lub awarii.

- Czas pracy urządzeń optymalizowany wg. programu BT-autoeco lub równoważny. Informacje przekazywane systemem GSM również do raportów tekstowych.

# 14. OBSŁUGA OCZYSZCZALNI

Proponowana oczyszczalnia ścieków pracująca w oparciu o zaprojektowaną technologię, działać będzie automatycznie i nie wymaga stałej obsługi. Do nadzoru pracy reaktora wymaga się jedynie czasowego zatrudnienia odpowiednio przeszkolonego pracownika (w wymiarze trzy razy w tygodniu na dwie godziny).

Jednak ze względu na szczególne warunki pracy, oraz ze względu na przyjmowanie ścieków dowożonych, odwadnianie osadu, oraz nadzór nad całością oczyszczalni ścieków przewiduje się zatrudnienie dwóch odpowiednio przeszkolonych pracowników o niepełnym wymiarze godzin – pół etatu. Jeden pracownik do nadzoru nad eksploatacją oczyszczalni, dwóch będzie potrzebnych tylko w czasie awarii ew. serwisu. Do obowiązków obsługi należeć będzie:

- Kontrola procesu oczyszczania

- Wymiana kontenera na skratki

- Usuwanie piasku z piaskownika

- Utrzymanie w czystości korytka przelewowego

- Kontrola napełniania i rozładowania prasy

- Przygotowanie flokulantu

- Przyjmowanie ścieków dowożonych

- Konserwacja urządzeń

- Utrzymanie oczyszczalni w czystości i porządku

# 15. OPIS sposobu postępowania z odpadami

## 15.1. Skratki – kod 19 08 01

Powstające w procesie technologicznym skratki będą workowane w workach foliowych magazynowane w szczelnym i zamkniętym kontenerze o pojemności 7 t, i wywożone poza teren oczyszczalni na gminne składowisko odpadów.

Ilość skratek:			N = 0,080 m3/d = 30 m3/rok

Ciężar skratek:			M = 0,4  30 = 12 t/rok

## 15.2. Piasek - kod 19 08 02

Powstający w procesie oczyszczania ścieków piasek w ilości ok. 0,04 m3/dobę będzie poddawany do odwodnienia na prasie komorowej wraz z osadem nadmiernym., magazynowany będzie w zamkniętym, szczelnym kontenerze i wywożony na składowisko odpadów (poza teren oczyszczalni).

## 15.3. Osad nadmierny tlenowo stabilizowany – kod 19 08 05

Powstający w procesie oczyszczania ścieków osad nadmierny (po zagęszczeniu w zbiorniku magazynowym i dodatkowej stabilizacji tlenowej) w ilości ok. 3 m3/dobę i uwodnieniu ~ 97 % będzie poddawany odwodnieniu na prasie komorowej. Odwodniony osad magazynowany będzie w zamkniętym, szczelnym kontenerze i dwa razy w miesiącu wywożony na składowisko odpadów (poza teren oczyszczalni).

Ilość osadu odwodnionego:	N = 0,4 m3/d = 140 m3/rok

Uwodnienie osadu:		75 %

Ilość osadu			M = 30 ts.m./rok

Osady ściekowe mogą być również zastosowane w rolnictwie, do rekultywacji terenów po uprzednim wykonaniu badań gruntów, na których mają być stosowane oraz badań osadów ściekowych. Sposób ostatecznego zagospodarowania osadu zostanie określony po przeprowadzeniu badań bakteriologicznych, parazytologicznych oraz stwierdzeniu zawartości stężenia metali ciężkich. Osad po przebadaniu będzie można zagospodarować:

  - Do rekultywacji gruntów na potrzeby rolnicze i nierolnicze, przy dawce osadu równej 40-200 ts.m./ha

  - Do roślinnego utrwalania powierzchni gruntów, przy dawce osadu równej do 10 ts.m./ ha

  - Do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu, przy dawce osadu do 250 ts.m./ha

# 16. Zabezpieczenia antykorozyjne

Do reaktora doprowadzone będą ścieki technologiczne jak również ścieki socjalno-bytowe o pH = 6,8 - 7,8. W przeciętnych warunkach, jakich należy się spodziewać w oczyszczalni, ścieki stanowić będą złożone środowisko korozyjne zawierające sole mineralne, związki organiczne i bakterie. Z tego powodu projektuje się wykonanie wszystkich instalacji technologicznych z materiałów sztucznych tj. z PE, PVC, żywica poliestrowa. Wszystkie metalowe części znajdujące się pod powierzchnią wody oraz w reaktorze (śruby, mocowania, uchwyty rurociągów) wykonane są ze stali nierdzewnej.

# 17. wymogi BHP i PPOŻ

Przed przystąpieniem do eksploatacji należy opracować instrukcję obsługi zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Pracownicy obsługujący obiekt jak również wykonujący remonty muszą być przeszkoleni w zakresie bezpiecznej obsługi w oparciu o ogólne przepisy BHP dotyczące oczyszczalni ścieków oraz w oparciu o opracowaną na podstawie doświadczeń rozruchowych instrukcję bezpiecznej obsługi obiektu. W czasie eksploatacji należy zwrócić uwagę na utrzymanie obiektu w czystości, szczególnie w warunkach zimowych w czasie opadu śniegu oraz na intensywne wentylowanie obiektu przed wejściem do niego na czas remontu lub czyszczenia. Wykonanie prac remontowych musi odbywać się z ubezpieczeniem w obecności co najmniej 3 pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

Obiekt w niniejszym opracowaniu jest obiektem inżynierskim, niezagrożonym wybuchem i zalicza się do V kategorii niebezpieczeństwa pożarowego.

# 18. ogólne wytyczne realizacji i odbioru

Prace budowlane przy projektowanym obiekcie należy prowadzić zgodnie z projektem konstrukcyjnym, w nawiązaniu do pozostałych rozwiązań branżowych. Przy wykonaniu robót żelbetowych na budowie, należy wykonać odpowiednie otwory dla przejść rurociągów przez ściany oraz odpowiednie okucia otworów w stropach zgodnie z wykazami i wymiarami podanymi w projektach.

Po wykonaniu robót należy przeprowadzić próby szczelności zbiornika i przewodów. Odbioru końcowego należy dokonać po wykonaniu wszystkich badań przewidzianych dla tych urządzeń. Po pomyślnym przeprowadzeniu rozruchu hydraulicznego można przystąpić do rozruchu technologicznego na ściekach z kanalizacji. Po wykonaniu rozruchu należy opracować szczegółową instrukcję bezpiecznej eksploatacji obiektu.

# 19. wytyczne PROJEKTOWE dla branż

W ramach dokumentacji projektowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków zaprojektowanej w kompaktowym układzie przepływowym należy wykonać następujące opracowania branżowe:

a) Część konstrukcyjno-budowlana:

- Konstrukcje zbiorników wg założeń

- Przejścia dla przewodów w ścianach zbiornika i budynku

- Konstrukcja budynku socjalno-technicznego wg założeń

b) Część instalacje sanitarne oraz elektryczne:

- Główne zasilanie obiektu (rozdzielnica) z możliwością podłączenia szafy elektrycznej dla celów technologicznych

- Rura osłonowa łącząca pompownię z budynkiem technologicznym

- Rura osłonowa łącząca zbiornik osadu z budynkiem technologicznym

- Rury osłonowe łączące zbiornik uśredniający z budynkiem technologicznym

- Oświetlenie obiektu

- Wentylacja obiektu

- Doprowadzenie wody pitnej oraz PPOŻ

- Doprowadzenie ścieków surowych oraz odprowadzenie do odbiornika

# 20. Strefa uciążliwości

Projektowana oczyszczalnia przyjmować będzie typowe ścieki bytowo – gospodarcze. Charakter i specyfika zastosowanych procesów technologicznych tj. tlenowo stabilizowany osad czynny nie powinna powodować przykrych zapachów. Przyjęte propozycje projektowe uwzględniają szereg technicznych i technologicznych rozwiązań minimalizujących ujemne oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko, do których należą:

- mechaniczne oczyszczanie ścieków w budynku zamkniętym

- zainstalowanie dmuchaw w pomieszczeniu zamkniętym (wytłumienie hałasu)

- przyjęcie procesu technologicznego gwarantującego tlenową stabilizację osadu (zmniejszona emisja zapachów)

- kierowanie odcieków i przelewów do ponownego oczyszczania (ciecz nad osadowa, odcieki z prasy i in.)

- rodzaj przyjętego napowietrzania, napowietrzanie wgłębne (wyeliminowanie aerozoli i zapachów)

- przyjęcie procesu technologicznego gwarantującego usuwanie związków biogennych

- zautomatyzowanie procesów mechanicznego i biologicznego oczyszczania ścieków

- wywóz odwodnionych skratek i osadów na składowisko odpadów (poza teren oczyszczalni)

Technologia oczyszczania ścieków przyjęta w projekcie i zastosowane rozwiązania techniczne (ograniczające kontakt ścieków z powietrzem) w znacznym stopniu zmniejszają emisję zanieczyszczeń do powietrza. I tak stanowiący zazwyczaj największe zagrożenie dla stanu powietrza blok oczyszczania mechanicznego ścieków (sito) umieszczone będzie w pomieszczeniu zamkniętym, samo urządzenie jest hermetycznie zamknięte, skratki odprowadzane są szczelną rurą spustową do worka foliowego, który po napełnianiu jest zamknięty i wywożony do zamkniętego kontenera na skratki na zewnątrz budynku.

Reaktor biologiczny przykryty jest płytami z żywicy poliestrowej wzmocnionej włóknem szklanym. Tym samym wyeliminowany został wpływ zewnętrznych warunków atmosferycznych na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń, a ewentualna emisja zanieczyszczeń do powietrza występować będzie punktowo, w miejscach odprowadzenia powietrza niewykorzystanego w procesie napowietrzania. Również sposób napowietrzania ścieków w reaktorze biologicznym (napowietrzanie wgłębne, drobnopęcherzykowe) oraz stabilizacja osadów, w istotny sposób ogranicza emisję zanieczyszczeń do powietrza.

Pompownia ścieków surowych wyposażona w pompy zatapialne, o ile przyjmować będzie ścieki z właściwie użytkowanej instalacji sieci kanalizacyjnej nie będzie zagrażać zanieczyszczeniem powietrza ze względu na jej przykrycie żelbetowe.

Dodatkową ochronę stanowić będzie pas zieleni izolacyjnej wokół obiektów technologicznych i przy ogrodzeniu oczyszczalni składającej się z krzewów i drzew o własnościach kateriostatycznych i bakteriobójczych (krzewy i drzewa iglaste, bez czarny). Zapewni to także najdłuższą drogę filtracji powietrza.

Z zastosowanych rozwiązań technicznych i technologicznych przyjętych w projekcie oraz z analizy wyników badań emisji zanieczyszczeń z innych oczyszczalni ścieków (jako obiektów analogicznych) można stwierdzić, że wpływ oczyszczalni ścieków na środowisko powinien się zamknąć w granicach jej działki – ogrodzenia pod warunkiem właściwej jej eksploatacji.

# 21. SPIS RYSUNKÓW

| 1. | Plan zagospodarowania terenu | 1:200 | P 10.062/05 ZG 10.00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Schemat technologiczny | - | P 10.062/05 TE 01.00 |
| 3. | Budynek techniczny, Reaktor biologiczny - rzut parteru Ciągi technologiczne | 1:50 | P 10.062/05 TE 11.00 |
| 4. | Budynek techniczny - rzut antresoli Ciągi technologiczne | 1:50 | P 10.062/05 TE 12.00 |
| 5. | Reaktor biologiczny Napowietrzanie reaktora | 1:50 | P 10.062/05 TE 21.00 |
| 6. | Reaktor biologiczny Instalacja powietrza | 1:50 | P 10.062/05 TE 22.00 |
| 7. | Budynek techniczny, Reaktor biologiczny Ciągi technologiczne - przekrój | 1:50 | P 10.062/05 TE 23.00 |
| 8. | Reaktor biologiczny Przykrycie | 1:50 | P 10.062/05 TE 31.00 |
| 9. | Zbiornik uśredniający ścieków dowożonych Ob. Nr 5 | 1:20 | P 10.062/05 TE 41.00 |
| 10. | Pompownia ścieków surowych Ob. Nr 1 | 1:20 | P 10.062/05 TE 42.00 |
| 11. | Zbiornik osadu Ob. Nr 6 | 1:20 | P 10.062/05 TE 43.00 |
| 12. | Hermetyczny punkt zlewny ścieków dowożonych | 1:10 | P 10.062/05 TE 44.00 |
| 13. | Studnia pomiarowa Spo | 1:20 | P 10.062/05 TE 46.00 |
| 14. | Schemat strukturalny instalacji elektrycznej i automatyki | - | P 10.062/05 TE 51.00 |
| 15. | Zasilanie elektryczne urządzeń technologicznych Parter | 1:50 | P 10.062/05 TE 52.00 |
| 16. | Zasilanie elektryczne urządzeń technologicznych Antresola | 1:50 | P 10.062/05 TE 53.00 |