Spis treści

1. Część opisowa								2

1.1. Cel i zakres opracowania							2

1.2. Inwestor										2

1.3. Użytkownik									2

1.4. Podstawa opracowania							2

1.5. Ogólna charakterystyka inwestycji					2

1.6. Zagospodarowanie terenu							4

1.7. Istniejące uzbrojenie							4

1.8. Warunki gruntowo-wodne							5

2. Część technologiczna							5

2.1. Plan sytuacyjny i trasa sieci zewnętrznych				5

2.2. Obiekty na sieciach								6

2.3. Sposób posadowienia kanałów						6

2.4. Pompownia ścieków								6

2.5. Przebudowa wodociągu							7

3. Wytyczne realizacji inwestycji					7

3.1.  Prace przygotowawcze							7

3.2.  Drogi dojazdowe do placu budowy					7

3.3.  Roboty ziemne								7

3.4.  Odwodnienie wykopów							8

3.5.  Roboty montażowe								8

3.5.  Oznakowanie i zabezpieczenie wykopów				9

3.7. Dostarczenie energii elektrycznej 					9

3.8. dostarczenie wody								9

3.9. Ochrona antykorozyjna							9

3.10. Odbiór końcowy								9

Spis rysunków

Rys.1 Plan zagospodarowania terenu.

Rys.2 Profil przejścia ścieków przez oczyszczalnię.

Rys.3 Profile miedzyobiektowe.

Rys.4 Profil wodociągu.

1. Część opisowa

1.1 Cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej, kolektorów tłocznych oraz odcinka wodociągu między obiektami wchodzącymi w skład projektowanej oczyszczalni cieków komunalnych w miejscowości Dmosin Drugi, gmina Dmosin.

1.2. Inwestor

Inwestorem bezpośrednim jest Gmina Dmosin.

1.3. Użytkownik

Użytkownikiem jest Gmina Dmosin.

1.4. Podstawa opracowania

Podstawą opracowania było:

- Umowa zawarta z Urzędem Gminy w Dmosinie a P.P.W. „BIOPROJEKT”, Moszczenica.

- Plan sytuacyjno-wysokościowy terenu projektowanej oczyszczalni ścieków w skali 1:500.

- Dokumentacja geotechniczna pod projektowaną oczyszczalnię ścieków.

- Wypis z miejscowego planu zagospodarowania wydany przez Urząd Gminy Dmosin.

- Koncepcja zagospodarowania terenu oczyszczalni opracowana przez P.P.W.”BIOPROJEKT” w Moszczenicy.

1.5. Ogólna charakterystyka inwestycji

Układ projektowanych instalacji sanitarnych międzyobiektowych dostosowany został do rozmieszczenia poszczególnych obiektów oczyszczalni ścieków oraz ukształtowania terenu .

1). Kolektor grawitacyjny doprowadzający ścieki do przepompowni wykonany z rur PVC ø250 mm Klasy S, L = 19,2 m.

2). Dopływ ścieków surowych do reaktora składa się z odcinka kanalizacji ciśnieniowej tłoczącej ścieki z przepompowni na sito 2xPVC ø90 mm, L = 15,0 m oraz PVC ø110 mm L = 12,5m, a także odcinka kanalizacji grawitacyjnej – od sita do zbiornika reaktora z PVC ø 160 mm, L = 8,9 m.

3). Odpływ ścieków oczyszczonych ze zbiornika reaktora do rzeki Mrogi, jako kanalizacja grawitacyjna z rur PVC Klasy S ø160 mm i ø200 mm o łącznej długości L = 97,3 m.

4). Odprowadzenie ścieków sanitarnych z budynku technicznego wykonane z rur PVC ø160 mm i ø250 mm o łącznej długości L = 13,7 m.

5). Odprowadzenie wód nadosadowych ze zbiornika osadu do studni kanalizacyjnej zaprojektowano jako kanalizacja grawitacyjna z PVC ø160 mm, L = 4,4 m.

6). Odprowadzenie ścieków z separatora zanieczyszczeń do zbiornika uśredniającego z PVC ø110 mm, L = 3,8 m.

7). Odprowadzenie ścieków z tacy najazdowej do zbiornika uśredniającego z PVC ø160 mm, L = 5,3 m.

8). Odprowadzenie osadu ze zbiornika osadu na prasę zlokalizowaną w budynku technicznym rurociągiem tłocznym PVC ø90 mm PN10, o długości L = 14,6 m.

9). Odprowadzenie ścieków ze zbiornika uśredniającego do studni rozprężnej zaprojektowano jako rurociąg tłoczny z rur PVC ø160mm Klasy S, L = 4,9 m.

10). Odcinek sieci wodociągowej (częściowo do przebudowy) z rur PE ø90mm SDR 17,6 L = 211,0 m zakończony hydrantem nadziemnym, ponadto zaprojektowano przyłącze wodociągowe do budynku technicznego ø40 mm PE, L = 22,0 m.

11). Odcinek kolektora tłocznego S2 – t2 doprowadzającego ścieki na oczyszczalnię z projektowanej kanalizacji sanitarnej (w/g odrębnego opracowania) z rur PE ø125mm SDR 17,6 o długości 41,1m.

W celu odwodnienia drogi wewnętrznej na oczyszczalni zaprojektowano dwie kratki ściekowe, z których woda będzie odprowadzana na tereny zielone oczyszczalni rurami PVC d=160 mm o długości 6m każda.

O rodzaju zastosowanych materiałów do budowy instalacji sanitarnych między obiektami oczyszczalni ścieków wg. niniejszej dokumentacji zadecydowano na podstawie uzgodnień w Urzędzie Gminy w Dmosinie biorąc pod uwagę technologię wykonania robót, warunki gruntowo wodne jak i względy ekonomiczne.

1.6. Zagospodarowanie terenu

Teren, na którym zlokalizowane będą instalacje zewnętrzne nie jest zabudowany  na całym obszarze planowanej inwestycji.

1.7. Istniejące uzbrojenie

Po trasie projektowanych sieci nie zlokalizowano istniejącego uzbrojenia.

1.8. Warunki gruntowo wodne

Projektowaną oczyszczalnię ścieków jak i kanał odprowadzający oczyszczone ścieki do odbiornika tj. rzeki Mrogi zlokalizowano poza terenem zabudowanym miejscowości Dmosin, na działce nr 129/1 obręb Dmosin Drugi o łącznej powierzchni 8 517,0 m2, do której Inwestor posiada tytuł prawny.

Teren projektowanej oczyszczalni rozciąga się pomiędzy prawym brzegiem rzeki Mrogi a drogą gminną biegnącą przez wieś Wincentów, ze spadkiem w kierunku południowym, niezabudowany, nie zadrzewiony, położony na rzędnej około 136,8 m n.p.m.

Lokalizację planowanego przedsięwzięcia przedstawiają rysunki załączone do niniejszego opracowania.

Badania geologiczne wykazały, że  podłoże budowlane projektowanej oczyszczalni stanowią grunty mineralne rodzime piaszczysto-pylaste, częściowo zawodnione oraz grunty słabonośne piaszczysto-pylaste, pylasto-piaszczyste i pylaste silnie uwodnione mające charakter kurzawki.

Wodę gruntową o ciągłym zwierciadle stwierdzono na głębokości od 0,7 do 1,9 m ppt.

W czasie prac fundamentowych może zajść potrzeba obniżenia lustra wody gruntowej przy zastosowaniu igłofiltrów oraz wzmocnienia podłoża gruntowego chudym betonem wylanym pod płytą fundamentową.

2. Część technologiczna

2.1. Plan sytuacyjny i trasa sieci zewnętrznych.

Plan sytuacyjny projektowanych sieci opracowano na mapie sytuacyjno wysokościowej w skali 1:250 obejmując całość trasy na rys.1.

Charakterystyczne punkty trasy zostały zwymiarowane geodezyjnie.

2.2. Obiekty na sieciach.

Obiektami projektowanymi na sieciach są;

- typowe studnie kanalizacyjne z kręgów bet. ø1200 mm

- typowe studnie kanalizacyjne z PE ø1000 mm

- studnia pomiarowa ścieków oczyszczonych – typowa studnia kanalizacyjna z kręgów żelbetowych ø1600 z włazem ø600 mm z zamontowanym przepływomierzem.

2.3. Sposób posadowienia kanału

Kanały i przewody układać bezpośrednio na pospółce o gr. 15 cm zagęszczonej zagęszczarką mechaniczną uformowanej na kąt 120 stopni.

2.4. Pompownia ścieków.

Przepompownia ścieków jest kompletnym obiektem wyposażonym w zanurzalne pompy, orurowanie, armaturę, układ elektryczny zasilający i sterujący pracą pomp, a także inne elementy niezbędne do eksploatacji i obsługi pompowni.

Projektuje się jako zbiornik okrągły z prefabrykowanych kręgów żelbetowych o średnicy Ø2000 mm, wykonanych z betonu B20/W6 zbrojonych stalą AIII-34GS nakryty płytą żelbetową z włazem wejściowym Ø600 mm i otworem na kosz do skratek 80 x 50 cm, oraz otworami na kominki wentylacyjne Ø110 zakończone wywiewkami z PCV-U. Pompownia sterowana jest sondą poziomu ścieków.

Zbiornik wykonać metodą studni zapuszczanych, sposobem bagrowania. Po osiągnięciu żądanego zagłębienia wylać korek betonowy pod wodą. Po związaniu korka odpompować wodę ze studni, ułożyć warstwy filtracyjne, izolację wodną i szlichtę. Ewentualne przesiąki wody gruntowej odpompowywać przez ujęcie wody. Następnie wykonać żelbetową płytę dna. Po związaniu płyty zamknąć ujęcie wody i wykonać nadlewkę betonową.

2.5. Przebudowa wodociągu.

Projektuje się przebudowę istniejącego wodociągu Ø90 oraz doprowadzenie wody na teren inwestycji wraz z przyłączem do budynku technicznego oczyszczalni.

Zagłębienie wodociągu zaprojektowano na głębokości 1,5 ppt. Rurociąg układać na podsypce piaskowej gr. 10 cm oraz zasypać piaskiem na wysokość 10 cm ponad rurę.

3. Wytyczne realizacji inwestycji

3.1. Prace przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót związanych z budową sieci należy:

- wytyczyć osie projektowanych kanałów

- przekazać wykonawcy plac budowy

- wprowadzić odpowiednią organizację ruchu na czas budowy.

3.2. Drogi dojazdowe

Drogami dojazdowymi na plac budowy jest:

- droga gminna w kierunku wsi Wincentów

3.3. Roboty ziemne

Kanały wykonywane będą w wykopach skarpowych o szerokości w dnie 0,6 m i nachyleniu skarp 1;1,5 oraz jako wykopy wąskoprzestrzenne szalowanych  o szerokości w dnie 1,0 m. Urobek z wykopów  jest  wywożony w miejsce wskazane przez inwestora.

Projektowane kanały należy ułożyć na 20 cm warstwie piasku a w wypadku gruntów nawodnionych na warstwie pospółki grubości 20 cm .

Po uprzednim zagęszczeniu wyprofilowaniu dna należy przystąpić do układania rur. Roboty należy prowadzić przestrzegając zasad i przepisów BHP oraz normy PN-83/8836-02. Rurę należy zsypać piaskiem do wysokości 20 cm ponad górną krawędź rury zagęszczając.

Zasypanie wykopu należy prowadzić do poziomu podanego na profilach podłużnych zagęszczając warstwami co 20 cm ( wskaźnik zgęszczenia 1).

Studnie  należy posadowić na 20 cm warstwie betonu B-10. Całość studzienki obsypać piaskiem.

3.4. Odwodnienie wykopów

W przypadku wystąpienia konieczności odwodnienia należy prowadzić je przy pomocy pomp które należy umieścić  w studzience wykonanej obok rurociągu.

Dopływ do studni należy wykonać poprzez dren PVC d= 100 mm ułożony obok układanego kanału i zagłębionego około 10 cm poniżej dna kanału. Drenaż należy obsypać żwirem.

Odprowadzenie wody z odwodnienia przewiduje się za pomocą tymczasowego rurociągu  do pobliskich rowów lub wykonanej już kan. deszczowej posiadającej odpływ.

3.5. Roboty montażowe

Do budowy należy używać rur nieuszkodzonych klasy PVC i PE. Wszystkie materiały muszą posiadać atest oraz dopuszczenie do stosowania w budownictwie i odpowiadać polskim normom w tym zakresie.

Montaż wykonać zgodnie z instrukcją montażu rurociągów kanalizacyjnych w danej technologii.

3.6. Oznakowanie i zabezpieczenie wykopów

Oznakowanie i zabezpieczenie wykopów wraz z ich oświetleniem jest

szczególnie ważne na terenie budowy, w związku z powyższym wzdłuż linii wykopów należy ustawić bariery liniowe lub z desek na stojakach oraz czytelnie je oznakować i oświetlić.

3.7. Dostarczenie energii elektrycznej

Energia elektryczna do odwodnienia oraz oświetlenia placu budowy pobierana będzie bezpośrednio z sieci w uzgodnieniu z Zakładem Energetycznym.

3.8. Dostarczenie wody

Woda do celów budowy czerpana będzie z istniejącej sieci wodociągowej.

3.9. Ochrona antykorozyjna

Z uwagi na możliwości korozyjnego działania wody gruntowej należy wszystkie elementy betonowe zabezpieczyć powłoką bitumiczną nakładaną na gorąco.

Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne studzienek należy zagruntować dwukrotnie „ Bitizolem R” oraz powlec „ Superizolem” dwa razy po uprzednim spoinowaniu kręgów. Uszczelnienie przejść przewodów przez ścianę wykonać sznurem konopnym smołowanym lub kitem asfaltowym.

3.10. Odbiór końcowy

Odbiór końcowy kanału powinien spełniać wymogi normy:

- PN – EN 752-2/2000 – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

- PN – EN 1401-1/1999 – Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z nie zmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.

- PN – B-10729/1999 – Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

- PN – 92/B-10735 – Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze.

- PN – B-10736/1999 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- PN – EN 476/2001 – Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej.