ZAMAWIAJĄCY :      GMINA  DOBRZYCA

ADRES   :                     63-330 Dobrzyca

ul. Rynek 14

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia :     Wykonanie projektu budowlanego dla zadania inwestycyjnego pn.:

ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY DOBRZYCA W MIEJSCOWOŚCIACH FABIANÓW, SOŚNICA, KARMIN

LOKALIZACJA INWESTYCJI:       Gmina Dobrzyca

MIEJSCOWOŚĆ :                             FABIANÓW, SOŚNICA, KARMIN

NAZWA ZAMÓWINIA WG CPV:   Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

KOD ZAMÓWIENIA  WG CPV:      71.323.00.00-7

ZAWARTOŚC  OPRACOWANIA:

1. Część opisowa

2. Część informacyjna

3. Część rysunkowa

- 1 -

I. CZĘŚĆ OPISOWA

OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia  jest zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami ścieków w miejscowościach Fabianów, Sośnica i Karmin Gmina Dobrzyca. Odbiornikiem ścieków komunalnych będzie istniejąca oczyszczalnia ścieków w Dobrzycy..

Zamówienie obejmuje

- prace geodezyjne – aktualizacja map zasadniczych w skali 1: 1000 /1:500/ do celów projektowych

- sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów: opinii, zgód, uzgodnień branżowych, pozwoleń oraz decyzji do złożenia wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy

- sporządzenie projektu koncepcyjnego

- wykonanie projektu geologicznego

- sporządzenie projektów wykonawczych

- wykonanie przedmiaru robót

- wykonanie kosztorysu ofertowego w oparciu o przedmiar robót

- wykonanie kosztorysów inwestorskich

- wykonanie zbiorczego zestawienia kosztów

- wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

- wykonanie wersji elektronicznej na potrzeby przetargu nieograniczonego

Zakres projektów budowlanych i wykonawczych obejmuje:

- budowę kanalizacji grawitacyjnej ze studzienkami inspekcyjnymi i włazowymi

oraz przykanalikami do posesji zakończonymi studzienkami przyłączeniowymi na granicy posesji

- budowę rurociągów tłocznych

- budowę grupowych i ewentualnie lokalnych przepompowni ścieków /dla grupowych przepompowni – monitoring/

- przygotowanie wniosków o przyłączenie przepompowni do sieci energetycznej

- rozwiązanie projektowe i kosztowe kolizji z infrastrukturą podziemną i naziemną

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ ZADANIA

Zasięg sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Fabianów, Sośnica i Karmin obejmuje obszar przedstawiony na załączniku mapowym

Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Fabianów obejmuje około

- 107 posesji

- 583 mieszkańców

Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sośnica obejmuje około

- 102 posesji

- 478 mieszkańców

Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karmin obejmuje około

- 98 posesji

- 417 mieszkańców

Razem

- 307 posesje

- 1478 mieszkańców

- 2 -

UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Miejscowości Fabianów, Sośnica i Karmin położone są wzdłuż dróg powiatowych i gminnych włączenie przewidzieć do istniejącego kanału grawitacyjnego na terenie miejscowości Dobrzyca ul. Pleszewska

- zasięg sieci kanalizacyjnej musi obejmować obszar przedstawiony na załączniku mapowym

- odbiorcą ścieków będzie oczyszczalnia ścieków w Dobrzycy

- projektant winien uzyskać warunki techniczne podłączenia z Gminnego Zakładu Komunalnego w Dobrzycy

- projekt koncepcyjny musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego przed przystąpieniem do dalszej realizacji zadania

- w dokumentacji projektowej należy rozwiązać wszystkie napotkane kolizje z istniejąca infrastrukturą techniczną i drogową

- projekt budowlano  wykonawczy oraz przedmiary robót i kosztorysy muszą wyodrębnić niżej wymienione etapy

1.Teren miejscowości Fabianów /przewidzieć docelowe podłączenie miejscowości Lutynia/ oraz podłączenie sieci z Fabianowa do Dobrzycy

2.Teren miejscowości Sośnica i podłączenie do Fabianowa

3.Teren miejscowości Karmin /przewidzieć docelowe podłączenie miejscowości Karminek i Trzebowa/ i podłączenie do Sośnicy

w rozbiciu na kanały grawitacyjne , przykanaliki – kanały boczne /przyłącza/ rurociągi tłoczne, przepompownie ścieków z  zagospodarowaniem terenu i monitoringiem .

OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków ma zapewnić odprowadzenie ścieków socjalno – bytowych z miejscowości Fabianów Sośnica, Karmin z docelowym uwzględnieniem miejscowości Lutynia, Karminek i Trzebowa.

Opis sieci kanalizacji sanitarnej

1.Przewody

Rurociągi kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektować z rur  PCW – klasy S / szereg   S16,7 SDR  34 / lite SN8

Rurociągi tłoczne z rur PE do kanalizacji ciśnieniowej PE  SDR 17,6 – dla przewiertów sterowanych rury PETS

2. Przyłącza kanalizacyjne / przykanaliki – kanały boczne /   do posesji

Przyłącza kanalizacyjne należy zakończyć studzienką  przyłączeniową zlokalizowaną na granicy posesji - rzędne studni zaprojektować w taki sposób aby była możliwość grawitacyjnego odprowadzenia ścieków z poszczególnych posesjji.

3.Studzienki inspekcyjne i rewizyjne  z PCW

Jako studzienki proponuje się studzienki z tworzywa sztucznego PCW do posesji ø 315  z włazem żeliwnym 10 – 40 T. Na trasie sieci kanalizacyjnej ø 425 z włazem 40 T.

4.Studzienki żelbetowe

Jako studzienki rozgałęźne oraz przy przepompowniach zastosować włazowe studzienki kanalizacyjne typ BS 1000 z elementów prefabrykowanych z betonu B 45z komorą roboczą w kształcie koła i przykryciem w kształcie zwężki redukcyjnej ø 1000/625 łączone na uszczelki  elastomerowe  z włazami żeliwnymi 40 T z zamkiem i wkładką gumową.

5.Przepompownie ścieków

W zależności od przeprowadzonych badań- wierceń  w celu ustalenia warunków gruntowo – wodnych w miejscach lokalizacji przepompowni ścieków należy uwzględnić rozwiązanie

- 3 -

- w przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych obudowa przepompowni zbiornik żelbetowy

okrągły prefabrykowany o wymiarach dostosowanych do zaprojektowanych urządzeń. W przypadku, gdy nie występuje wysoki poziom wód gruntowych obudowa z polimerobetonu

b. układ hydrauliczny ze stali nierdzewnej z dwoma pompami zatapialnymi połączonymi

z układem tłocznym w sposób zapewniający jego okresowe czyszczenie i dokonywanie

przeglądów

c. układ sterowniczy i monitoring przepompowni zainstalowanie w skrzynce obok  przepompowni

dostosowany do istniejącego już na terenie Gminy Dobrzyca monitoringu

d. zagospodarowanie terenu

- ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych z furtką szer. 1,0 m h = 1,50

- utwardzenie terenu  płytki betonowe typu POLBRUK z obrzeżem betonowym

- oświetlenie terenu

- dojście i dojazd z drogi utwardzonej

e. zasilanie energetyczne przepompowni  wg. warunków wydanych przez Zakład

Energetyczny po stronie inwestora i ZE

f.  System monitoringu i wizualizacji przepompowni ścieków w technologii GPRS

- Informacje podstawowe o systemie monitoringu.

System składa się z dwóch podstawowych elementów:

- obiekt zdalny – przepompownia ścieków

wyposażony w: moduł telemetryczny GSM/GPRS

- obiekt lokalny – istniejące Centrum Dyspozytorskie,

- Informacje o stanach obiektów są przesyłane za pomocą GPRS do stacji monitorującej, która wizualizuje wszystkie monitorowane obiekty na ekranie komputera. Stacja monitorująca jest zainstalowana w siedzibie Zamawiającego.

- Wymagane możliwości systemu monitoringu:

- System zdarzeniowo-czasowy – każda zmiana stanu na monitorowanym obiekcie powoduje wysłanie pełnego statusu wejść/wyjść modułu telemetrycznego oraz dodatkowo stacja monitorująca może zdalnie w określonych odstępach czasowych wymusić przesłanie w/w statusu z danego modułu. Inaczej mówiąc, w momencie wystąpienia dowolnej zmiany stanu monitorowanego parametru (np. załączenie pompy, otwarcie drzwi szafy sterowniczej, alarm suchobiegu, itd.) do stacji monitorującej zostaje wysłany aktualny stan obiektu (stany na wszystkich wejściach i wyjściach modułu telemetrycznego). Dodatkowo niezależnie od powyższego, stacja monitorująca może czasowo (np. co 1 godzinę) odpytywać moduły telemetryczne o ich aktualny stan wejść/wyjść.

- Główne okno synoptyczne - umożliwiające podgląd graficzny wszystkich monitorowanych obiektów pod względem:

  - wizualizacji poziomu ścieków w zbiorniku dla każdej pompowni indywidualnie

  - wizualizacja pracy danej pompy  dla każdej pompowni indywidualnie

  - wizualizacja awarii danej pompy dla każdej pompowni indywidualnie

  - wizualizacja odstawienia danej pompy, pompa odstawiona nie jest załączana w automatycznym cyklu pracy przepompowni, dla każdej pompowni indywidualnie

  - wizualizacja alarmów na wszystkich przepompowniach w formie tabeli alarmów bieżących,  alarmy podawane z następującymi informacjami: data wystąpienia alarmu, nazwa obiektu, typ alarmu, data ustąpienia alarmu, w jakim czasie alarm został potwierdzony przez operatora co pozwala na szybką analizę monitorowanych stanów przepompowni bez potrzeby przeglądania kolejnych okien synoptycznych przepompowni.

- 4 -

- Funkcja logowania/wylogowania operatorów stacji monitorującej – pozwala na przypisanie odpowiednich kompetencji danemu operatorowi, np. operator o najmniejszych kompetencjach ma prawo tylko do przeglądania obiektów bez możliwości ich zdalnego sterowania, natomiast operator-administrator ma pełne prawa dostępu wraz z prawem zdalnego sterowania przepompownią.

- Łatwość przechodzenia między głównym oknem synoptycznym, a oknami poszczególnych zestawów za pomocą „kliknięcia” na danym obiekcie graficznym lub liście obiektów.

- Funkcja alarmów historycznych – umożliwia przeglądanie archiwalnych zdarzeń alarmowych na wszystkich lub wybranym monitorowanym obiekcie za dowolny okres czasu wraz z funkcją filtrowania w/g danego stanu alarmowego. Dodatkowo posiadamy informację kiedy dany alarm został potwierdzony i przez jakiego operatora. W każdej chwili istnieje możliwość wykonania wydruku sporządzonego zestawienia.

- Funkcja alarmów bieżących – wizualizuje w postaci tabeli wszystkie bieżące (niepotwierdzone) stany alarmowe z monitorowanych obiektów. W jednoznaczny sposób identyfikuje, czy dany alarm jest aktywny na obiekcie (kolor: czerwony-alarm krytyczny, żółty-alarm zwykły, fioletowy-alarm systemowy), czy już ustąpił (kolor: zielony). Po potwierdzeniu danego alarmu przez operatora zostaje on umieszczony w pamięci systemu i można go przeglądać za pomocą funkcji alarmów historycznych. Dodatkowo w momencie wystąpienia stanu alarmowego na dowolnej pompowni aktywuje się sygnał dźwiękowy, który można wyłączyć po potwierdzeniu wszystkich niepotwierdzonych alarmów bieżących, co powala na wykonywanie przez operatora innych czynności niezwiązanych ze stacją monitorującą, np. obsługa oczyszczalni.

- Podgląd modułu telemetrycznego - pełen podgląd wszystkich wejść, wyjść i wykorzystywanych rejestrów wszystkich zainstalowanych modułów telemetrycznych – narzędzie diagnostyczne szybkiego podglądu stanu monitorowanych modułów telemetrycznych.

- Baza danych - zapis wszystkich odebranych danych w bazie danych w technologii SQL wraz z narzędziem do jej przeglądania oraz eksportowania do pliku csv, który jest obsługiwany przez arkusz kalkulacyjny MSExcel.

- Kontrola połączenia stacji monitorującej z monitowanymi pompowniami - informowanie operatora o braku komunikacji z monitorowanym obiektem wraz z podaniem dokładnego czasu zerwania połączenia.

- Kontrola dostępu do monitorowanego obiektu – rozbrojenie/uzbrojenie obiektu za pomocą stacyjki (lokalnie) lub funkcji rozbrojenia/uzbrojenia (zdalnie ze stacji monitorującej). W momencie rozbrojenia obiektu nie są wysyłane z niego sygnały alarmowe – funkcja testowania obiektu bez przesyłania fałszywych informacji oraz dodatkowo pozwalająca na oszczędność w ilości wysłanych/odebranych danych GPRS – oszczędność w kosztach eksploatacji.

- Alarm włamania - wywołanie na stacji monitorującej alarmu włamania do obiektu następuje po określonym czasie od otwarcia szafy sterowniczej i nie rozbrojeniu obiektu. Alarm nie ulega skasowaniu po czasie. Wymaga zdalnego kasowania przez operatora, w ten sposób informując go o swoim wystąpieniu.

- Funkcja zdalnego wyłączenia sygnalizacji alarmowej dźwiękowo-optycznej z poziomu stacji monitorującej.

- Dodatkowo monitorowane są następujące sygnały:

- Praca Ręczna / Automatyczna

- Obecność / Brak napięcia zasilania

- Sygnał alarmowy świetlny

- Sygnał alarmowy dźwiękowy

- Poziom ścieków w zbiorniku na podstawie sygnału z sondy hydrostatycznej

- 5 -

- Przepływ chwilowy na podstawie sygnału z przepływomierza

- Praca/Stop pompy nr 1 i 2

- Awaria pompy nr 1 i 2

- Sygnalizator suchobiegu

- Sygnalizator przelewu

- Funkcja odświeżenia obiektu – umożliwia na życzenie operatora przesłanie do stacji monitorującej aktualnego statusu wejść/wyjść modułu telemetrycznego danej przepompowni.

- Funkcja odświeżenia zegarów - umożliwia na życzenie operatora przesłanie do stacji monitorującej aktualnych danych odnośnie czasu pracy i ilości załączeń danej pompy. Informacje te są przechowywane lokalnie w pamięci modułu telemetrycznego, a nie w stacji monitorującej (zabezpieczenie przed utratą danych w momencie wyłączenia stacji).

- Funkcja kasowania zegarów – operator ma możliwość wyzerowania zegarów czasu pracy pomp wraz z licznikami ilości załączeń w celu dokonania analizy czasowej pracy pompowni np. równomierne zużycie pomp w ciągu miesiąca.

- Zdalne załączanie/wyłączanie pomp.

- Funkcja odłączenia/podłączenia pompy – pozwala na zdalne „poinformowanie” sterownika o odłączeniu/podłączeniu danej pompy, co wiąże się z nie/uwzględnianiem danej pompy w cyklu pracy pompowni, np. jeżeli zdalnie odłączymy pompę, to sterownik nie uwzględni jej w cyklu pracy pompowni i zawsze załączy pompę, która fizycznie występuję na obiekcie.

- Funkcja zdalnej zmiany poziomów pracy pomp – istnieje możliwość zdalnej (ze stacji monitorującej) zmiany poziomu załączania, wyłączania pomp oraz poziomu alarmowego – oczywiście przy zastosowaniu sondy hydrostatycznej.

- Funkcja ‘Alarm czasu pracy pompy’ – Użytkownik ustala jednostajny czas pracy, po przekroczeniu którego załączany jest alarm, sygnalizujący o zbyt długiej pracy pompy (np. duży napływ ścieków [nielegalny zrzut ścieków], zapchanie pompy).

- Funkcja ‘Alarm parametrów pracy’ – Użytkownik ustawia parametry typu: poziom, przepływ, prąd pompy. Po przekroczeniu wartości granicznych wyzwalany jest alarm, który informuje o nietypowym zachowaniu pompowni.

- Funkcja blokady wysłania kilku rozkazów – operator w danej chwili może wykonać tylko jeden rozkaz (np. załącz pompę nr1). Po potwierdzeniu tego rozkazu może wykonać kolejny. Jest to zabezpieczenie przed wysyłaniem nadmiernej ilości rozkazów w jednej chwili.

- Wykresy szybkiego podglądu – pozwalają na podgląd: pracy, spoczynku, awarii dwóch pomp; ciśnienia; przepływu w okresie ostatnich 2 godzin.

- Trendy historyczne – możliwość sporządzania wykresów: stanu pomp, ciśnienia, przepływu na dokładnej skali czasu w wybranym okresie historycznym. W każdej chwili istnieje możliwość wykonania wydruku sporządzonego wykresu.

- Raporty – możliwość sporządzania raportów odnoście: czasu pracy, ilości załączeń, ilości awarii, czasu awarii pomp w wybranym okresie historycznym. W każdej chwili istnieje możliwość wykonania wydruku sporządzonego zestawienia.

- 6 -

- Opis obiektu – okno, służące jako dziennik pracy pompowni

- SMS - Dodatkowo system pozwala na wysyłanie wiadomości SMS pod wskazany numer telefonu w momencie zaistnienia stanów alarmowych na w/w przepompowniach.

- Internet [opcja] – przy rozbudowie oprogramowania możliwość monitorowania i zdalnego sterowania obiektami poprzez sieć Internet, przy użyciu przeglądarki internetowej.

- Założenia systemu:

- W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w których będzie aktywna usługa pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca przepompowni ścieków wraz z  szafami sterowniczymi i systemem monitoringu musi posiadać prywatną zabezpieczoną sieć APN dla potrzeb systemu monitoringu. Dostawę niniejszych kart telemetrycznych zapewnia dostawca systemu monitoringu.

- Szafy sterownicze przepompowni ścieków mają być wyposażone w system monitoringu w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS oraz w istniejące oprogramowanie modułów telemetrycznych.

- Wymagania dla wyposażenia szafy sterującej układu dwupompowego w oparciu o moduł telemetryczny:

- Nowa szafa sterownicza:

Obudowa szafy sterowniczej:

  - wykonana z tworzywa sztucznego (plastiku), odporną na promieniowanie UV

  - wyposażona w drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego (plastiku) odporną na promieniowanie UV, na których są zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni): kontrolki: poprawności zasilania, awarii ogólnej, awarii pompy nr 1, awarii pompy nr 2, pracy pompy nr 1, pracy pompy nr 2; wyłącznik główny zasilania, przełącznik trybu pracy pompowni (Ręczna – 0 – Automatyczna); przyciski Startu i Stopu pompy w trybie pracy ręcznej; stacyjka z kluczem

  - o wymiarach: 800(wysokość)x600(szerokość)x300(głębokość)

  - wyposażona w płytę montażową z blachy ocynkowanej o grubości 2mm

  - wyposażona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnętrznych

  - posadzona na cokole metalowym, umożliwiającym montaż/demontaż wszystkich kabli (np. zasilających, od czujników pływakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez konieczności demontażu obudowy szafy sterowniczej

Urządzenia elektryczne:

  - panel dotykowy (kolorowy) LCD o przekątnej 7,1”

  - moduł telemetryczny GPRS wyposażenie modułu opis punkt 5

  - czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz

  - układ grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem

  - przetwornik prądowy

  - zabezpieczenie przepięciowe klasy C

  - wyłącznik różnicowo-prądowy czteropolowy 63A

  - wyłącznik główny Sieć-Agregat 60A

  - gniazdo agregatu 32A/5P w zabudowie tablicowej

  - gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z jednopolowym wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym klasy B10

- 7 -

  - gniazdo serwisowe 400V 32A/5P montaż tablicowy wraz z czteropolowym wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym klasy B32

  - wyłącznik silnikowy, jako zabezpieczenie każdej pompy przed przeciążeniem i zanikiem napięcia na dowolnej fazie zasilającej

  - stycznik dla każdej pompy

  - jednopolowy wyłącznik nadmiarowo prądowy klasy B dla fazy sterującej

  - dla pomp o mocy ≤5,0kW rozruch bezpośredni

  - dla pomp o mocy ≥5,5kW rozruch za pomocą układu soft-start

  - zasilacz buforowy 24 VDC/1 A wraz z układem akumulatorów

  - syrenka alarmowa 24  VDC z osobnymi wejściami dla zasilania sygnału dźwiękowego i optycznego

  - przełącznik trybu pracy (Ręczna – 0 – Automatyczna)

  - oświetlenie wewnętrzne szafki

  - wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej

  - stacyjka umożliwiająca rozbrojenia obiektu

  - antenę typu YAGI dla sygnału GPRS modułu telemetrycznego (w przypadku wysokiego poziomu mocy sygnału GSM wystarczy zastosowanie anteny typu Telesat2 – w kształcie „krążka” z montażem na obudowie szafy sterowniczej)

Szafy sterownicze przepompowni ścieków muszą posiadać
Europejski Certyfikat Jakości ‘CE’.

- Sterowanie w oparciu o moduł telemetryczny, do którego wchodzą następujące sygnały (UWAGA!!! - wszystkie sygnały binarne powinny być wyprowadzone z przekaźników pomocniczych):

    - Wejścia (24VDC):

  - tryb pracy (Ręczny/Automatyczny)

  - zasilanie na obiekcie (Włączone/Wyłączone)

  - awaria pompy nr 1 – kontrola termika pompy i wyłącznika silnikowego

  - awaria pompy nr 2 – kontrola termika pompy i wyłącznika silnikowego

  - kontrola otwarcia drzwi i włazu pompowni

  - kontrola pływaka suchobiegu

  - kontrola pływaka alarmowego – przelania

  - kontrola rozbrojenia stacyjki

b) Wyjścia (załączanie przekaźników napięciem 24VDC)

  - załączanie pompy nr 1

  - załączenie pompy nr 2

  - załączenie sygnału dźwiękowego syrenki alarmowej

  - załączenie sygnału optycznego syrenki alarmowej

- Rozdzielnia sterowania pompami powinna zapewniać:

  - naprzemienną pracę pomp

  - kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych

  - funkcje czyszczenia zbiornika – spompowanie ścieków poniżej poziomu suchobiegu – tylko dla pracy ręcznej

- Wytyczne budowy modułu telemetrycznego GPRS:

- sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modułem nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM/EDGE zapewniający dwukierunkową wymianę danych

- 8 -

- zintegrowany wyświetlacz LCD o wysokim kontraście umożliwiający pracę w bezpośrednim oświetleniu promieniami słonecznymi

- 16 wejść binarnych

- 12 wyjść binarnych

- 1 wejście analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA – do podłączenia sondy hydrostatycznej na podstawie, której uruchamiane są pompy

- 2 wejścia analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA – do podłączenia przekładników prądowych

- 1 wejście analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA – rezerwa lub do podłączenia przepływomierza

- 1 wejście analogowe 0…10V – jako rezerwa

- komunikacja – port szeregowy RS232/RS485 z obsługą protokołu MODBUS RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE

- wejścia licznikowe

- kontrolki:

- zasilania sterownika

- poziomu sygnału GSM – minimum 3 diody

- poprawności zalogowania sterownika do sieci GSM:

    - nie zalogowany

    - zalogowany

- poprawności zalogowania do sieci GPRS:

    - logowanie do sieci GPRS

    - poprawnie zalogowany do sieci GPRS

    - brak lub zablokowana karta SIM

- aktywności portu szeregowego sterownika

- stopień ochrony IP40

- temperatura pracy: -20o C...50o C

- wilgotność pracy: 5…95% bez kondensacji

- moduł GSM/GPRS/EDGE

- napięcie zasilania 24VDC

- gniazdo antenowe

- gniazdo karty SIM

- pomiar temperatury wewnątrz sterownika

- Możliwości:

- wysyłanie zdarzeniowe pełnego stanu wejść i wyjść (binarnych i analogowych) modułu telemetrycznego do stacji monitorującej w ramach usługi GPRS dowolnego operatora GSM w wydzielonej sieci APN

- wysyłanie zdarzeniowe wiadomości tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanów alarmowych na obiekcie

- sterowanie pracą obiektu – przepompowni lokalne na podstawie sygnału z pływaków i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazów przesyłanych ze Stacji Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy równoległej)

- sterowanie pracą obiektu – przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wysłanego ze stacji operatorskiej

- podgląd i sygnalizowanie podstawowych informacji o działaniu i stanie przepompowni:

  - brak karty SIM

- 9 -

  - poprawność PIN karty SIM

  - błędny PIN karty SIM

  - zalogowanie do sieci GSM

  - zalogowanie do sieci GPRS

  - wejścia i wyjścia sterownika

  - aktualny poziom ścieków w zbiorniku

  - nastawiony poziom załączenia pomp

  - nastawiony poziom wyłączenia pomp

  - nastawiony poziom dołączenia drugiej pompy

  - liczba załączeń każdej z pomp

  - liczba godzin pracy każdej z pomp

  - prąd pobierany przez pompy

  - poziom sygnału GSM wyrażony w procentach

- zmiana podstawowych parametrów pracy przepompowni, po wcześniejszej autoryzacji (wpisanie kodu) operatora:

  - poziomu załączenia pomp

  - poziomu wyłączenia pomp

  - poziomu dołączenia drugiej pompy

  - zakresu pomiarowego użytej sondy hydrostatycznej

  - zakresu pomiarowego użytego przekładnika prądowego

- prezentacja na wyświetlaczu LCD komunikatów o bieżących awariach:

  - każdej z pomp

  - zasilania

  - wystąpieniu poziomu suchobiegu

  - wystąpieniu poziomu przelewu

  - błędnym podłączeniu pływaków

  - sondy hydrostatycznej

  - włamaniu

- naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zużycia

- automatyczne przełączanie pracującej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy z możliwością wyłączenia opcji

- blokada załączenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy – redukuje częstotliwość załączeń pomp, funkcja z możliwością wyłączenia

- zliczanie czasu pracy każdej z pomp

- zliczanie liczby załączeń każdej z pomp

- pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in.:

  - pobieranej mocy

  - zużytej energii

  - napięcia na poszczególnych fazach

- możliwość podłączenia sygnału włamania do zewnętrznej, niezależnej centralki alarmowej

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PODMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga aby sieć kanalizacyjna z urządzeniami umiejscowione w gruncie miała trwałość co najmniej 50 lat.

Kanalizację sanitarną należy tak projektować, aby zapewnić optymalną ekonomiczność budowy i eksploatacji

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Zamawiający wymaga aby projekt uwzględnił prowadzenie robót budowlanych w sposób nie powodujący utrudnień i funkcjonowania ruchu drogowego i pieszego.

- 10 -

Kontroli zamawiającego będą w szczególności poddane:

- rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę  lub zgłoszeniem budowy oraz specyfikacja techniczna  wykonania i odbioru robót w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno – użytkowym oraz warunkami umowy.

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE W ODNIESIENIU DO PRZYGOTOWANIA TERENU

Tereny przewidziane pod budowę sieci kanalizacyjnej w pasie dróg  powiatowych i gminnych należy uzgodnić z Zarządcą danej drogi.

Wykonawca dokumentacji projektowej musi uzyskać decyzję na lokalizację sieci w pasie drogi oraz spełnić jej warunki z uwzględnieniem opracowań dokumentacyjnych.

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Informacje ogólne

Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany jest do uzyskania w imieniu inwestora wszelkich uzgodnień i dokumentów technicznych  niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia a w szczególności :

- dokonania aktualizacji map sytuacyjno – wysokościowych w skali 1: 1000 /1:500/ lub opracuje mapy dla terenów  nie objętych dotychczas opracowaniem geodezyjnym .

- uzgodnić z Zarządami dróg oraz prywatnych posesji lokalizację sieci kanalizacyjnej,

oraz uzyska zgody od właścicieli na budowę sieci.

- uzgodni z właścicielami posesji / działek / ewentualny przebieg sieci kanalizacyjnej oraz

ustali w stosownym oświadczeniu lokalizację przyłącza  kanalizacyjnego , sposób wykonania robót na  posesji.

- przygotuje wnioski o wydanie warunków energetycznych  na wykonanie zasilania przepompowni ścieków.

- uzyska warunki techniczne na włączenie  się do istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie m. Dobrzyca

- dokona badań gruntowo – wodnych i opracuje dokumentację geologiczną dla potrzeb  opracowania dokumentacji  i opracowania przedmiaru robót

- opracuje stosowne operaty , raporty i uzyska niezbędne decyzje

- wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy Prawo budowlane i innych ustaw oraz rozporządzeń Polskich Norm aktualnych na dzień ogłoszenia zapytania ofertowego

- przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia  na budowę lub zgłoszenia budowy  niezbę-

dne będzie uzyskanie akceptacji od zamawiającego rozwiązań projektowych oraz kosztoryso-

wych i opracowań specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

Załączniki:

Załącznik mapowy - Obszar objęty zamówieniem

Dobrzyca dnia 26.11.2015 r.

Zamawiający  :

---------------------------------

- 11 -