IZD.271.8.2024

Przedmiot postępowania: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dzierzgowo”.

Zamawiający:

Gmina Dzierzgowo

ul. T. Kościuszki 1

06-520 Dzierzgowo

ZAŁĄCZNIK Nr 10 do SWZ- Opis przedmiotu zamówienia

# Opis przedmiotu zamówienia

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dzierzgowo.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Przedmiotem zamówienia jest demontaż opraw sodowych, dostawa i montaż opraw LED zgodnie z poniższymi wymaganiami:

# Wymagania techniczne dotyczące opraw oświetleniowych:

- korpus oprawy wykonany z odlewu aluminium, malowanego proszkowo,

- korpus oraz pokrywa odporna na czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV,

- klosz ze szkła hartowanego,

- stopień szczelności dla komory optycznej oraz dla komory osprzętu co najmniej IP65,

- odporność na uderzenia co najmniej IK08,

- oprawa wykonana w klasie II izolacji,

- napięcie znamionowe oprawy 230V +/- 5%, 50 Hz,

- prąd sterowania oprawą nie większy niż 1050 mA,

- oprawy o białym świetle w temperaturze barwowej 4000 K – 4300 K,

- utrzymanie strumienia świetlnego w czasie przy 100000h nie mniejsze niż 90%,

- wskaźnik oddawania barw Ra≥ 70,

- okres gwarancji na oprawę minimum 10 lat,

- oprawa musi posiadać możliwość montażu na wysięgniku lub bezpośrednio na słupie z regulacją pochylenia od -150 do +150,

- zasilacz w oprawie musi umożliwiać redukcję mocy i strumienia świetlnego oprawy,

- redukcja mocy w oprawie musi odbywać się w sposób płynny i pozwalać na co najmniej 3 stopniową redukcję strumienia świetlnego dla cyklu jednej doby,

- oprawa musi posiadać oznaczenie CE, certyfikat ENEC i ENEC+ wydany przez laboratorium zlokalizowane na terenie UE oraz posiadać deklaracje zgodności. Wyżej wymienione certyfikaty muszą obejmować zarówno oprawę jak i system sterowania.

- oprawy muszą być wyposażone w gniazdo Zhaga oraz posiadać certyfikaty Zhaga D4i. Instalowane oprawy oświetleniowe muszą gwarantować możliwość zdalnego sterowania bez dodatkowej modernizacji oprawy.

- w wyniku modernizacji opraw oświetleniowych zostanie uzyskana redukcja mocy zainstalowanych opraw oświetleniowych na poziomie co najmniej 50%.

- Wymagania techniczne dotyczące uzgodnienia modernizacji oświetlenia i robót montażowych: Do  obowiązków  wybranego	Wykonawcy (po zawarciu umowy z Zamawiającym) należy w szczególności:

- przeprowadzenie wizji lokalnej oraz wykonanie audytu, którego celem będzie m. in. określenie zakresu  obiektów objętych modernizacją, przedstawienie sposobu ich  wykonania wraz z wykazaniem materiałów oraz wariantów modernizacji z uwzględnieniem uzyskanym oszczędności oraz stopy zwrotu inwestycji.

Audyt sporządzony będzie w formie raportu, który powinien zawierać następujące elementy:

  - część opisową zawierającą:

    - podstawę opracowania audytu (dokumenty, postępowania będące źródłem wykonania

audytu),

    - cel audytu (opis celu audytu),

    - zakres opracowania audytu (określenie obiektów objętych audytem, ilości opraw,

lokalizacji oraz zakresu wykonywanych prac),

    - podstawę prawną (ustawy, rozporządzenia, normy i wytyczne stosowane przez

audytora),

    - wyniki	inwentaryzacji	(dane	zebrane	podczas	wykonanej	inwentaryzacji

z uwzględnieniem ilości oraz typów opraw oświetlenia za wskazaniem mocy),

    - planowaną modernizację (sposób wykorzystania zebranych danych i materiałów w celu realizacji przedsięwzięcia, informację w zakresie doboru klas oświetleniowych oraz ich ilości, doboru opraw oświetleniowych LED wraz z wykazem szacowanych oszczędności mocy dla różnych wariantów/różnych producentów, a także opisanie różnych wariantów modernizacji  z  uwzględnieniem  nocnej  redukcji  mocy  celem  uzyskania  oszczędności i zgodności z normą)

    - część obliczeniową zawierającą:analizę  energetyczną  (zużycie  energii  elektrycznej  z  zastosowaniem  opraw  zgodnie  z audytem, w tym wyliczeniem rocznego zużycia energii elektrycznej dla różnych wariantów z nocną redukcją mocy i bez niej),

    - analizę obliczeń (zestawienie wyników obliczeń zużycia energii elektrycznej, redukcji zużycia energii elektrycznej oraz uzyskanych oszczędności),

    - analizę finansową (przyjęte założenia koszów energii elektrycznej oraz zastawienie rocznych kosztów energii elektrycznej, zestawienie kosztów  wykonania  modernizacji w szczególności kosztów opraw i montażu, zestawienie uzyskanych oszczędności w zawiązku z modernizacją, tj. zestawienie rocznej redukcji kosztów energii elektrycznej, porównanie kosztów modernizacji ze stopą zwrotu inwestycji oraz przedstawienie czasu zwrotu kosztów inwestycji),

    - analizę redukcji emisji szkodliwych gazów (przedstawienie przyjętych wskaźników szkodliwych gazów, obliczenie oraz zestawienie redukcji emisji szkodliwych gazów),

    - analizę porównawczą przedstawionych wariantów (zestawienie i podsumowanie obliczeń uzyskanych dla rozpatrywanych wariantów ze wskazaniem najkorzystniejszego wariantu oraz określeniem czasu zwrotu inwestycji).

Raport z audytu sporządzony będzie w dwóch egzemplarzach w języku polskim w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD, w tym jeden egzemplarz przekazany zostanie Energa Oświetlenie w terminie 14 dni od dnia zakończenia ostatniej czynności audytowej. Energa Oświetlenie ma prawo do zgłoszenia zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia jego utrzymania.

Obliczenia fotometryczne powinny być wykonane w programie DIALUX zgodnie z istniejącymi normami oświetleniowymi dotyczącymi klasy oświetlanych dróg.

Zamawiający w porozumieniu z Energa Oświetlenie zweryfikuje zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązanie modernizacji oświetlenia w zakresie zastosowanych materiałów i zgodności obliczeń fotometrycznych.

- przed przystąpieniem do robót Wykonawca sporządzi projekt modernizacji oświetlenia obejmujący w szczególności:

  - liczbę i lokalizację punktów świetlnych, określenie ich rodzaju, mocy, typu z parametrami montażu opraw oraz punktem zasilania opraw. Zestawienia opraw na obiektach powinny być zestawione w rozbiciu na poszczególne PPE, (numery PPE Zamawiający przekaże Wykonawcy  w dniu zawarcia umowy).

  - schematy jednokreskowe lub mapa z rozmieszczeniem opraw i ich statusem, zestawienie tabelaryczne stanu przed montażem i po modernizacji,

  - zestawienie demontażu i montażu opraw i pozostałego osprzętu.

- projekt po wykonaniu powinien zostać przesłany do uzgodnienia do Wydziału Realizacji Usług Regionu  Południe  ENERGA  Oświetlenie  Sp.  z  o.o,   Adres:    ul.  Mławska  1,  06-400  Ciechanów  w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

- Energa Oświetlenie zweryfikuje zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązanie modernizacji oświetlenia w zakresie zastosowanych materiałów i zgodności obliczeń fotometrycznych, w oparciu   o zgodność z wymaganiami SWZ w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania projektu.

- Wykonawcą prac związanych z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dzierzgowo, może być firma posiadająca stosowne uprawnienia do wykonywania tych prac i spełniająca wymagania określone w SWZ. Bezwzględnym warunkiem przystąpienia do robót w zakresie modernizacji oświetlenia jest zaakceptowanie projektu modernizacji oświetlenia przez Wydział Realizacji Usług Regionu Południe ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. w Ciechanowie, ul. Mławska 1.

# Wymaganiami technicznymi dotyczącymi odbioru robót oświetleniowych:

- nadzór nad realizacją prac modernizacyjnych, odbiory etapowe i końcowe odbędą się przy udziale przedstawiciela Energa Oświetlenie Sp. z o.o,

- Istniejące oprawy oraz osprzęt oświetleniowy podlegający demontażowi Wykonawca podczas prowadzenia prac  powinien  zabezpieczyć  demontowane  elementy  oraz  po  zakończeniu  rozliczyć z ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. - Dział Realizacji Usług Ciechanów ul. Mławska 1, 06-400 Ciechanów.

- dokumentacja powykonawcza powinna być dostarczona w wersji papierowej i elektronicznej oraz powinna zawierać: opis techniczny, schematy, plany, certyfikaty i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów. Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i rezystancji uziemienia szafek oświetleniowych, pomiary natężenia/luminancji oświetlenia dla jezdni, chodników i ścieżek rowerowych, przed i po redukcji mocy, protokół odbioru pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą.

# Zamówienie obejmuje:

- demontaż, dostawa i wymiana 576 szt. opraw sodowych na oprawy LED wg Załącznika nr 2 –

„Wykaz majątku oświetleniowego, stanowiącego własność ENERGA Oświetlenie, położonego na terenie Gminy Dzierzgowo, objętego Umową najmu, przewidzianego do objęcia go Pracami Modernizacyjnymi” zawierającego nazwę miejscowości, nr stacji, nr SO/TO, nazwę stacji, nr słupa, rodzaj oprawy, typ oprawy, producenta oprawy, moc oprawy, właściciela oprawy oraz ilość opraw.

Termin realizacja do 90 dni od zawarcia umowy.

- Zamawiający nie wymaga, aby lampy posiadały zainstalowany system sterowania. Lampy muszą posiadać możliwość zainstalowania systemu sterowania o następujących parametrach technicznych:

  - system powinien zapewnić zdalny nadzór oraz konfigurację sieci oświetleniowej poprzez sieć internetową z poziomu przeglądarki internetowej bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania.  Dostęp  do  interfejsu  użytkowania  powinien być możliwy z dowolnego urządzenia wyposażonego w dostęp do internetu i przeglądarki internetowej,

  - możliwość zdalnej zmiany konfiguracji w dowolnym momencie,

  - automatyczna redukcja mocy zgodnie z ustalonym harmonogramem redukcji,

  - dostęp do historycznych parametrów pracy systemu,

  - generowanie raportu błędów,

  - możliwość rozbudowy systemu w przyszłości o dodatkowe punkty świetlne istniejącej sieci oświetleniowej,

  - tworzenie kont użytkowników z różnorodnymi poziomami dostępu z możliwością zmiany

w dowolnym momencie,

  - bezpłatne wsparcie techniczne polegające na bieżących zdalnych	aktualizacjach oprogramowania sterownika oraz zabezpieczeń,

  - system będzie wspierany przez dostawcę w okresie co najmniej 10 lat od jego wdrożenia,

  - oprogramowanie systemu będzie na bieżąco bezpłatnie aktualizowane przez dostawcę,

  - gromadzone na platformie lub serwerze dane będą własnością Zamawiającego, a jej dostawca zapewni Zamawiającemu bezpłatne ich przechowywanie lub udostępnienie od czasu ich powstania do czasu rezygnacji z korzystania przez Zamawiającego,

  - dostawca systemu zarządzania oświetleniem powinien wskazać oraz przedstawić rekomendacje z przynajmniej 2-ch udanych wdrożeń systemu w ostatnich 3-latach na terenie UE, gdzie każde z nich obejmowała co najmniej 300 punktów świetlnych,

  - w przypadku wystąpienia awarii systemu sterowania, powinno być możliwość przełączenia sieci oświetleniowej i uruchomienie jej na sterowaniu ręcznym z pominięciem systemu.

# Załączniki:

1. Załącznik nr 1 do OPZ – „Załącznik nr 2 wykaz majątku oświetleniowego, stanowiącego własność ENERGA Oświetlenie, położonego na terenie Gminy Dzierzgowo, objętego Umową najmu, przewidzianego do objęcia go Pracami Modernizacyjnymi”