SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia :

„Bieżąca eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej oraz utrzymanie

otwartych rowów melioracyjnych w obrębie administracyjnym miasta Giżycka

w okresie od 1 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2018 roku”.

Wspólny słownik zamówień (CPV) :

90470000-2:		usługi czyszczenia kanałów ściekowych

90641000-5:		usługi oczyszczenia kanałów ściekowych

45332300-6:		roboty instalacyjne kanalizacyjne

45233141-9:		roboty w zakresie konserwacji dróg

90513600-2:		usługi usuwania osadów

90511000-2:		usługi wywozu odpadów

w postępowaniu w trybie:

przetarg nieograniczony

Zamawiający:		Gmina Miejska Giżycko

al. 1 Maja 14

11–500 Giżycko

www.bip.gizycko.pl

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w:

- BZP w dniu 23 lutego 2016 r. pod nr 40194-2016;

- na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.gizycko.pl w zakładce przetargi

Giżycko, dni 22 lutego 2016 r.

- INFORMACJE WPROWADZAJĄCE.

1.	Gmina Miejska Giżycko, al. 1 Maja 14, 11–500 Giżycko, zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym                           w trybie przetargu nieograniczonego.

- Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi pn.:

„Bieżąca eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej oraz utrzymanie otwartych rowów melioracyjnych w obrębie administracyjnym miasta Giżycka w okresie od 1 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2018 roku”.

- Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -  Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Użyte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia terminy mają następujące znaczenie:

- „Zamawiający” – Gmina Miejska Giżycko.

- „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej                                                                   Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

- „ustawa Pzp” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2015 r.,                        poz. 2164).

- „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w rozdz. 2 SIWZ.

- „Wykonawca” – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,               która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego

- „Zamówienie spełniające warunek posiadania wiedzy i doświadczenia” – wykonane lub wykonywane usługi związane z bieżącą eksploatacją sieci kanalizacji deszczowej oraz utrzymaniem otwartych rowów melioracyjnych.

- Dane Zamawiającego – Gminy Miejskiej Giżycko:

Konto bankowe: 						Bank PEKAO S.A. o/ Giżycko

Nr konta bankowego: 					42 1240 5787 1111 0010 5856 4508

NIP:							845-19-51-457

dokładny adres do korespondencji:           			Urząd Miejski

al. 1 Maja 14

11 – 500 Giżycko

e-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia:		przetargi@gizycko.pl

znak Postępowania: 						ZP.271.1.4.2016.MW

Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

- Przedmiotem zamówienia jest „Bieżąca eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej oraz utrzymanie otwartych rowów melioracyjnych w obrębie administracyjnym miasta Giżycka w okresie od 1 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2018 r.

- Eksploatacja i konserwacja sieci będzie odbywać się w oparciu o inwentaryzację sieci jn.:

  - studnie rewizyjne w ilości 			  1 154 szt.,

  - separatory w ilości 		    		         6 szt.,

  - studnia z osadnikiem w ilości 	    		         2 szt.,

  - wpusty uliczne w ilości 			  1 068 szt.,

  - cieki podchodnikowe w ilości 			       30 szt.,

  - rurociągi o średnicach:

1 200 mm				– 1 053 mb,

1 000 mm 				–    341 mb,

800 mm 				– 1 565 mb,

700 mm 				–    401 mb,

760 mm 				–      45 mb,

600 mm 				– 5 702 mb,

500 mm 				– 2 283 mb,

400 mm 				– 7 887 mb,

350 mm 				–    500 mb,

315 mm 				– 1 827 mb,

300 mm 				– 8 349 mb,

250 mm 				– 2 446 mb,

200 mm 				– 4 885 mb,

160 mm 				–    157 mb,

150 mm 				–    757 mb,

- przykanaliki o średnicy :

od 150 mm do 200 mm 			– 5 316 mb,

### Orientacyjny zakres eksploatacji i konserwacji sieci w skali roku lub wybranych elementów sieci 2 razy w roku:

| L.p. | Rodzaj robót | Planowana ilość robót (rocznie) |
| --- | --- | --- |
| 1. | czyszczenie kanałów z użyciem sprzętu specjalistycznego bądź ręcznie z udokumentowaniem czyszczenia zapisem na płycie DVD | 0,073 km |
| 2. | czyszczenie kanałów, cieków pochodnikowych i systemów odwodnień liniowych, z użyciem sprzętu specjalistycznego bądź ręcznie | 1,937 km |
| 3. | konserwację rowów otwartych – 2 razy w roku, rów o głębokości 1,2 m i szerokości dna 0,7 m (wykaszanie skarp w ilości 26 000 m2/1 km rowu, kształtowanie koryta, oczyszczanie namułów o głębokości zalegania 0,2 m) | 5,398 km x 2 |
| 4. | czyszczenie rowów otwartych z krzaków i odrostów drzew | 0,013 ha |
| 5. | wywożenie zanieczyszczeń i osadów w miejsce utylizacji | 31,50 m3 |
| 6. | wymiana sieci kanalizacji z rur betonowych o średnicy od 200 mm do 300 mm, na rury PVC typ. ciężki SN 8 o średnicy od 200 mm do 300 mm, głębokości wykopów do 2,5 m z odtworzeniem do stanu poprzedniego rozebranej nawierzchni ulepszonej (bitumicznej, z kostki betonowej, kostki kamiennej) | 32 m |
| 7. | wykonanie nowej sieci z rur PVC typ. ciężki SN 8 o średnicy od 200 mm do 300 mm, głębokości wykopów do 2,5 m w terenie z odtworzeniem do stanu poprzedniego rozebranej nawierzchni ulepszonej (bitumicznej, z kostki betonowej, kostki kamiennej) | 51 m |
| 8. | czyszczenie studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej | 1 228 szt. |
| 9. | czyszczenie studzienek wpustów ulicznych | 1 742 szt. |
| 10. | remont studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej | 14 szt. |
| 11. | budowa studni rewizyjnych na kolektorze KD z kręgów żelbetowych średnicy 1 200 mm, głębokości do 3,00 m z pierścieniem odciążającym, pokrywą nastudzienną i żeliwnym włazem kanałowym min. kl. D400 w nawierzchni ulepszonej (bitumicznej, z kostki betonowej, kostki kamiennej) | 6 szt. |
| 12. | remont wpustów ulicznych | 33 szt. |
| 13. | budowa studzienki ściekowej wpustu ulicznego z rur betonowych średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu oraz wpustem żeliwnym o wym. 400x600 mm min. kl. D400 w nawierzchni ulepszonej (bitumicznej, z kostki betonowej, kostki kamiennej) | 7 szt. |
| 14. | czyszczenie separatorów, (wywóz i zagospodarowanie odpadów oraz transport) | 6 szt. x 2 |
| 15. | wymiana uszkodzonych krat wpustów ściekowych | 3 szt. |
| 16. | wymiana uszkodzonych korpusów i żeliwnych pokryw włazów kanałowych | 17 szt. |
| 17. | uzupełnienie pokryw betonowych na studniach rewizyjnych | 1 szt. |
| 18. | wypompowywanie wody w okresie roztopów z miejsc jej gromadzenia | 4 m-g |

### W trakcie eksploatacji i konserwacji sieci Wykonawca zobowiązany będzie do:

- informowania Zamawiającego o wykrytych w trakcie prowadzonej eksploatacji urządzeń kanalizacji deszczowej nielegalnych przyłączach ściekowych;

- ustalenia źródeł pochodzenia „dzikich” dopływów ścieków do kanalizacji deszczowej;

- aktualizowania na bieżąco dokumentacji inwentaryzacyjnej sieci kanalizacji deszczowej na podkładach z mapy zasadniczej w skali 1:500;

- monitoringu wybranych odcinków sieci z opisem stanu technicznego i zapisem na płycie DVD;

- wymiana lub uzupełnianie uszkodzonych krat wpustów ściekowych, korpusów i żeliwnych pokryw włazów kanałowych lub pokryw betonowych;

- sporządzania protokołów z przeglądu rocznego z oceną stanu technicznego.

- Zaleca się, aby Wykonawca odwiedził i zbadał teren miasta i pozyskał dla siebie na swoją własną odpowiedzialność                                         i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty oraz przy zawieraniu umowy na wykonanie gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty takiej wizyty ponosi Wykonawca.

- Pozostałe warunki zostały przedstawione w projekcie umowy.

- TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przystąpił do wykonania Zamówienia w terminie od dnia 1 kwietnia 2016 roku. Umowa zostanie zawarta na okres dwóch lat do dnia 31 marca 2018 roku.

- Miejscem wykonania Zamówienia jest teren w granicach administracyjnych miasta Giżycka.

- WARUNKI  UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW, OŚWIADCZENIA LUB DOKUMANTY JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

Art. 22 ust. 1 pkt. 1 – posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający żąda, by  Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wg Załącznika nr 9 do SIWZ.  Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku 
w tym zakresie.

Art. 22 ust. 1 pkt. 2 – posiadania wiedzy i doświadczenia.

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia  na wartość min. 100 000,00 PLN, tj. wykonywali usługi związane z bieżącą eksploatacją sieci kanalizacji deszczowej oraz utrzymaniem otwartych rowów melioracyjnych, oraz złoży oświadczenie o spełnieniu  warunków udziału w postępowaniu – wg Załącznika nr 9 do SIWZ.

Wymagane dokumenty :

„Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie”,  wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane,                                         oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – wg Załącznika nr 5 do SIWZ.

Art. 22 ust. 1 pkt. 3 – dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, jako osoba nadzorująca wykonywanie usług prowadzonych w terenie, spełniającą następujące minimalne wymagania: posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji 
w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w ww. specjalności oraz złoży oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu - wg Załącznika nr 9 do SIWZ.

Wymagane dokumenty :

- „Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi” wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg Załącznika nr 6 do SIWZ,

- Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Art. 22 ust. 1 pkt. 4 – sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający żąda, by Wykonawca złożył oświadczenie 
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wg Załącznika nr 9 do SIWZ.  Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi                    do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu              do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Wyżej wymienione pisemne zobowiązanie innych podmiotów należy dołączyć do oferty w oryginale.

Z treści powyższego oświadczenia (zobowiązania podmiotu trzeciego), musi jasno wynikać:

- kto jest podmiotem przyjmującym zasoby,

- jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia,

- jakiego charakteru stosunki będą łączyły Wykonawcę z innym podmiotem,

- jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Wymagane dokumenty:

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, których mowa

w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 ustawy, w przypadku wspólnego ubiegania              się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w trybie art. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw              do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2

pkt. 5 ustawy Pzp.

Wymagane dokumenty:

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, albo informacja                                  o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - wg Załącznika  nr 7 do SIWZ.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców,                             w ofercie muszą być złożone przedmiotowe oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, dla każdego z nich.

- INFORMACJA O POWIERZENIU WYKONANIA CZĘŚCI ZAMOWIENIA PODWYKONAWCĄ                                  ORAZ WARUNKACH JAKIE POWINNA SPEŁNIĆ „UMOWA O PODWYKONAWSTWO”

- Zamawiający informuje, iż nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, o których mowa w art. 36a ust. 2 ustawy Pzp.

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

- Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy lub podanie nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1                          – ustawy Pzp.

- Wykonawca w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, zobowiązany jest wypełnić:

„Informację o części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcy” – wg Załącznik nr 8 do SIWZ.

Wykonawca w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, zobowiązany jest zawrzeć z podwykonawcą wykazanym w ofercie „umowę o podwykonawstwo”, która winna być przedłożona Zamawiającemu przed zawarciem umowy na przedmiotowe zamówienie (kopia potwierdzona za zgodność).

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się,                      na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,                     o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania             o udzielenie zamówienia.

- INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  Z WYKONAWCAMI

ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW.

- Znak postępowania: ZP.271.1.4.2016.MW Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

- Postępowanie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Wszelka korespondencja (oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itd.) w postępowaniu z Zamawiającym i każdym z Wykonawców jest jawna i prowadzona                  w sposób pisemny, z powiadomieniem wszystkich Wykonawców, którzy zgłosili zainteresowanie udziałem 
w przetargu z zachowaniem tajności źródła pytania.

- Zamawiający dopuszcza składanie korespondencji za pomocą: pisemnie (na adres: Urząd Miejski, al. 1 Maja 14, 
11-500 Giżycko) lub na adres e-mail: przetargi@gizycko.pl. Zamawiający żąda, aby korespondencja, 
o której mowa w ust. 2 przekazywana drogą elektroniczną była potwierdzona pisemnie. Przepisy art. 27 ust. 1 – 3 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza ten fakt ich otrzymania.                        Za wystarczający uważa się podpis osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie poczty elektronicznej. W przypadku nie potwierdzenia przez Wykonawcę w ciągu 2 dni od dnia nadania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacji drogą elektroniczną Zamawiający do celów dowodowych posłuży się prawidłowym potwierdzeniem dokonania transmisji danych.

- Do oświadczeń, dokumentów oraz pełnomocnictw uzupełnianych na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp stosuje się formę określoną w §7 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 231). Nie istnieje zatem możliwość uzupełnienia w/w dokumentów, oświadczeń i pełnomocnictw za pośrednictwem poczty elektronicznej bez opatrzenia przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pośrednictwem ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert (zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp), pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego po upływie tego terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Zamawiający informuje, że nie będzie udzielał żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień, czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w celu zachowania zasady pisemności postępowania i równego traktowania Wykonawców.

- Jeżeli Zamawiający przedłuży termin składania ofert, pozostaje on bez wpływu na bieg terminu składania wniosków, zapytań do SIWZ (art. 38 ust. 1b ustawy Pzp).

- Zamawiający prześle treść pytania i wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ bez podawania źródła pytania oraz umieści treść odpowiedzi na stronie Zamawiającego www.bip.gizycko.pl .

- W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść niniejszej specyfikacji zawiadamiając o tym pisemnie wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz umieści treść odpowiedzi na stronie Zamawiającego www.bip.gizycko.pl .

- Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ. Specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej www.bip.gizycko.pl , Zamawiający zamieści tę informację na tej stronie.

- Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń, pełnomocnictw lub dokumentów, o których mowa w rozdz. 4 SIWZ, którzy złożyli te dokumenty, oświadczenia i pełnomocnictwa, ale zawierają błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich wezwania oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia, dokumenty, pełnomocnictwa powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert (zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp).

- OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Marcin Wójcik	 			-	podinspektor Wydziału Inwestycji

Urzędu Miejskiego w Giżycku

tel. 87 73 24 120 lub 87 73 14 122,

przetargi@gizycko.pl

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

- Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 10 000,00 PLN

(słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

- Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert, wskazanego w pkt. 1 rozdz. 11 SIWZ.

- Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- w pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w pkt. 6 rozdz. 1 SIWZ,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,                                                                                         z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada   2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275 – ze zmianami).

- Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany (w pkt. 6 rozdz. 1 SIWZ) przez Zamawiającego. Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu.                         Na poleceniu przelewu należy wpisać:

„Wadium – przetarg: Bieżąca eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej oraz utrzymanie otwartych rowów melioracyjnych w obrębie administracyjnym miasta Giżycka w okresie od 1 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2018  roku”.

- Dokumenty, o których mowa w pkt. 3 (II-V) muszą zachowywać ważność 	przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.

- Oryginał dokumentu świadczący o wniesieniu wadium w innej formie niż w pieniądzu należy zdeponować w kasie Urzędu Miejskiego (pok. 101).

- Okoliczności i zasady zwrotu wadium oraz jego przepadku określa Ustawa.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Wykonawcy będą związani ofertę przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 	się wraz z upływem terminu składania ofert.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

- Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ  i przygotować ofertę zgodnie                        z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku                                                   z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy.

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (dalej „Osoby Uprawnione”). Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Osoby Uprawnione. Dodatkowo, w przypadku oferty składanej przez konsorcjum, do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania członków konsorcjum w trakcie postępowania (pełnomocnictwo 	może także obejmować uprawnienie do zawarcia umowy).

- Zaleca się, aby Wykonawca odwiedził i zbadał tereny objęte przetargiem i pozyskał dla siebie na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty oraz przy zawieraniu umowy na wykonanie usługi gdyż wyklucza się 	możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty takiej wizyty ponosi Wykonawca.

- Cena ryczałtowa powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia, wynikające z SIWZ.

- Na ofertę składają się następujące dokumenty:

- Wypełniony „Formularz oferty cenowej” – wg Załącznik nr 1 do SIWZ.

- Wzór umowy – wg Załącznika nr 2 do SIWZ – podpisany i uzupełniony o następujące warunki umowne:

- dane Wykonawcy,

- wynagrodzenie ryczałtowe,

- numer konta bankowego,

- Podpisany Załącznik nr 1 do umowy „Inwentaryzacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta”                                                                 – Załącznik  nr 3 do SIWZ.

- Wypełniony i podpisany Załącznik nr 2 do umowy „Ryczałtowe ceny jednostkowe do kosztorysowania”                                                                – Załącznik  nr 4 do SIWZ.

- „Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług,                                              w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy              – w tym okresie”,  wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – wg Załącznika nr 5 do SIWZ.

- „Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi” wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg  Załącznika nr 6 do SIWZ,

- Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – wg Załącznika nr 9 do SIWZ

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo  zamówień publicznych – wg Załącznika nr 9 do SIWZ.

- „Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej ,albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej” – wg Załącznika nr 7 do SIWZ.

- „Informacja o części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcy” – wg Załącznika nr 8 do SIWZ

- Dokument potwierdzający wniesienie wadium.

- Oświadczenie z ilu stron składa się oferta.

- Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.

- Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

- W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA” w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 153, poz. 1503 – ze zmianami) i dołączone do oferty. Zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte.

- Zgodnie z wyżej cytowanym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął działania w celu zachowania ich poufności.

- W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Pzp lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na zasadach takich samych jak pozostałe, niezastrzeżone dokumenty.

- Oferty należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie 	wewnętrznej oraz jednej nieprzeźroczystej kopercie zewnętrznej oznaczonej napisem: „Oferta – przetarg nieograniczony – „Bieżąca eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej oraz utrzymanie otwartych rowów melioracyjnych w obrębie administracyjnym miasta Giżycka w okresie od 1 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2018 roku – nie otwierać przed terminem otwarcia ofert, tj. 04 marca 2016 r. godz. 12.10.” Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nieotwartych ofert w przypadku dostarczenia ich Zamawiającemu po terminie.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

- Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się odpowiednio pkt. 26 rozdz. 10 SIWZ.                               Na kopercie zewnętrznej należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

- Termin składania ofert upływa dnia 4 marca 2016 r., godz. 12.00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

- Oferty osobiście dostarczone do siedziby Zamawiającego należy złożyć w Punkcie Informacyjnym, pok. nr 7.

- Oferty przesłane do siedziby Zamawiającego przesyłką pocztową czy kurierską, należy zaadresować:  	          							Urząd Miejski

al. 1 Maja 14

11–500 Giżycko.

- Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 marca 2016 r., o godz. 12.10 w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miejski,                         al. 1 Maja 14, 11 – 500 Giżycko, pok. nr 106.

- Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY, OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIJĄCY BĘDZIE              SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW                        I  SPOSOBU OCENY OFERTY.

- Jednostkowe ceny ryczałtowe brutto powinny zawierać wszystkie koszty niezbędne do realizacji robót, wynikające z SIWZ.

- Planowane wartości zamówienia  muszą być podana w PLN brutto i netto oraz zawierać wszystkie koszty związane 
z realizacją zamówienia. Wartości zamówienia  wraz z jednostkowymi cenami robót winny być wpisane przez Wykonawcę do „Formularza oferty cenowej” – Załącznik nr 1 do SIWZ i „Wzoru umowy” -  Załącznik nr 2 do SIWZ.

Opis sposobu obliczenia ceny oferty

- Opis sposobu obliczenia ceny:

- Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia, niezbędne do zrealizowania zamówienia.

- Cena oferty jest ceną wyliczoną na podstawie SIWZ, załączonego do SIWZ formularza cenowego zawierającego tabelę elementów rozliczeniowych oraz opisu przedmiotu zamówienia we wzorze umowy.

- Cena jednostki obmiarowej (1 m, 1 szt. itd. odpowiednio zgodnie z zasadami opisanymi w WWiOR) musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, wynikające wprost z dokumentacji przetargowej, jak również w dokumentacji tej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Będą to m. in. następujące koszty, które musi zawierać cena oferty:

- prace pomiarowe, prace przygotowawcze i porządkowe, wykonanie, zorganizowanie, zagospodarowanie miejsca realizacji zadania oraz dojazdu do miejsca realizacji usługi,

- dozorowanie miejsca realizacji usługi,

- koszty utrzymania terenu i zapewnienia warunków bezpieczeństwa dla osób i pojazdów użytkujących drogi 
i chodniki,

- zakwaterowanie łącznie z częścią socjalną i sanitarną,

- koszty zagospodarowania odpadów,

- koszty związane z utrzymaniem miejsca realizacji usługi w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych 
z wynikających z realizacji przedmiotu zamówienia,

- zakup oraz zainstalowanie wszelkich potrzebnych do realizacji zadania materiałów

- koszty zapewnienia warunków bezpieczeństwa dla osób i pojazdów użytkujących drogi i chodniki,

- koszty związane z odbiorem wykonywanych usług,

- oznakowanie terenu prowadzonych prac,

- dostawę i pracę niezbędnego sprzętu.

- Ceny jednostkowe są cenami ryczałtowymi.

- Ostateczna cenę oferty stanowi suma podana w formularzu cenowym (wzór załącznik nr 1 do SIWZ),

- Upusty oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych.

- Ceny usług, materiałów, urządzeń i wskaźników cenotwórczych zawarte w tabeli elementów rozliczeniowych będącej załącznikiem nr 2 do „Wzoru umowy” pozostają niezmienne do końca realizacji usług związanych z realizacją zamówienia i nie podlegają waloryzacji, z zastrzeżeniem § 8  ust. 1, tiret 1 „Wzoru umowy”.

- Cenę oferty na (wartość brutto oferty) należy wyliczyć zgodnie z ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011 r., Nr 177, poz. 1054 – ze zmianami).

- Jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się 
w górę. Przy wyliczeniu wartości cen poszczególnych elementów należy ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny.

- Wszelkie podatki, cła i inne koszty, które będą opłacane przez Wykonawcę w ramach umowy, powinny być doliczone do stawek cen i ostatecznej ceny oferty złożonej przez Wykonawcę.  Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku od towarów i usług (VAT) niezgodnego z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego jest równoznaczne z błędnym obliczeniem ceny i skutkuje odrzuceniem oferty (art. 89 ust. 1 pkt. 6) – ustawy Pzp).

- Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia
 i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość cen (art. 90).

- Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami

Kryterium - cena oferty 				– 98 pkt. (P c)

- Średnia ważona oferty badanej:

D1 x F1 + D2 x F2 + … + D18 x F18

Pc(n)     	=  	∑ F

gdzie:

(n) 		– oferta badana,

Pc(n) 	– średnia ważona  danej oferty „n”,

D, F 	– oznaczają kolumny w tabeli „Planowana wartość zamówienia”,

1, 2 … 18 	– kolejne wiersze ww. tabelach,

∑ F 	– suma wartości w kolumnie F,

- Wartość zamówienia:

Pc(n1)

Pc     	= --------------   x 98 pkt.

Pc(n)

gdzie:

Pc(n1) 	– średnia ważona oferty najtańszej,

Kryterium - czasu przystąpienia do usuwania awarii 	–  2 pkt. (P a)

- Czas przystąpienia do usuwania awarii do 2 godzin od powzięcia informacji o wystąpieniu awarii

(bez względu na dzień tygodnia)								2 pkt.

- Czas przystąpienia do usuwania awarii od 2 do 8 godzin od powzięcia informacji o wystąpieniu awarii

lub w terminie do 1 godziny od godziny 7.00 pierwszego dnia roboczego   			1 pkt.

- Czas przystąpienia do usuwania awarii od 8 do 12 godzin od powzięcia informacji o wystąpieniu awarii

lub w terminie do 4 godziny od godziny 7.00 pierwszego dnia roboczego   			0 pkt.

W przypadku nie podania przez Wykonawcę w „Formularzu oferty cenowej” deklarowanego czasu reakcji                                  i przystąpienia do usuwania awarii, Zamawiający do oceny oferty przyjmie, że Wykonawca nie wykazał czasu reakcji mniejszego niż 12 godzin i otrzyma zgodnie z powyższą punktacją 0 punktów. Termin przystąpienia do usunięcia awarii wynoszący ponad 8 godzin lub ponad 4 godziny od godziny 7.00 pierwszego dnia roboczego jest terminem maksymalnym zastrzeżonym przez Zamawiającego.

- Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z ww. kryteriami:

Kryteria oceny i wyboru oferty:

gdzie:

P 		– suma punktów uzyskana przez ofertę 					(max	100 pkt.),.

P c 		– punkty za cenę oferty 							(max 	  98 pkt.),

P a		– punkty za czas przystąpienia do usuwania awarii 				(max   	    2 pkt.),

Zamawiający może przeznaczyć Wykonawcy maksymalnie 100 punktów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta 
z największą liczbą punktów, przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert wg wzoru:

P  		=	(P c + P a) punkty dla oferty

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów w każdym z kryteriów zostanie ostatecznie wyliczona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem następującej zasady: jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę.

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą ilość punktów

- INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.

- W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.

- Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające                       ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

- Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy zobowiązany jest do wniesienia  zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie może być wnoszone 
w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy                                             z dnia 9 listopada 2000 r.  o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., Nr 42,                       poz. 275 – ze zmianami).

- Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego oraz przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym  i rejestrze zastawów. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. Zabezpieczenie zostanie zwolnione po upływie okresu obowiązywania umowy.

- Wymagania dotyczące zawarcia polisy ubezpieczeniowej OC w zakresie objętym umową.

- Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia polisy ubezpieczeniowej OC w zakresie objętym umową na kwotę                                 min. 100 000,00 zł. Polisa wraz z dowodem opłacenia składki, winna być dostarczona Zamawiającemu                                                w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy i obowiązywać od dnia rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy określonym w pkt. 1 rozdz. 3 SIWZ.

- Wykonawca zobowiązany do wznowienia ubezpieczenia OC i dostarczeniu Zamawiającemu, na kolejny rok, polisy wraz z dowodem opłacenia składki, bez dodatkowego wezwania.

- WZÓR UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA.

- Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa.

- Wraz ze SIWZ, Wykonawca otrzymał od Zamawiającego wzór umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ)  na wykonanie Zamówienia (dalej „Wzór umowy”). Wzór umowy musi zostać uzupełniony przez Wykonawcę wyłącznie zgodnie ze wskazaniami zawartymi w SIWZ o dane dotyczące Wykonawcy oraz dane zawarte w ofercie (tj. wynagrodzenie, numer konta bankowego). Tak uzupełniony Wzór umowy określany jest dalej mianem „Uzupełnionego wzoru umowy”.

- Do oferty, oznaczonej nazwą zamówienia zgodnie z pkt. 25 rozdz. 10 SIWZ, należy załączyć wydruk Uzupełnionego wzoru Umowy, parafowany na każdej stronie przez Osoby Uprawnione.

- ZMIANY UMOWY.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:

- ustawowej zmiany podatku VAT,

- zmiany osobowej podwykonawców – wymienionych w ofercie,

- zmiany części zamówienia wymienionej w ofercie, której wykonanie Wykonawca powierzył podwykonawcy,

- zmian dotyczących zatrudnienia podwykonawców – wymienionych w ofercie, w przypadku gdy Wykonawca wykaże,                że inny podwykonawca lub Wykonawca osobiście spełnia warunki udziału w postępowaniu, w stopniu nie mniejszym niż wymagane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,

- wstrzymania realizacji usługi lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

- rozszerzenia zakresu rzeczowego robót,

- zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Zmiana umowy wymaga dla swej ważności formy pisemnej – aneksu do umowy.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ I PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJACYCH.

- Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku na ruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Środki ochrony prawnej, a w szczególności są to:

- odwołanie – art. 180-198 ustawy Pzp.

- skarga do sądu – art. 198a-198g ustawy Pzp.

- Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia interesu prawnego we wniesieniu każdego ze środków ochrony prawnej.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy, zamówień uzupełniających.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- ZAŁĄCZNIKI.

Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ:

- Załącznik nr 1 do SIWZ	-	Formularz oferty cenowej,

- Załącznik nr 2 do SIWZ	-	Wzór umowy,

- Załącznik nr 3 do SIWZ	-	Inwentaryzacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta oraz 							orientacyjny zakres robót w skali 1 roku – Załącznik nr 1 do umowy,

- Załącznik nr 4 do SIWZ	-	Ryczałtowe ceny jednostkowe robót do kosztorysowania – Załącznik nr 2 do umowy,

- Załącznik nr 5 do SIWZ	-	Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również

wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,

- Załącznik nr 6 do SIWZ	-	Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi,

- Załącznik nr 7 do SIWZ	-	* Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej,

* informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej,

- Załącznik nr 8 do SIWZ 	- 	Informacja o części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcy,

- Załącznik nr 9 do SIWZ 	- 	Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych 
                                                              w art. 22 ust. 1 oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1
                                                              Ustawy,

- Załącznik nr 10 do SIWZ	-	Warunki Wykonania i Odbioru Robót.

SIWZ wraz z załącznikami

zawiera 59 stron ponumerowanych

## Załącznik nr 1 do SIWZ

# Formularz oferty cenowej

- Na sesji otwarcia ofert zostanie odczytana cena oferty

Firma ...........................................................................................................................................................................

z siedzibą w ........................................................... przy ul. .......................................................................................

REGON ................................................................., NIP ............................................................................................

Po zapoznaniu się z warunkami przetargu i wymaganiami SIWZ, a także w oparciu o pozyskane przez siebie informację dotyczące przedmiotu zamówienia, niniejszym oferujemy wykonanie zamówienia w oparciu o jednostkowe ryczałtowe ceny do kosztorysowania i planowane ilości robót oraz usunięcie wszelkich wad zgodnie                z warunkami umowy za ryczałtową kwotę:

Planowana wartość zamówienia:

| Lp | Rodzaj robót | Planowana ilość robót (rocznie) | Ryczałtowa cena jednostkowa (brutto) | Wartość zamówienia (brutto) | Waga pozycji do oceny w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E (Cx D) | F |
| 1. | czyszczenie kanałów z użyciem sprzętu specjalistycznego bądź ręcznie z udokumentowaniem czyszczenia zapisem na płycie DVD | 0,073 km | ............. zł/ km | ............. zł | 0,95 |
| 2. | czyszczenie kanałów, cieków pochodnikowych i systemów odwodnień liniowych, z użyciem sprzętu specjalistycznego bądź ręcznie | 1,937 km | ............. zł/ km | ............. zł | 6,74 |
| 3. | konserwację rowów otwartych o głębokości 1,2 m i szerokości dna 0,7 m (wykaszanie skarp w ilości 26 000 m2/ 1 km rowu, kształtowanie koryta, oczyszczanie namułów o głębokości zalegania 0,2 m) | 5,398 km x 2 | ............. zł/ km | ............. zł | 17,42 |
| 4. | czyszczenie rowów otwartych z krzaków i odrostów drzew | 0,013 ha | …......... zł/ ha | ............. zł | 0,06 |
| 5. | wywożenie zanieczyszczeń i osadów w miejsce utylizacji | 31,50 m3 | ............ zł/ m3 | ............. zł | 0,14 |
| 6. | wymiana sieci kanalizacji z rur betonowych o średnicy od 200 mm do 300 mm, na rury PVC typ. ciężki SN 8 o średnicy od 200 mm do 300 mm, głębokości wykopów do 2,5 m z odtworzeniem do stanu poprzedniego rozebranej nawierzchni ulepszonej (bitumicznej, z kostki betonowej, kostki kamiennej) | 32 m | ….......... zł/ m | ............. zł | 3,48 |
| 7. | wykonanie nowej sieci z rur PVC typ. ciężki SN 8 o średnicy od 200 mm do 300 mm, głębokości wykopów do 2,5 m w terenie z odtworzeniem do stanu poprzedniego rozebranej nawierzchni ulepszonej (bitumicznej, z kostki betonowej, kostki kamiennej) | 51 m | ….......... zł/ m | ............. zł | 4,43 |
| 8. | czyszczenie studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej | 1 228 szt. | ….......... zł/ szt. | ............. zł | 10,68 |
| 9. | czyszczenie studzienek wpustów ulicznych | 1 742 szt. | ….......... zł/ szt. | ............. zł | 13,63 |
| 10. | remont studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej | 14 szt. | ….......... zł/ szt. | ............. zł | 6,69 |
| 11. | budowa studni rewizyjnych na kolektorze KD z kręgów żelbetowych średnicy 1 200 mm, głębokości do 3,00 m z pierścieniem odciążającym, pokrywą nastudzienną i żeliwnym włazem kanałowym min. kl. D400 w nawierzchni ulepszonej (bitumicznej, z kostki betonowej, kostki kamiennej) | 6 szt. | ….......... zł/ szt. | ............. zł | 7,83 |
| 12. | remont wpustów ulicznych | 33 szt. | ….......... zł/ szt. | ............. zł | 10,04 |
| 13. | budowa studzienki ściekowej wpustu ulicznego z rur betonowych średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu oraz wpustem żeliwnym o wym. 400x600 mm min. kl. D400 w nawierzchni ulepszonej (bitumicznej, z kostki betonowej, kostki kamiennej) | 7 szt. | ….......... zł/ szt. | ............. zł | 3,65 |
| 14. | czyszczenie separatorów (wywóz i zagospodarowanie odpadów oraz transport) | 6 szt. x 2 | ….......... zł/ szt. | ............. zł | 7,83 |
| 15. | wymiana uszkodzonych krat wpustów ściekowych | 3 szt. | ….......... zł/ szt. | ............. zł | 0,91 |

| 16. | wymiana uszkodzonych korpusów i żeliwnych pokryw włazów kanałowych | 17 szt. | ….......... zł/ szt. | ............. zł | 5,17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17. | uzupełnienie pokryw betonowych na studniach rewizyjnych | 1 szt. | ….......... zł/ szt. | ............. zł | 0,26 |
| 18. | wypompowywanie wody w okresie roztopów z miejsc jej gromadzenia | 4 m-g | ….…… zł/ m-g | ............. zł | 0,09 |
| Razem wartość zamówienia brutto: |  |  |  |  |  |
| Razem wartość zamówienia netto: |  |  |  |  |  |

Czas przystąpienia do usuwania awarii (do 2 godzin; od 2 do 8 godzin; ponad 8 godzin) :

- Czas przystąpienia do usuwania awarii w terminie ………………godzin od powzięcia informacji o wystąpieniu awarii                   lub w terminie ………………….. godzin od godziny 7.00 pierwszego dnia roboczego.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i przyjmujemy bez zastrzeżeń jej warunki i postanowienia łącznie z „Wzorem umowy”.

- Jeżeli nasza oferta zostanie przyjęta, podejmujemy się podpisać umowę w ciągu 3 dni od  daty ostatecznego rozstrzygnięcia przetargu.

- Zgadzamy się przestrzegać niniejszej oferty  przez okres 30 dni od daty złożenia ofert, a w przypadku wygrania przetargu przez cały czas trwania umowy. Pozostanie ona dla nas wiążąca  i może zostać przyjęta w dowolnym czasie przed upływem tego okresu .

- Wymagane wadium w wysokości 10 000,00 PLN zostało wniesione w formie :

………………………...........................................................................................................................................................

- Oświadczamy, że wniesiemy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny całkowitej podanej              w ofercie najpóźniej w dniu podpisania umowy. Jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy proponujemy : ………………………………………………………………………………………………..……….

....................................., dnia ........................ roku																		............................................................

(podpis i pieczęć Wykonawcy)

## Załącznik nr 2 do SIWZ

„Wzór umowy”

Umowa nr ........./......./2016.

W dniu ............................2016 r. w Giżycku pomiędzy Gminą Miejską Giżycko, zwaną dalej w tekście „Zamawiającym”, reprezentowaną  przez :

Zastępcę Burmistrza Miasta 					– 	Romana Łożyńskiego,

a .......................................................................................................................................................................

mającym swą siedzibę w .............................................................................................................................

reprezentowanym przez:

.......................................................................................

.......................................................................................

zwanym dalej w tekście „Wykonawcą”, w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia pn.                                         „Bieżąca eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej oraz utrzymanie otwartych rowów melioracyjnych w obrębie administracyjnym miasta Giżycka w okresie od 1 kwietnia 2016 roku                 do 31 marca 2018 roku”. Zakres zamówienia określa Załącznik nr 1 do umowy.

- Zakres zadań Wykonawcy obejmuje :

- prowadzenie prac konserwacyjnych zapewniających utrzymanie na bieżąco drożności oraz właściwego stanu technicznego urządzeń kanalizacji deszczowej w tym rowów otwartych i separatorów;

- remonty studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej (odkucie nawierzchni, demontaż włazu i podmurówki, wymiana uszkodzonego elementu studni rewizyjnej lub uzupełnienie studzienki o pierścień odciążający, wykonanie nowej podmurówki z bloczków betonowych, montaż włazu, odtworzenie do stanu poprzedniego rozebranej nawierzchni ulepszonej);

- budowa studni rewizyjnych na kolektorze KD z kręgów żelbetowych (rozebranie nawierzchni ulepszonej, wykop pod studnię z umocnieniem ścian wykopu i odwodnieniem, demontaż rurociągu w wymaganym zakresie, ułożenie płyty lub wykonanie fundamentu betonowego, wymurowanie muru z bloczków betonowych ze szczelnym połączeniem z rurociągiem, ułożenie kręgów betonowych – zaizolowanych, montaż stopni złazowych, wybetonowanie kinety na dnie studni, montaż pierścienia odciążającego, przykrycie płytą nastudziennną, montaż żeliwnego włazu kanałowego na podbudowie z cegły kanalizacyjnej, obsypanie studni wraz z zagęszczeniem, odtworzenie do stanu poprzedniego nawierzchni ulepszonej wokół włazu);

- remonty wpustów ulicznych (odkucie nawierzchni, demontaż wpustu, wymiana uszkodzonego elementu studzienki ściekowej lub uzupełnienie studzienki o pierścień odciążający i pokrywę nastudzienną, wykonanie podmurówki montaż wpustu, przywrócenie stanu poprzedniego rozebranej nawierzchni ulepszonej itp.);

- czyszczenie z mułu, gruzu i osadów ręczne lub z użyciem sprzętu specjalistycznego z wywozem nieczystości w miejsce utylizacji:

- studni,

- separatorów (z udokumentowaniem czyszczenia przez specjalistyczną firmę),

- wpustów ulicznych wraz z przykanalikami,

- czyszczenie kanałów z użyciem sprzętu specjalistycznego bądź ręcznie z udokumentowaniem czyszczenia zapisem na płycie DVD;

- czyszczenie kanałów, cieków pochodnikowych i systemów odwodnienia liniowego, z użyciem sprzętu specjalistycznego bądź ręcznie;

- konserwację rowów otwartych 2 razy w roku, rów o głębokości 1,2 m i szerokości dna 0,7 m, wykaszanie skarp, kształtowanie koryta, oczyszczanie namułów o głębokości zalegania 0,2 m,

- czyszczenie rowów otwartych z krzaków i odrostów drzew;

- wywożenie zanieczyszczeń i osadów w miejsce utylizacji;

- wymianę sieci kanalizacji z rur betonowych na rury PVC z odtworzeniem do stanu pierwotnego rozebranej nawierzchni ulepszonej;

- wykonie nowej sieci z rur PVC z odtworzeniem do stanu pierwotnego rozebranej nawierzchni ulepszonej;

- informowanie Zamawiającego o wykrytych w trakcie prowadzonej eksploatacji urządzeń kanalizacji deszczowej nielegalnych przyłączach ściekowych;

- ustalenie źródeł pochodzenia „dzikich” dopływów ścieków do kanalizacji deszczowej;

- aktualizowanie na bieżąco dokumentacji inwentaryzacyjnej sieci kanalizacji deszczowej na podkładach z mapy zasadniczej w skali 1 : 500;

- monitoring wybranych odcinków sieci z opisem stanu technicznego i zapisem na płycie DVD;

- wymiana lub uzupełnianie uszkodzonych krat wpustów ściekowych, korpusów i żeliwnych pokryw włazów kanałowych lub pokryw betonowych;

- zabezpieczenie miejsca wystąpienia awarii w ciągu 1 godziny od zgłoszenia (w tym zabezpieczenie w sposób uwzględniający wymogi bezpieczeństwo ruchu drogowego i ruchu pieszych – z wprowadzeniem czasowej organizacja ruchu na odcinku drogi do chwili rozpoczęcia robót naprawczych) lub współpracę ze Strażą Miejską w zakresie zabezpieczenia miejsca wystąpienia awarii;

- przystąpienie do usuwania awarii ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………;

- każdorazowe powiadomienie Dyżurnego Miasta o przystąpieniu do usuwania awarii w określonym terminie;

- organizację robót, wprowadzenie czasowej organizacji ruchu (przygotowanej zgodnie z: Roz. Ministra Infrastruktury                   z dnia 23 września 2003 w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem – Dz. U. z 14 października 2003 r., Nr 177, poz. 1729; Roz. Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych                                         – Dz. U. z 12 października 2002 r., Nr 170, poz. 1393 ze zmianami) oraz niezbędne uzgodnienia w trakcie robót                          w pasach drogowych;

- sporządzanie protokołów z przeglądu rocznego z okresowej kontroli (co najmniej raz w roku) sprawności technicznej instalacji i urządzeń z oceną stanu technicznego w terminie do 15 października danego roku ze wskazaniem sieci do przebudowy, wynikających z art. 62 ustawy – Prawo budowlane;

- kontakt z pracownikami Wydziału Inwestycji w sprawie zgłaszania uwag oraz robót do wykonania w trybie                           awaryjnym następować będzie we wszystkie robocze dni tygodnia do godz. 1200.

- Wykonawca jest zobowiązany do informowania telefonicznie pracownika Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego o przystąpieniu do usuwania awarii.

- Wykonawca jest zobowiązany do składania w celu konsultacji, najpóźniej w ostatnim dniu roboczym, poprzedzającym pierwszy dzień kolejnego miesiąca, projektu planu przedsięwzięć założonych do realizowania w danym miesiącu.

- Projekt planu powinien określać:

- wyszczególnienie ulic i terenów, na których przewidywane są roboty,

- zamierzony zakres robót,

- przybliżony termin wykonania robót,

- zabezpieczenie sprzętowe i osobowe.

- Zaakceptowany przez Zamawiającego plan określony w pkt. 3 i 4 będzie traktowany jako zlecenie wykonania robót na dany miesiąc.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do koordynowania przebiegu usługi, szczególnie w zakresie ustalania kolejności robót.

§ 2

- Planowaną wartość wynagrodzenia za okres realizacji zamówienia ustala się w wysokości:

…………………….. zł  (słownie: …………………………………………………………………….).

- Wynagrodzenie obejmuje należny podatek VAT.

- Ryczałtowe ceny jednostkowe robót do rozliczeń, określa Załącznik nr 2 do umowy.

- W przypadku zlecenia robót dla których podstawą rozliczenia będzie kosztorys powykonawczy, sporządzony w oparciu o ceny czynników produkcji opublikowanych w biuletynach „SEKOCENBUD” wydanych dla danego kwartału.

- Odbiór robót odbywać się będzie w okresach miesięcznych po ich wykonaniu, przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

- O wykonaniu robót i gotowości do ich odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego.

- Zamawiający po zgłoszeniu przez Wykonawcę przedmiotu zlecenia na piśmie do odbioru, w ciągu 5 dni dokona odbioru robót.

- Podstawą do wystawienia faktury jest rozliczenie powykonawcze, protokół odbioru łącznie z zapisem na płycie DVD z przeglądu sieci, które zostały oczyszczane w danym miesiącu.

- Protokół odbioru powinien zawierać :

- zakres i wyszczególnienie wykonanych robót,

- ocenę zgodności wykonanie z założonym planem przedsięwzięć,

- uwagi i zastrzeżenia co do jakości wykonanych robót.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonywać roboty nieprzewidziane i dodatkowe na zlecenie Zamawiającego z zastosowaniem niżej wymienionych wskaźników cenotwórczych określonych                        w Załączniku nr 2 do umowy.

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w następujących terminach :

- rozpoczęcie 	– 	01 kwietnia 2016 roku,

- zakończenie 	– 	31 marca 2018 roku.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z powodu niewłaściwego prowadzenia przez Wykonawcę robót będących przedmiotem umowy. Odpowiedzialność za te szkody ponosi Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia polisy ubezpieczeniowej OC w zakresie objętym umową                     na kwotę min. 100 000,00 zł. Polisa wraz z dowodem opłacenia składki, winna być dostarczona Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy i obowiązywać od dnia rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy określonym w ust. 1.

- Wykonawca zobowiązany do wznowienia ubezpieczenia OC i dostarczeniu Zamawiającemu, na kolejny rok, polisy wraz z dowodem opłacenia składki, bez dodatkowego wezwania.

§ 4

- Zapłata wynagrodzenia będzie realizowana na podstawie faktur według zasad określonych w § 2 niniejszej umowy.

- Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne maksymalnie jeden raz w miesiącu przelewem na rachunek: .................................................................................................................................................                          w terminie .................. dni od daty otrzymania faktury przez  Zamawiającego.

- Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Za zwłokę w płatności faktur Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe.

§ 5

- Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy w sposób staranny, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz w sposób nie powodujący uciążliwości dla innych osób.

- W przypadku nie wywiązywania się Wykonawcy z warunków umowy, Zamawiający będzie miał prawo wstrzymać wypłatę całości lub części należności za wykonania umowy, do czasu właściwego wykonania usługi lub może zlecić wykonania kwestionowanej części usługi osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy              z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 10 000,00 zł                                          (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

- W przypadku nie sporządzenia i przekazania Zamawiającemu w terminie określonym w § 1 niniejszej umowy, protokołu z przeglądu rocznego z oceną stanu technicznego ze wskazaniem sieci do przebudowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000,00 zł                      (słownie: pięć tysięcy złotych).

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy                             z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10 000,00 zł                                (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych):

- za dzień opóźnienia w realizacji zakresu robót określonego na dany miesiąc;

- za każdą godzinę opóźnienia w  przystąpieniu do usuwania awarii;

- za niezgłoszenie Dyżurnemu Miasta faktu przystąpienia do usuwania awarii w określonym terminie;

- Zamawiający ma prawo potrącić karę umowną z należnego wynagrodzenia.

- Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§ 6

- Niniejsza umowa może być rozwiązana przed terminem jej wygaśnięcia przez każdą ze stron, za uprzednim dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia.

- Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy, gdy:

- zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy;

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym wykonywanie przedmiotu niniejszej Umowy;

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał je i nie kontynuuje ich przez okres                      co najmniej 20 dni,  pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

- wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić                     w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;

- stwierdzi, że roboty stanowiące przedmiot umowy wykonywane są w sposób wadliwy tj. nie zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania robót lub sprzeczny z umową; Zamawiający wówczas odstąpi od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu na usunięcie wad lub zmiany sposobu wykonania robót;

- Wykonawca nie przedłożył pomimo wezwania aktualnej polisy od odpowiedzialności cywilnej wraz z aktualnym dowodem opłacenia składki;

- za prace wykonane do czasu odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie za prace faktycznie wykonane;

- odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy następuje z chwilą wręczenia Wykonawcy pisma, w którym oprócz przyczyny odstąpienia od umowy podany jest termin rozpoczęcia komisyjnego odbioru dotychczas wykonanych robót.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy, jeżeli:

- Zamawiający zalega z płatnością wymagalnych należności powyżej 60 dni.

- odstąpienie od niniejszej Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dniu od daty odstąpienia od niniejszej umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji  robót w toku według stanu na dzień odstąpienia;

§ 7

- Wykonawca powierzy podwykonawcy wykonanie następującej części zamówienia – usługi:

…………………………………………………………………………………………………………….

- Zlecenie wykonania części zamówienia – usługi, nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia – usługi.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania uchybienia i zaniedbania podwykonawców          i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, zaniechania uchybienia                           i zaniedbania jego własnych pracowników.

- Wykonawca może:

- powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcą, mimo nie wskazania w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom,

- wskazać inny zakres podwykonawstwa, niż przedstawiony w ofercie,

- wskazać innych podwykonawców niż przedstawionych w ofercie,

- zrezygnować z podwykonawstwa.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany do każdorazowego przedkładania Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia poświadczonego za zgodność                           z oryginałem odpisu „umowy o podwykonawstwo” oraz jej zmian.

§ 8

- Strony zgodnie postanawiają, że zmiana umowy jest możliwa w następujących przypadkach:

- ustawowej zmiany podatku VAT,

- zmiany osobowej podwykonawców – wymienionych w ofercie, na zasadach opisanych w § 7 ust. 3 niniejszej umowy,

- zmiany części zamówienia wymienionej w ofercie, której wykonanie Wykonawca powierzył podwykonawcy,

- zmian dotyczących zatrudnienia podwykonawców – wymienionych w ofercie, w przypadku gdy Wykonawca wykaże,                że inny podwykonawca lub Wykonawca osobiście spełnia warunki udziału w postępowaniu, w stopniu nie mniejszym niż wymagane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,

- wstrzymania realizacji usługi lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

- rozszerzenia zakresu rzeczowego robót,

- zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Wzrost cen o wskaźnik inflacji określony w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  nie będzie podstawą do zmiany wymienionych ryczałtowych cen jednostkowych do kosztorysowania  określonych w Załączniku nr 2 do umowy.

- Zmiana umowy wymaga dla swej ważności formy pisemnej – aneksu do umowy.

§ 9

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu               cywilnego.

- Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy Sąd Gospodarczy.

§ 10

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY : 								WYKONAWCA :

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 1 do umowy …

Inwentaryzacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta.

Eksploatacja i konserwacja sieci będzie odbywać się w oparciu o inwentaryzację sieci jn.:

  - studnie rewizyjne w ilości 			  1 154 szt.,

  - separatory w ilości 		    		         6 szt.,

  - studnia z osadnikiem w ilości 	    		         2 szt.,

  - wpusty uliczne w ilości 			  1 068 szt.,

  - cieki podchodnikowe w ilości 			       30 szt.,

  - rurociągi o średnicach:

1 200 mm				– 1 053 mb,

1 000 mm 				–    341 mb,

800 mm 				– 1 565 mb,

700 mm 				–    401 mb,

760 mm 				–      45 mb,

600 mm 				– 5 702 mb,

500 mm 				– 2 283 mb,

400 mm 				– 7 887 mb,

350 mm 				–    500 mb,

315 mm 				– 1 827 mb,

300 mm 				– 8 349 mb,

250 mm 				– 2 446 mb,

200 mm 				– 4 885 mb,

160 mm 				–    157 mb,

150 mm 				–    757 mb,

- przykanaliki o średnicy :

od 150 mm do 200 mm 			– 5 316 mb,

### Orientacyjny zakres eksploatacji i konserwacji sieci w skali roku lub wybranych elementów sieci 2 razy w roku:

| L.p. | Rodzaj robót | Planowana ilość robót (rocznie) |
| --- | --- | --- |
| 1. | czyszczenie kanałów z użyciem sprzętu specjalistycznego bądź ręcznie z udokumentowaniem czyszczenia zapisem na płycie DVD | 0,073 km |
| 2. | czyszczenie kanałów, cieków pochodnikowych i systemów odwodnień liniowych, z użyciem sprzętu specjalistycznego bądź ręcznie | 1,937 km |
| 3. | konserwację rowów otwartych o głębokości 1,2 m i szerokości dna 0,7 m (wykaszanie skarp w ilości 26 000 m2/ 1 km rowu, kształtowanie koryta, oczyszczanie namułów o głębokości zalegania 0,2 m) | 5,398 km x 2 |
| 4. | czyszczenie rowów otwartych z krzaków i odrostów drzew | 0,013 ha |
| 5. | wywożenie zanieczyszczeń i osadów w miejsce utylizacji | 31,50 m3 |
| 6. | wymiana sieci kanalizacji z rur betonowych o średnicy od 200 mm do 300 mm, na rury PVC typ. ciężki SN 8 o średnicy od 200 mm do 300 mm, głębokości wykopów do 2,5 m z odtworzeniem do stanu poprzedniego rozebranej nawierzchni ulepszonej (bitumicznej, z kostki betonowej, kostki kamiennej) | 32 m |
| 7. | wykonanie nowej sieci z rur PVC typ. ciężki SN 8 o średnicy od 200 mm do 300 mm, głębokości wykopów do 2,5 m w terenie z odtworzeniem do stanu poprzedniego rozebranej nawierzchni ulepszonej (bitumicznej, z kostki betonowej, kostki kamiennej) | 51 m |
| 8. | czyszczenie studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej | 1 228 szt. |
| 9. | czyszczenie studzienek wpustów ulicznych | 1 742 szt. |
| 10. | remont studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej | 14 szt. |

| 11. | budowa studni rewizyjnych na kolektorze KD z kręgów żelbetowych średnicy 1 200 mm, głębokości do 3,00 m z pierścieniem odciążającym, pokrywą nastudzienną i żeliwnym włazem kanałowym min. kl. D400 w nawierzchni ulepszonej (bitumicznej, z kostki betonowej, kostki kamiennej) | 6 szt. |
| --- | --- | --- |
| 12. | remont wpustów ulicznych | 33 szt. |
| 13. | budowa studzienki ściekowej wpustu ulicznego z rur betonowych średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu oraz wpustem żeliwnym o wym. 400x600 mm min. kl. D400 w nawierzchni ulepszonej (bitumicznej, z kostki betonowej, kostki kamiennej) | 7 szt. |
| 14. | czyszczenie separatorów, (wywóz i zagospodarowanie odpadów oraz transport) | 6 szt. x 2 |
| 15. | wymiana uszkodzonych krat wpustów ściekowych | 3 szt. |
| 16. | wymiana uszkodzonych korpusów i żeliwnych pokryw włazów kanałowych | 17 szt. |
| 17. | uzupełnienie pokryw betonowych na studniach rewizyjnych | 1 szt. |
| 18. | wypompowywanie wody w okresie roztopów z miejsc jej gromadzenia | 4 m-g |

### W trakcie eksploatacji i konserwacji sieci Wykonawca zobowiązany będzie do:

- informowania Zamawiającego o wykrytych w trakcie prowadzonej eksploatacji urządzeń kanalizacji deszczowej nielegalnych przyłączach ściekowych;

- ustalenia źródeł pochodzenia „dzikich” dopływów ścieków do kanalizacji deszczowej;

- aktualizowania na bieżąco dokumentacji inwentaryzacyjnej sieci kanalizacji deszczowej na podkładach z mapy zasadniczej w skali 1:500;

- monitoringu wybranych odcinków sieci z opisem stanu technicznego i zapisem na płycie DVD;

- wymiana lub uzupełnianie uszkodzonych krat wpustów ściekowych, korpusów i żeliwnych pokryw włazów kanałowych lub pokryw betonowych;

- sporządzania protokołów z przeglądu rocznego z oceną stanu technicznego.

ZAMAWIAJĄCY : 								WYKONAWCA :

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 2 do umowy…

#### Ryczałtowe ceny jednostkowe robót do kosztorysowania

| L.p. | Rodzaj robót | Planowana ilość robót (rocznie) | Cena jednostkowa (brutto) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | czyszczenie kanałów z użyciem sprzętu specjalistycznego bądź ręcznie z udokumentowaniem czyszczenia zapisem na płycie DVD | 0,073 km | ............. zł/ km |
| 2. | czyszczenie kanałów, cieków pochodnikowych i systemów odwodnień liniowych, z użyciem sprzętu specjalistycznego bądź ręcznie | 1,937 km | ............. zł/ km |
| 3. | konserwację rowów otwartych o głębokości 1,2 m i szerokości dna 0,7 m (wykaszanie skarp w ilości 26 000 m2/ 1 km rowu, kształtowanie koryta, oczyszczanie namułów o głębokości zalegania 0,2 m) | 5,398 km x 2 | ............. zł/ km |
| 4. | czyszczenie rowów otwartych z krzaków i odrostów drzew | 0,013 ha | …......... zł/ ha |
| 5. | wywożenie zanieczyszczeń i osadów w miejsce utylizacji | 31,50 m3 | ............ zł/ m3 |
| 6. | wymiana sieci kanalizacji z rur betonowych o średnicy od 200 mm do 300 mm, na rury PVC typ. ciężki SN 8 o średnicy od 200 mm do 300 mm, głębokości wykopów do 2,5 m z odtworzeniem do stanu poprzedniego rozebranej nawierzchni ulepszonej (bitumicznej, z kostki betonowej, kostki kamiennej) | 32 m | ….......... zł/ m |
| 7. | wykonanie nowej sieci z rur PVC typ. ciężki SN 8 o średnicy od 200 mm do 300 mm, głębokości wykopów do 2,5 m w terenie z odtworzeniem do stanu poprzedniego rozebranej nawierzchni ulepszonej (bitumicznej, z kostki betonowej, kostki kamiennej) | 51 m | ….......... zł/ m |
| 8. | czyszczenie studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej | 1 228 szt. | ….......... zł/ szt. |
| 9. | czyszczenie studzienek wpustów ulicznych | 1 742 szt. | ….......... zł/ szt. |
| 10. | remont studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej | 14 szt. | ….......... zł/ szt. |
| 11. | budowa studni rewizyjnych na kolektorze KD z kręgów żelbetowych średnicy 1 200 mm, głębokości do 3,00 m z pierścieniem odciążającym, pokrywą nastudzienną i żeliwnym włazem kanałowym min. kl. D400 w nawierzchni ulepszonej (bitumicznej, z kostki betonowej, kostki kamiennej) | 6 szt. | ….......... zł/ szt. |
| 12. | remont wpustów ulicznych | 33 szt. | ….......... zł/ szt. |
| 13. | budowa studzienki ściekowej wpustu ulicznego z rur betonowych średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu oraz wpustem żeliwnym o wym. 400x600 mm min. kl. D400 w nawierzchni ulepszonej (bitumicznej, z kostki betonowej, kostki kamiennej) | 7 szt. | ….......... zł/ szt. |
| 14. | czyszczenie separatorów (wywóz i zagospodarowanie odpadów oraz transport) | 6 szt. x 2 | ….......... zł/ szt. |
| 15. | wymiana uszkodzonych krat wpustów ściekowych | 3 szt. | ….......... zł/ szt. |
| 16. | wymiana uszkodzonych korpusów i żeliwnych pokryw włazów kanałowych | 17 szt. | ….......... zł/ szt. |
| 17. | uzupełnienie pokryw betonowych na studniach rewizyjnych | 1 szt. | ….......... zł/ szt. |
| 18. | wypompowywanie wody w okresie roztopów z miejsc jej gromadzenia | 4 m-g | ……… zł/ m-g |

ZAMAWIAJĄCY : 								WYKONAWCA :

Załącznik nr 5 do SIWZ

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych

również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat

przed upływem terminu składania ofert,

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

| L.p. | Wartość | Przedmiot | Daty wykonania | Podmioty na rzecz, których usługi zostały wykonane lub są wykonywane |
| --- | --- | --- | --- | --- |

W załączeniu: dowody, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

..................................................................

(miejscowość i data)

..............................................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 6 do SIWZ

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług,

kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi.

| L.p. | Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia | Rodzaj kwalifikacji zawodowych | Doświadczenie | Wykształcenie | Zakres wykonywanych czynności | Podstawa do dysponowania tymi osobami *) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*)	Wykonawca zobowiązany jest załączyć pisemne zobowiązanie do oddania mu do dyspozycji ludźmi

niezbędnymi na okres przy wykonywaniu zamówienia.

W załączeniu oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia                      w zakresie sieci i instalacji sanitarnych.

..................................................................

(miejscowość i data)

..............................................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 7 do SIWZ

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej *,

informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej *,

My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz:

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego:

„Bieżąca eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej

oraz utrzymanie otwartych rowów

melioracyjnych w obrębie administracyjnym miasta Giżycka

w okresie od 1 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2018 roku”.

- oświadczamy, że należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późniejszymi zmianami) *, co podmioty wymienione poniżej (należy podać nazwy i adresy siedzib)*:

| L.p. | Nazwa (firma) | Adres siedziby |
| --- | --- | --- |

- oświadczamy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

(Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późniejszymi zmianami) *,

..................................................................

(miejscowość i data)

..............................................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

* - nieodpowiednie skreślić

Załącznik nr 8 do SIWZ

Informacja o części zamówienia, której wykonanie

Wykonawca powierzy podwykonawcy.

Ja(My), niżej podpisany(ni)……………………………………………………..……………………..

…………………………………………………………………………………………………………………
działając w imieniu na rzecz:

- ………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………

(nazwa Wykonawcy lub nazwy Wykonawców występujących wspólnie)

Oświadczam(y) że następujące części zamówienia powierzam(y) do wykonania podwykonawcom

| Część zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom | Wartość prac podzleconych w % ceny oferty | Nazwy (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b. w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 upzp |
| --- | --- | --- |

Niniejszy wykaz przedkładam w związku z uczestnictwem w przetargu nieograniczonym 
na: „Bieżącą eksploatację sieci kanalizacji deszczowej oraz utrzymania otwartych rowów melioracyjnych

w obrębie administracyjnym miasta Giżycka w okresie od 1 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2018 roku”.

..................................................................

(miejscowość i data)

.............................................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 9 do SIWZ

Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

określonych w art. 22 ust. 1

oraz braku podstaw do wykluczenia z postepowania na podstawie

art. 24 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Bieżąca eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej oraz utrzymanie otwartych rowów melioracyjnych w obrębie administracyjnym miasta Giżycka w okresie od 1 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2018 roku ”

Oświadczam/my że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) spełniamy warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

oraz zgodnie z art. 24 ust. 1 nie podlegam/my wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

...........................………........

( miejscowość i data)

..................................................................

( podpis upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy)

Załącznik nr 10 do SIWZ

Warunki Wykonania i Odbioru Usług

Nazwa zamówienia :

„Bieżąca eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej oraz utrzymanie

otwartych rowów melioracyjnych w obrębie administracyjnym miasta Giżycka

w okresie od 1 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2018 roku”.

Wspólny słownik zamówień (CPV) :

90470000-2:		usługi czyszczenia kanałów ściekowych

90641000-5:		usługi oczyszczenia kanałów ściekowych

45332300-6:		roboty instalacyjne kanalizacyjne

45233141-9:		roboty w zakresie konserwacji dróg

90513600-2:		usługi usuwania osadów

90511000-2:		usługi wywozu odpadów

Giżycko, dni 22 lutego 2016 r.

Spis Warunków Wykonania i Odbioru Robót:

- Wymagania ogólne 										str. 28.

- Kanały kanalizacji deszczowe – kryte  								str. 34.

- Kanały kanalizacji deszczowej – otwarte, rowy melioracyjne, cieki podchodnikowe

i systemy odwodnienia liniowego								str. 45.

- Separatory ropopochodnych, osadniki, piaskowniki 						str. 50.

- Wymiana uszkodzonych krat wpustów ściekowych, uszkodzonych korpusów

i żeliwnych pokryw włazów kanałowych 				 			str. 52.

- Nawierzchnie drogowe 										str. 54.

WYMAGANIA OGÓLNE:

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot WWiOR.

Przedmiotem niniejszych warunków są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót dla eksploatacji i konserwacji sieci kanalizacji deszczowej, rowów melioracyjnych oraz urządzeń towarzyszących kanalizacji w granicach administracyjnych miasta Giżycka.

1.2. Zakres stosowanie WWiOR.

Sieci kanalizacji deszczowej, rowów melioracyjnych oraz obiektów technicznych kanalizacji w granicach administracyjnych miasta Giżycka.

1.3. Zakres robót objętych WWiOR

Ustalenia zawarte w niniejszych wymaganiach obejmują wymagania ogólne związane z wykonaniem                         i odbiorem robót dla eksploatacji i konserwacji sieci kanalizacji deszczowej, rowów melioracyjnych oraz obiektów technicznych kanalizacji w granicach administracyjnych miasta Giżycka

Określenia podstawowe.

1.3.1. Protokół odbioru – dokument zawierający: zakres i wyszczególnienie wykonanych robót, ocenę zgodności – wykonanie z założonym planem przedsięwzięć; uwagi i zastrzeżenia co do jakości wykonanych robot.

1.3.2. pracownik Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego – pracownik wydziału pełniącego funkcję zarządcy sieci kanalizacji deszczowej w granicach administracyjnych miasta Giżycka.

1.3.3. Kierownik – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.3.4. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, WWiOR zaakceptowane przez

pracownika Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego.

1.3.5. Inwentaryzacja – dokument zawierający dane dotyczące sieci objętych kontraktem .

1.3.6. Polecenia pracownika Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy, w formie pisemnej lub ustnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z wykonywaniem kontraktu, w tym dotyczących koordynowania przebiegu usługi, szczególnie w zakresie ustalenia kolejności robót.

1.3.7. Dokumentacja powykonawcza – część dokumentacji która wskazuje lokalizację, charakterystykę                        i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót inspekcyjnych i naprawczych w formie zapisu

papierowego na podkładach z mapy zasadniczej w skali 1 : 500 lub zapisu na płycie DVD z przeglądu sieci.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z WWiOR                             i poleceniami pracownika Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego.

1.4.1.Inwentaryzacja.

Inwentaryzację sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta zawiera – Załącznik nr 1 do umowy.

Wykonawca na bieżąco będzie aktualizował dokumentację inwentaryzacyjną sieci kanalizacji deszczowej  na podkładach z mapy zasadniczej w skali 1 : 500, szczególnie stwierdzone różnice pomiędzy stanem rzeczywistym a mapą z uwzględnieniem:

- tras i średnic kanałów,

- tras i przekrojów rowów,

- lokalizacji studni rewizyjnych,

- informacji, które studnie są osadnikowe, a które przelotowe,

- lokalizacji wpustów deszczowych,

- lokalizacji przykanalików deszczowych,

- lokalizacji klap zwrotnych,

- informacji o materiałach kanałów,

1.4.2. Zgodność robót z WWiOR.

Inwentaryzacja, WWiOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich

ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontaktowych, a o ich

wykryciu winien natychmiast powiadomić pracownika Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z WWiOR i wpłynie to na

niezadowalającą jakość elementu robót lub budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty

rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu.

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania

realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót – w tym projekt czasowej organizacji ruchu  przygotowany zgodnie z: Roz. Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem – Dz. U. z 14 października 2003 r., Nr 177, poz. 1729; Roz. Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych                                         – Dz. U. z 12 października 2002 r., Nr 170, poz. 1393 ze zmianami). W zależności od potrzeb i postępu robót projekt czasowej organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając

w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest

to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające

będą akceptowane przez pracownika Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony                    w cenę umowną.

1.4.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące

ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

- utrzymywać teren robót lub budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót lub budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

- lokalizację, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych odpadami, osadami, pyłami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

- możliwością powstania pożaru.

1.4.5 Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie

przepisy, na terenie robót oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone

przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6 Materiały szkodliwe dla otoczenia.

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym                  od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów                     na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia, odpady, osady zostaną przez Wykonawcę

poddane utylizacji lub przekazane do wyspecjalizowanej w unieszkodliwianiu odpadów. Dla czynności

tych wykonawca prowadził będzie rejestr z godnie z ustawą o odpadach.

1.4.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne,

takie jak rurociągi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych

urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich

lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń

podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia

robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi

Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy

potrzebne przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez

jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.4.8 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co

do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie

powiadamiał Inspektora. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą

dopuszczone i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych,

zgodnie z poleceniami pracownika Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego.

1.4.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich

wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych dla wykonywanych robót

i na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.4.10 Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót.

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno

być prowadzone w taki sposób, aby roboty i budowa lub jej elementy były w zadawalającym stanie

przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie pracownika Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny                    po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe                     oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie

w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia

robót.

2 Materiały.

2.1. Źródła uzyskania materiałów.

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zamawiania lub

wydobywania materiałów do zatwierdzenia przez pracownika Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego.

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały                         z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione. Każdy rodzaj robót,                 w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do robót i były

dostępne do kontroli przez Inżyniera.

3. Sprzęt.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny               z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym

w WWiOR.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami

określonymi w kontrakcie, WWiOR i wskazaniach pracownika Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego                w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonanie robót ma być utrzymywany                            w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami

dotyczącymi jego użytkowania.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy,

zostaną przez pracownika Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone              do robót.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót, właściwości przewożonych materiałów oraz stan

środowiska.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi                         w kontrakcie, WWiOR i wskazaniach pracownika Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego, w terminie przewidzianym umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki

transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez

pracownika Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu robót.

5. Wykonanie robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami WWiOR, projektu ewentualnej

organizacji robót oraz poleceniami pracownika Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego.

Decyzje pracownika Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy                        i w WWiOR, a także w normach i wytycznych.

Polecenia pracownika Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakości robót.

6.1. Zasady kontroli jakości robót.

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć

założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne                do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

7. Obmiar robót.

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z kontraktem i

WWiOR, w jednostkach ustalonych dla danej pozycji wykazanych w zestawieniu „Ryczałtowych cen jednostkowe robót do kosztorysowania” – stanowiących załącznik nr 2 do umowy.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu pracownika Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru.

Wyniki obmiaru będą wpisane do protokołu odbioru.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w zestawieniu „Ryczałtowych cen jednostkowe robót do kosztorysowania” lub gdzie indziej w WWiOR nie zwalnia Wykonawcy                           od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji pracownika Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony                     z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów.

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone

poziomo wzdłuż linii osiowej.

Jeśli WWiOR właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3

jako długość pomnożona przez średni przekrój.

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z

wymaganiami WWiOR.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez

pracownika Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt

wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w cały

okresie trwania robót.

8. Odbiór robót.

8.1. Rodzaje odbiorów robót.

W zależności od ustaleń odpowiednich WWiOR, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiorowi ostatecznemu,

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robót określa umowa.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje pracownik Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca telefonicznie pracownikowi Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia pracownik Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego                        w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbiór ostateczny robót

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót.

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do

ilości określonej w planie traktowanym jako zlecenie wykonania robót na dany miesiąc, z uwzględnieniem robót nieprzewidzianych i dodatkowo zleconych.

O wykonaniu robót i gotowości do ich odbioru Wykonawca jest zawiadomić pracownika Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie.

8.3.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja w składzie: pracownik Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego przedstawiciel Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót                   z WWiOR.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych komisja przerwie swoje czynności                  i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót odbiega od wymaganej WWiOR z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku                        do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.3.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru, zawierający: zakres i wyszczególnienie wykonanych robót; ocenę zgodności – wykonanie założonym planem przedsięwzięć; uwagi i zastrzeżenia co do jakości wykonanych robót.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować inwentaryzację z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowanie dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

9. Podstawa płatności.

9.1. Ustalenia ogólne.

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę

obmiarową ustaloną dla danej pozycji wykazanych w zestawieniu „Ryczałtowych cen jednostkowe robót do kosztorysowania”– stanowiących załącznik nr 2 do umowy.

Dla pozycji wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota)

podana przez Wykonawcę w danej pozycji zestawienia „Ryczałtowych cen jednostkowe robót do kosztorysowania” – stanowiących załącznik nr 2 do umowy.

Dla robót wycenionych kosztorysem, podstawą płatności dla Wykonawcy będą „Wskaźniki użyte do

kalkulacji wartości zamówienia” – stanowiących załącznik nr 2 do umowy.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

KANAŁY KANALIZACJI DESZCZOWEJ – KRYTE.

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot WWiOR.

Przedmiotem niniejszych WWiOR są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dla eksploatacji                      i konserwacji sieci kanalizacji deszczowej w granicach administracyjnych miasta Giżycka.

1.2. Zakres stosowania WWR.

WWR stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych                        w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych WWR.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWR dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem:

- eksploatacji i konserwacji sieci kanalizacji deszczowej krytej w granicach administracyjnych miasta Giżycka,

- awarii i drobnych remontów sieci kanalizacji deszczowej krytej na terenie miasta Olsztyna.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa – sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania wód

deszczowych.

1.4.2. Kanały

1.4.2.1. Kanał – liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków.

1.4.2.2. Kanał deszczowy – kanał przeznaczony do odprowadzania wód deszczowych – kryty.

1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studnia kanalizacyjna – studnia rewizyjna – na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli                  i prawidłowej eksploatacji kanałów.

1.4.3.2. Studnia przelotowa – studnia kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie,             na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studnia połączeniowa – studnia kanalizacyjna przeznaczona do łączenia, co najmniej dwóch

kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.

1.4.3.4. Studnia kaskadowa (spadowa) – studnia kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód pionowy

umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej położonego kanału dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego.

1.4.3.5. Komora kanalizacyjna – komora rewizyjna na kanale przełazowym przeznaczona do kontroli                       i prawidłowej eksploatacji kanałów.

1.4.3.6. Komora połączeniowa – komora kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.

1.4.3.7. Komora spadowa (kaskadowa) – komora mająca pochylnię i zagłębienie dna umożliwiające wytrącenie nadmiaru energii ścieków spływających z wyżej położonego kanału dopływowego.

1.4.3.8. Wylot ścieków – element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do rowu lub odbiornika.

1.4.4. Elementy studni i komór

1.4.4.1. Komora robocza – zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności

eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika.

1.4.4.2. Komin włazowy – szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej.

1.4.4.3. Płyta przykrycia studni lub komory – płyta przykrywająca komorę roboczą.

1.4.4.4. Właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta – wyprofilowany rowek w dnie studni, przeznaczony do przepływu w nim ścieków.

1.4.4.6. Spocznik – element dna studni lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory

roboczej.

1.4.4.7 Umocnienia, narzuty kamienny – element umocnienie wylotu oraz dna i skarpy rowu

1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami                   i z definicjami podanymi w WWiOR. „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiOR „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

2. Materiały.

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w WWiOR

„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rury kanałowe.

- rury kanalizacyjne PE kielichowe łączone przez uszczelki,

- rury kanalizacyjne PVC kielichowe łączone przez uszczelki typ ciężki SN 8,

2.3. Studnie kanalizacyjne z kręgów żelbetowych o średnicy 1 200 mm.

2.3.1. Komora robocza.

Komora robocza studni o średnicy 1 200 mm (powyżej wejścia kanałów) powinna być wykonana z:

- kręgów żelbetowych odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08,

- muru cegły kanalizacyjnej odpowiadającej wymaganiom PN-B-12037.

Komora robocza poniżej wejścia kanałów powinna być wykonana jako monolit z betonu

hydrotechnicznego klasy B 45; W-4, M-100 odpowiadającego wymaganiom BN-62/6738-03, 04, 07 lub

alternatywnie z cegły kanalizacyjnej.

2.3.2. Dno studni.

Dno studni wykonuje się jako monolit z betonu hydrotechnicznego o właściwościach podanych w

pkt. 2.3.1.

2.3.3. Włazy kanałowe

Włazy kanałowe należy wykonywać jako:

- włazy z żeliwa sferoidalnego okrągłe o prześwicie 600 mm kl. D400, wysokość korpusu 150mm, wg PN-93/H-74124 (EN124).

- włazy z żeliwa sferoidalnego żeliwno-betonowe okrągłe o prześwicie 600 mm kl. D400, wysokość

- korpusu 150 mm, wg PN-93/H-74124 (EN124).

2.3.4. Stopnie złazowe.

Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-H-74086.

2.3.5 Studzienki ściekowe wpustów ulicznych.

- Studzienki prefabrykowane betowe średnicy 500 mm,

- Wpusty żeliwne o wym. 400x600 mm kl. D400 ze skrzynką żeliwną z kratką dla wpustów deszczowych krawężnikowych proste, z wlotem bocznym lub kombinowanym w klasie C250 wg PN-H/74080-01

2.4 Umocnienia, narzut kamienny.

- kamień sortowany średnicy 15 - 30 cm

- kamień do okładzin (obrobiony)

- siatki z drutów stalowych ocynkowanych grubości 2 - 5mm

- siatki z drutów stalowych pokrytych otoczką z PVC grubości około 4 mm

- pręty stalowe grubości 10 - 22 mm

- faszyna wiklinowa świeża lub sucha

- faszyna leśna

- pale drewniane 5 - 6 cm, długości 1,0m

2.5. Beton

Beton hydrotechniczny B-10, B-15, B-20, B-30, B-45 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-07.

Równoważne do betonu środki naprawcze szybkowiążące.

2.6. Zaprawa cementowa.

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501.

2.7. Składowanie materiałów

2.7.1. Rury kanałowe z PE ,PVC.

Magazynowane rury z powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem promieni

słonecznych temperaturą wyższą niż 400 C i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie.

Rury z winny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu (wiązkach). Powierzchnia składowania powinna być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. Wiązki można składować po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż 2 m wysokości w taki sposób, aby ramka wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki niższej. Gdy rury składowane są (po rozpakowaniu) w stertach należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach, co 1,5 m. Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości minimum 50mm o takiej wysokości, aby kielichy rur nie leżały na ziemi. Rozstaw podpór nie większy niż 2 m.

Rury o różnych średnicach i grubościach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to

możliwe, rury o najgrubszej ściance winny znajdować się na spodzie. W stercie nie powinno znajdować się

więcej niż 7 warstw, a także nie wyżej niż 1,5 m.

Rury powinny mieć na obu końcach zaślepki, które powinny być zdjęte dopiero bezpośrednio przed

montażem złączy.

2.7.2. Kręgi.

Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów

przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów.

2.7.3. Cegła kanalizacyjna.

Cegła kanalizacyjna może być składowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z

odpowiednimi spadkami umożliwiającymi odprowadzenie wód opadowych.

Cegły w miejscu składowania powinny być ułożone w sposób uporządkowany, zapewniający łatwość

przeliczenia. Cegły powinny być ułożone w jednostkach ładunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach.

Jednostki ładunkowe mogą być ułożone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o łącznej

wysokości nieprzekraczającej 3,0 m. Przy składowaniu cegieł luzem maksymalna wysokość stosów i pryzm nie powinna przekraczać 2,2 m.

2.7.4. Włazy kanałowe i stopnie.

Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco.

Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona.

2.7.5. Kruszywo.

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. Sprzęt.

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiOR. „Wymagania ogólne” pkt. 3.

3.2. Sprzęt do eksploatacji i konserwacji kanalizacji.

Wykonawca wykonujący roboty eksploatacji i konserwacji na kanalizacji powinien wykazać się

możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- pojazd specjalistyczny - samochód do ciśnieniowego mycia kanałów, cieków podchodnikowych i systemów odwodnień liniowych, czyszczenia wpustów ulicznych i studni rewizyjnych – typu np.: WUKO, o minimalnych parametrach: wydatek                                       wody – 210 dm3/min, ciśnienie robocze 12 MPa,

- beczkowóz o pojemności min 7 m3.

- sprzęt inspekcji telewizyjnej sieci kanalizacyjnej z możliwością zapisu na płycie DVD.

3.3. Sprzęt do wykonania usuwania awarii i drobnych remontów kanalizacji.

Wykonawca przystępujący do robót na kanalizacji powinien wykazać się możliwością korzystania                         z następującego sprzętu:

- żurawi budowlanych samochodowych,

- koparek przedsiębiernych,

- spycharek kołowych,

- sprzętu do zagęszczania gruntu,

- beczkowozów.

4. Transport.

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiOR „Wymagania ogólne” pkt. 4.

4.2. Transport rur kanałowych .

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Z uwagi na

specyficzne właściwości rur PVC, PE należy przy transporcie zachować następujące dodatkowe wymagania:

- przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi,

- przewóz powinno się wykonywać przy temperaturze powietrza od - 5 °C do + 30 °C,

- na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemianlegle,

- wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m,

- wyładunek rur w wiązkach za pomocą podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką

- przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na całej długości na podłodze pojazdu,

- pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max 2m, rury sztywniejsze winny znajdować się na spodzie

- przy długościach rur większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie może przekraczać 1 m

4.3. Transport kręgów.

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do

pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów.

Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m, należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin

zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport cegły kanalizacyjnej.

Cegła kanalizacyjna może być przewożona dowolnymi środkami transportu w jednostkach

ładunkowych lub luzem.

Jednostki ładunkowe należy układać na środkach transportu samochodowego w jednej warstwie.

Cegły transportowane luzem należy układać na środkach przewozowych ściśle jedne obok drugich, w

jednakowej liczbie warstw na powierzchni środka transportu. Wysokość ładunku nie powinna przekraczać

wysokości burt. Cegły luzem mogą być przewożone środkami transportu samochodowego pod warunkiem

stosowania opinek. Załadunek i wyładunek cegły w jednostkach ładunkowych powinien się odbywać

mechanicznie za pomocą urządzeń wyposażonych w osprzęt kleszczowy, widłowy lub chwytakowy. Załadunek i wyładunek wyrobów przewożonych luzem powinien odbywać się ręcznie przy użyciu przyrządów pomocniczych.

4.5. Transport włazów kanałowych.

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony

przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na paletach

po 10 szt. i łączyć taśmą stalową.

4.6. Transport mieszanki betonowej.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie

spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia

temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.

4.7. Transport kruszyw.

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie.

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogólne zasady wykonania robót.

Ogólne zasady wykonania robót podano w WWiOR „Wymagania ogólne” pkt. 5.

5.2. Roboty eksploatacyjne i konserwacyjne.

Wykonawca wykonujący roboty eksploatacji i konserwacji i usuwaniem awarii na kanalizacji                               w zakresie robót zobowiązany będzie do utrzymania prawidłowego funkcjonowania sieci kanalizacji deszczowej znajdującej się w granicach administracyjnych miasta Giżycka, wraz z przyłączami                               i urządzeniami towarzyszącymi poprzez m.in.:

- prowadzenie prac konserwacyjnych zapewniających utrzymanie na bieżąco drożności oraz właściwego stanu technicznego urządzeń kanalizacji deszczowej w tym rowów otwartych i separatorów;

- remonty studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej (odkucie nawierzchni, demontaż włazu i podmurówki, wymiana uszkodzonego elementu studni rewizyjnej lub uzupełnienie studzienki o pierścień odciążający, wykonanie nowej podmurówki z bloczków betonowych, montaż włazu, odtworzenie do stanu poprzedniego rozebranej nawierzchni ulepszonej);

- budowa studni rewizyjnych na kolektorze KD z kręgów żelbetowych (rozebranie nawierzchni ulepszonej, wykop pod studnię z umocnieniem ścian wykopu i odwodnieniem, demontaż rurociągu w wymaganym zakresie, ułożenie płyty lub wykonanie fundamentu betonowego, wymurowanie muru z bloczków betonowych ze szczelnym połączeniem z rurociągiem, ułożenie kręgów betonowych – zaizolowanych, montaż stopni złazowych, wybetonowanie kinety na dnie studni, montaż pierścienia odciążającego, przykrycie płytą nastudziennną, montaż żeliwnego włazu kanałowego na podbudowie z cegły kanalizacyjnej, obsypanie studni wraz z zagęszczeniem, odtworzenie do stanu poprzedniego nawierzchni ulepszonej wokół włazu);

- remonty wpustów ulicznych (odkucie nawierzchni, demontaż wpustu, wymiana uszkodzonego elementu studzienki ściekowej lub uzupełnienie studzienki o pierścień odciążający i pokrywę nastudzienną, wykonanie podmurówki montaż wpustu, przywrócenie stanu poprzedniego rozebranej nawierzchni ulepszonej itp.);

- czyszczenie z mułu, gruzu i osadów ręczne lub z użyciem sprzętu specjalistycznego z wywozem nieczystości w miejsce utylizacji:

- studni,

- separatorów (z udokumentowaniem czyszczenia przez specjalistyczną firmę),

- wpustów ulicznych wraz z przykanalikami,

- czyszczenie kanałów z użyciem sprzętu specjalistycznego bądź ręcznie z udokumentowaniem czyszczenia zapisem na płycie DVD;

- czyszczenie kanałów, cieków pochodnikowych i systemów odwodnienia liniowego, z użyciem sprzętu specjalistycznego bądź ręcznie;

- konserwację rowów otwartych 2 razy w roku, rów o głębokości 1,2 m i szerokości dna 0,7 m, wykaszanie skarp, kształtowanie koryta, oczyszczanie namułów o głębokości zalegania 0,2 m,

- czyszczenie rowów otwartych z krzaków i odrostów drzew;

- wywożenie zanieczyszczeń i osadów w miejsce utylizacji;

- wymianę sieci kanalizacji z rur betonowych na rury PVC z odtworzeniem do stanu pierwotnego rozebranej nawierzchni ulepszonej;

- wykonie nowej sieci z rur PVC z odtworzeniem do stanu pierwotnego rozebranej nawierzchni ulepszonej;

5.2.1 Zakres oraz terminy wykonania prac.

- Wykonawca jest zobowiązany do ciągłego zapewnienia prawidłowego funkcjonowania

kanalizacji deszczowej;

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia dyżuru brygady do wykonywania

prac objętych umową w dni robocze, a poza godzinami pracy oraz w dni wolne od pracy i święta                    do zapewnienia telefonicznego kontaktu z osobą mogąca podjąć działania związane z zabezpieczeniem miejsca wystąpienia awarii.

- W sytuacjach awaryjnych pracownik Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego, Dyżurny Miasta,

Straż Miejska, Policja lub Straż Pożarna będą zlecać prace związane z zabezpieczeniem miejsca wystąpienia awarii telefonicznie.

Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia miejsca wystąpienia awarii w ciągu 1 godziny zgłoszenia

(w tym zabezpieczenie w sposób uwzględniający wymogi bezpieczeństwo ruchu drogowego i ruchu pieszych – z wprowadzeniem czasowej organizacja ruchu na odcinku drogi do chwili rozpoczęcia robót naprawczych), współpracować ze Strażą Miejską w zakresie zabezpieczenia miejsca wystąpienia awarii  oraz przystąpić do usuwania awarii w terminie określonym w umowie.

5.3 Awarie i drobne remonty.

- Przez awarię rozumie się usunięcie niedrożności sieci kanalizacji deszczowej wraz z jej urządzeniami

poprzez dodatkowe wykonanie budowlanych robót naprawczych co umożliwi dalszą poprawną

eksploatację sieci.

- Poprzez drobne prace naprawcze rozumie się usunięci niesprawności sieci kanalizacji deszczowej wraz

z jej urządzeniami poprzez wykonanie budowlanych robót naprawczych co umożliwi poprawną

eksploatację sieci.

- Uzupełnienie lub wymiana zniszczonej na skutek powstałej awarii bądź na skutek aktów wandalizmu,

kradzieży, armatury i wyposażenia sieci kanalizacji deszczowej Wykonawca ma obowiązek uzgodnić                   z pracownikiem Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego;

- Przy ewentualnych wymianach elementów sieci kanalizacji deszczowej należy używać materiałów

takich samych wymiarach i nie gorszych właściwościach jakie zostały użyte przy budowie systemu.

- Wykonawca na każde żądanie pracownika Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego, przedstawi atesty    na wykorzystane przez siebie materiały. W przypadku kiedy Wykonawca wbuduje materiały nie odpowiadające powyższym wymaganiom wówczas na własny koszt dokona wymiany tych materiałów na właściwe wraz z wszelkimi robotami towarzyszącymi tej wymianie.

- W trakcie prowadzenia robót w miejscach zbliżeń lub skrzyżowań z innymi przewodami

podziemnymi lub w miejscach kolizji z infrastrukturą nadziemną Wykonawca zobowiązany jest do

ich wykonania w uzgodnieniu z właścicielami bądź zarządcami ww. infrastruktury; wszelkie koszty z tego tytułu Wykonawca poniesie we własnym zakresie.

5.3.1. Roboty przygotowawcze.

5.3.1.1 Roboty właściwe

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za

pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.

Wytyczenie robót powinno być wykonywane przez geodetę z uprawnieniami.

Oś kanału (przewodu) należy oznaczyć w terenie w sposób trwały i widoczny z założeniem ciągu reperów

roboczych. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z

gwoździami. Kołki świadki wbija się po obu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzać w ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenia odwadniające, zabezpieczające

wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenia odwadniające należy

kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. Obniżenia wód gruntowych należy dokonywać, gdy woda uniemożliwia wykonywanie wykopu. Obniżenia wód gruntowych należy przeprowadzać tak, aby nie została naruszona struktura w podłożu wykonywanego obiektu, ani też w podłożu sąsiednich budowli.

W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad otwartymi wykopami ustawić ławy celownicze

umożliwiające odtworzenie osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych ław

5.3.2 Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą BN-83/8836-02, PN-68/B-06050, PN-B-10736.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopów, krzyżujących się lub

biegnących równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby

podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.

Wykopy należy wykonywać jako liniowe o ścianach pionowych umocnionych i skarpowych. Metody

wykonania robót - wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu,

danych geotechnicznych, posiadanego sprzętu mechanicznego lub istniejącego uzbrojenia.

Przy zbliżaniu się do istniejącego uzbrojenia wykopy bezwzględnie wykonywać ręcznie. Szerokość

wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie 0,4 m jako

zapas potrzebny na umocnienie ścian i uszczelnienie styków. Umocnienia ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Nadmiar gruntu z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład.

Wejście po drabinie do wykopu winno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1m

od poziomu terenu, w odległości nieprzekraczającej 20 m.

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej,

przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem

przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z pracownikiem Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego.

Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na głębokości równej lub

większej niż głębokość posadowienia tych budowli należy je zabezpieczyć przed osiadaniem i odkształceniem.

Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać + 3 cm dla gruntów zwięzłych, + 5 cm

dla gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi + 5 cm.

W miejscu krzyżowania się ciągów pieszych z wykopem należy wykonać przykrycie wykopów z

barierkami dla przejścia pieszych.

W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych powinny być

zachowane, co najmniej następujące warunki:

- górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie

przylegający teren,

- powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ

wody poza teren przylegający do wykopu.

5.3.3. Przygotowanie podłoża.

Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed przystąpieniem do wykonywania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. Rodzaj podłoża zależy od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastym, podłożem jest

grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu, nie zawierający kamieni o średnicy zastępczej ziarna 2 ≥ d ≥ 0,05 mm.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy tłucznia

lub żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami odwadniającymi.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiących zbite iły należy wykonać podłoże z pospółki, żwiru

lub tłucznia o grubości od 15 do 20 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być wykonane do 1, nie mniej niż 0,95.

5.3.4 Roboty montażowe.

Spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny spełniać poniższe warunki:.

Spadki winny być zgodne ze spadkami wymienianych kanałów lecz te nie mogą być mniejsze:

- dla kanałów o średnicy do 400 mm - 3,0 ‰,

- dla kanałów o średnicy do 300 mm - 3,5 ‰,

- dla kanałów o średnicy do 200 mm - 5,0 ‰,

- dla kanałów o średnicy do 150 mm - 15,0 ‰,

lub wynikać z obliczeń sieci.

Głębokość przykrycia przewodów powinna wynosić 1,20m. Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi

konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału.

5.3.4.1. Rury kanałowe .

Po przygotowaniu wykopu zgodnie z pkt 5.3.2. i podłoża zgodnie z pkt. 5.3.3. można przystąpić do

wykonywania montażowych robót kanalizacyjnych. Rury można układać przy temperaturze powietrza             od 0 do +30 0C.

Przy układaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłożem należy:

- wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu,

- wykonać złącza, przy czym rura winna być uprzednio obsypana warstwą ochronną 30 cm ponad wierzch rury z wyłączeniem odcinków połączenia rur. Osie łączonych odcinków rur muszą się znajdować na jednej prostej, co należy uregulować odpowiednimi podkładami pod odcinkiem wciskowym.

Połączenie rur odbywa się za pomocą złącz:

- kielichowych z pierścieniem gumowym,

- kielichowych z pierścieniem gumowym i specjalna wkładką i kształtkami przejściowymi,

- kielichowo-kołnierzowymi z pierścieniami i uszczelkami gumowymi,

- nasuwkowych z pierścieniem gumowym.

Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce

ułożonego kanału przed zamuleniem.

5.3.4.2. Przykanaliki.

Przy wykonywaniu przykanalików należy przestrzegać następujących zasad:

- trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie,

- minimalny przekrój przewodu przykanalika powinien wynosić 0,16 m,

- włączenie przykanalika do kanału może być wykonane za pośrednictwem studni rewizyjnej,

- spadki przykanalików powinny wynosić od min. 15 ‰ do max. 400 ‰ z tym, że przy spadkach większych, od 250 ‰ należy stosować rury żeliwne,

- kierunek trasy przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału zbiorczego,

- włączenie przykanalika do kanału powinno być wykonane pod kątem min. 45 ° max. 90 °,

- włączenie przykanalika do kanału poprzez studzienkę połączeniową należy dokonywać tak, aby wysokość spadku przykanalika nad podłogą studzienki wynosiła max. 50,0 cm. W przypadku konieczności włączenia przykanalika na wysokości większej należy stosować przepady (kaskady) umieszczone na zewnątrz poza ścianką studzienki,

5.3.4.3. Studnie kanalizacyjne.

Przy wykonywaniu studni kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad:

- studnie należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru) dnie wykop i przygotowanym fundamencie betonowym,

- studnie wykonywać należy zasadniczo w wykopie wąskoprzestrzennym, umocnionym,

- w przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studni przekracza 0,50 m należy stosować studnie spadowe – kaskadowe,

- studnie spadowo – kaskadowe powinny mieć spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnątrz studni.

Sposób wykonania studzienek (przelotowych, połączeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w

- Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8)

Studnie rewizyjne składają się z następujących części:

- komory roboczej,

- komina włazowego,

- dna studni,

- włazu kanałowego,

- stopni złazowych.

Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 1,8 m. W przypadku studni płytkich, (kiedy

głębokość ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie pozwalają zapewnić ww. wysokości)

dopuszcza się wysokość komory roboczej mniejszą niż 1,8 m.

Przy przejściu rur kanalizacyjnych PE, PVC przez ściany komory stosować tuleje ochronne z uszczelką.

Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicy 0,80 m wg

BN-86/8971-08. Posadowienie komina należy wykonać na płycie żelbetowej przejściowej (lub rzadziej na kręgu stożkowym) w takim miejscu, aby pokrywa włazu znajdowała się nad spocznikiem o największej powierzchni.

Studnie płytkie mogą być wykonane bez kominów włazowych, wówczas bezpośrednio na komorze

roboczej należy umieścić płytę nastudzienną (pokrywową), a na niej skrzynkę włazową wg PN-H-74051.

Dno studzienki należy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą.

Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój zgodny

z przekrojem kanału, a powyżej przedłużony pionowymi ściankami do poziomu maksymalnego napełnienia

kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku kanału,

natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału powinna ona stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mieć spadek co najmniej 5 ‰ w kierunku kinety.

Studnie usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narażonych na obciążenia dynamiczne) powinny mieć właz typu ciężkiego wg PN-H-74051-02.

Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i

zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 5 cm ponad poziomem terenu.

W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy zamontować mijankowo stopnie złazowe                   w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m.

5.3.4.4. Izolacje

Rury kanalizacyjne oraz studzienki z PEHD nie wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego ani z

zewnątrz ani wewnątrz.

Studnie betonowe zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną.

Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z pracownikiem Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego.

W środowisku słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studnie należy zabezpieczyć

przez zagruntowanie izolacją asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na

gorąco wg PN-C-96177.

5.3.5. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie.

Zasypka i zagęszczenie gruntu nie powinno spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów

na przewodzie. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna

wynosić, co najmniej 0,30 m. Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech etapach

- etap 1 - wykonanie warstwy ochronnej rur kanałowych z wyłączeniem odcinków na złączach,

- etap 2 - po próbie szczelności złącz rur kanałowych wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń,

- etap 3 - zasyp wykopu gruntem rodzimym, jeśli max wielkość cząstek nie przekracza 30 mm,  warstwami z jednoczesnym zagęszczaniem i rozbiórką deskowań i rozpór ścian wykopu. Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami gr. 30 cm. Materiał zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić Is = 0,97. Zasyp wykopu w drogach należy wykonać pospółkami lub mieszankami żwirowo piaskowymi na warunkach zarządcy drogi.

5.4. Warunki szczegółowe realizacji.

Czyszczenie kanałów, z użyciem sprzętu specjalistycznego bądź ręcznie z udokumentowaniem czyszczenia zapisem na płycie DVD planowane jest w ilości około 0,073 km rocznie. Ilość jest ilością orientacyjną może być zmieniona w zależności od potrzeb.

Czyszczenie kanałów, cieków pochodnikowych i systemów odwodnienia liniowego, z użyciem sprzętu specjalistycznego bądź ręcznie planowane jest w ilości około 1,937 km rocznie. Ilość jest ilością orientacyjną może być zmieniona w zależności od potrzeb.

6. Kontrola jakości robót.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiOR „Wymagania ogólne”.

6.2. Kontrola, pomiary i badania.

6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót. Kontrola

związana z wykonaniem kanalizacji powinna być prowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z

wymogami normy PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za pozytywne, jeżeli

wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało

spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek

przeprowadzić badania ponowne.

W szczególności kontrola powinna obejmować:

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów

wysokościowych z dokładnością do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa mineralnego,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,

- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,

- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw włazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.

- badanie materiałów użytych do budowy kanałów przez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w WWiOR w tym:

6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić

więcej niż 5 cm,

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,

- dchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 3 cm,

- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 5 cm,

- rzędne studzienek kanalizacyjnych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością

do 5 mm.

7. Obmiar robót.

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w WWiOR „Wymagania ogólne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa zgodnie z zestawieniem „Ryczałtowych cen jednostkowe robót do kosztorysowania”            – stanowiących załącznik nr 2 do umowy.

8. Odbiór robot.

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w WWiOR „Wymagania ogólne” pkt. 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z WWiOR i wymaganiami pracownika Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- roboty montażowe wykonania rur kanałowych,

- roboty montażowe wykonania kanałów otwartych,

- zasypany zagęszczony wykop.

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i

poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.

9. Podstawa płatności.

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w WWiOR „Wymagania ogólne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej wykonanych i odebranych robót obejmuje:

- oznakowanie robót,

- dostawę materiałów,

- wykonanie robót przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie,

- przygotowanie podłoża,

- ułożenie przewodów kanalizacyjnych

- wykonanie izolacji rur i studni,

- zasypanie i zagęszczenie wykopu,

- odtworzenie nawierzchni

10. Przepisy związane.

10.1. Normy.

- PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

- PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka.

- PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.

- PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny – kanalizacyjna.

- PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.

- PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco.

- PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania.

- PN-H-74051-01 Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego).

- PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego).

- PN-H-74080-01 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania.

- PN-H-74080-04 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C.

- PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.

- BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny.

- BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

- BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.

- PN-99/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

- PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

- 17). PN-93/H-74124 Zwieńczenie studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach użytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badania typu i oznakowania

- PNEN – 13476-1 Systemy rurowe z tworzyw sztucznych dla podziemnych bezciśnieniowych

- instalacji kanalizacyjnych.

- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-68/B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów

- prEN 13476-3:2006 Systemy bezciśnieniowe podziemnych przewodów z tworzyw sztucznych

- do odwodnień i kanalizacji. Systemy rur o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE). Część 3: Specyfikacja rur i kształtek z gładką

- wewnętrzną i profilowaną zewnętrzną ścianką i system, typu B.

- PN-EN 13383-1:2003 Kamień do robót hydrotechnicznych. Część 1: Wymagania.

10.2. Inne dokumenty.

- Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki

Budowlanej - Warszawa 1986 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych – Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji Warszawa 1996r.

KANAŁY KANALIZACJI DESZCZOWEJ – OTWARTE, ROWY MELIORACYJNE. CIEKI PODCHODNIKOWE I SYSTEMY ODWODNIENIA LINIOWEGO.

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot WWiOR.

Przedmiotem niniejszych WWiOR są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dla eksploatacji i

konserwacji – otwartych i rowów melioracyjnych w granicach administracyjnych miasta Giżycka.

1.2. Zakres stosowania WWiOR.

WWiOR stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych

w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych WWiOR.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiOR dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem

eksploatacji i konserwacji sieci kanalizacji deszczowej w granicach administracyjnych miasta Giżycka.

1.4. Określenia podstawowe.

Podstawowe określenia zostały podane w WWiOR pkt. 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiOR pkt. 1.5.

2. Materiały.

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w WWiOR

„Wymagania ogólne” pkt. 2.

3. Sprzęt.

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiOR „Wymagania ogólne” pkt. 3.

3.2. Sprzęt do eksploatacji i konserwacji kanalizacji.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu wyszczególnione zostały w WWiOR Wykonawca

przystępujący do wykonania konserwacji kanałów otwartych, rowów melioracyjnych, cieków pochodnikowych i systemów odwodnienia liniowego winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót, tj. spełniającą wymagania przedmiarów robót i WWiOR.

Do przeprowadzenia prac związanych z wycinką krzaków i odrostów drzew może być użyty następujący sprzęt:

- siekiery,

- kosy ręczne i mechaniczne,

- maczety,

- piły ręczne i spalinowe,

- liny,

- wysięgniki,

- ciągnik z przyczepą do wywozu dłużyc, gałęzi, ściętych krzewów,

- koparka podsiębierna do karczowania, (ewentualnie spycharka z karczownikiem),

- drabiny,

- opryskiwacze,

- kosa spalinowa,

- konwencjonalna kosa ręczna,

- ciągnik z przyczepą.

4. Transport.

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiOR „Wymagania ogólne” pkt. 4.

4.2. Wymagania dotyczące transportu.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na

jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Materiały należy układać

równomiernie na całej powierzchni załadunkowej i zabezpieczać je przed możliwością przesuwania

podczas przewozu. Przy pracach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w

publicznym transporcie drogowym oraz zgodnie z zaleceniami producenta.

5. Wykonanie robót.

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w WWiOR Wymagania ogólne” pkt. 5.

5.2. Roboty eksploatacyjne i konserwacyjne

Zakres prac dla eksploatacji i konserwacyjnych objętych niniejszymi Warunkami dotyczy wykonania

następujących czynności konserwacji kanałów otwartych i rowów melioracyjnych, w tym:

- ręczne wykoszenie roślinności z dna i skarp,

- mechaniczne wykoszenie roślinności z dna i skarp ,

- ręczne wygrabienie wykoszonej roślinności ze złożeniem w kopki,

- hakowanie roślinności korzeniącej się w dnie cieków,

- ręczne lub mechaniczne usunięcie namułu z dna koryt cieków o głębokości zalegania 0,20 m,

- czyszczenie rowów otwartych z krzaków i odrostów drzew,

- karczowanie korzeni krzewów,

- czyszczenie kanałów (w tym przepustów), cieków pochodnikowych i systemów odwodnienia liniowego, z użyciem sprzętu specjalistycznego bądź ręcznie,

5.2.1. Konserwacja i eksploatacja kanałów otwartych i rowów melioracyjnych

Konserwacja i eksploatacja polega na:

- ręcznym oczyszczeniu pobocza cieku z roślinności, ręcznym wykoszeniu roślinności ze skarp rowu i cieku,

- mechanicznym oczyszczeniu pobocza cieku z roślinności, ręcznym wykoszeniu roślinności ze skarp rowu i cieku,

- ręcznym wygrabieniu skoszonej roślinności ze skarp na pobocze i złożenie w kopki,

- ręcznym wykoszeniu roślinności z dna kanałów otwartych i rowów melioracyjnych

- ręcznym wygrabieniu skoszonej roślinności z dna na pobocze i złożenie w kopki,

- załadunku skoszonej roślinności na środki transportowe z miejsc wskazanych przez pracownika Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego,

- odwiezieniu skoszonej roślinności w miejsce przeznaczenia,

- ręcznym lub mechanicznym odmuleniu przekroju rowu, cieku podchodnikowego lub systemu odwodnienia liniowego,

- ręcznym rozplantowaniu urobku pochodzącego z odmulenia,

- załadunku urobku z odmulenia na środki transportowe z miejsc wskazanych przez pracownika Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego, odwiezieniu urobku w miejsce przeznaczenia,

- ręcznym oczyszczeniu przepustów

- odtworzeniu skarp poprzez uzupełnienie ubytków gruntu z wyprofilowaniem, zagęszczeniem skarp,

Konserwację należy rozpoczynać od najniższego punktu i prowadzić w kierunku przeciwnym do nurtu wody w cieku.

5.2.1.1. Wykaszanie i wygrabianie porostów traw oraz hakowanie roślinności korzeniącej się w dnie

Ręczne koszenie porostu traw należy przeprowadzić przy użyciu sprzętu mechanicznego tj.

kosy spalinowej lub sprzętu tradycyjnego - konwencjonalnej kosy ręcznej w kierunku przeciwnym do

ruchu wody w cieku. W trakcie użytkowania wymieniowego sprzętu muszą być zachowane wszelkie

wymogi bezpieczeństwa, a operatorzy muszą być przeszkoleni w tym zakresie. Koszenie porostu traw ze

skarp cieku należy przeprowadzić do wysokości 8 cm od poziomu gruntu w zależności od sytuacji terenowej.

Skarpa oraz pas terenu o szerokości łącznej min 1,30 m od dolnej krawędzi skarpy. Koszenie porostu z dna cieku należy przeprowadzić możliwie jak najbliżej dna. Ścięte pod wodą rośliny, wypływają na powierzchnię i spływają w dół z prądem wody, należy na bieżąco wydobywać i składać na poboczu

Wygrabienie porostów należy wykonać niezwłocznie po wykonaniu koszenia. Wygrabione porosty należy złożyć w wałek na granicy wykoszonych porostów lub w przypadku gdy pozwala na to sytuacja terenowa złożenie w kopki wraz ze spaleniem przez co najmniej dwie osoby wyposażone w podręczny sprzęt gaśniczy. Wykonawca zobowiązany jest poinformować z wcześniejszym wyprzedzeniem odpowiednich organów PSP i Policji. W przypadkach określonych w przedmiarach robót skoszoną roślinność należy wygrabić na pobocze i złożyć w kopki. Po przesuszeniu skoszoną roślinność należy załadować na środki transportowe i odwieźć do miejsca utylizacji.

Skarpy i dno należy wykaszać co najmniej 2 razy w czasie okresu wegetacyjnego, co zapobiega

nadmiernemu wzrostowi roślinności i nie dopuszcza do dojrzewania nasion chwastów

5.2.1.2 . Ręczne lub mechaniczne odmulenie kanałów otwartych i rowów melioracyjnych.

Czyszczenie dna z namułów najlepiej jest wykonywać, przy niskich i małych przepływach wód za

pomocą zwykłych narzędzi służącymi do kopania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami WWiOR.

- Ręczne odmulenie dna cieku. Wydobycie namułu z cieku z wyrzuceniem na pobocze lub z odłożeniem na uszkodzonych skarpach. Rozplantowanie namułu lub ubicie i wyrównanie zasypanych uszkodzeń skarp.

- Mechaniczne odmulenie dna cieku. Wydobycie namułu z cieku w sposób mechaniczny. Ewentualne szkody spowodowane przez Wykonawcę w korycie bądź istniejących budowlach, zostaną usunięte na Jego koszt. Wydobyty namuł z dna cieku umiejscowić na wykoszonym przybrzeżnym pasie terenu.

- Ręczne rozplantowanie wydobytego namułu. Wydobyty namuł należy ręcznie rozplantować warstwą o grubości do 20 cm, wykonać w rozplantowanym urobku bruzd spływowych, oczyszczenie pasów o szerokości 0,6 m wzdłuż krawędzi cieku.

W przypadku wystąpienia zanieczyszczeń stałych (śmieci) należy je usunąć z rozplanowanego urobku                     i wywieść na składowisko odpadów.

Namuły bądź rośliny wodne lub ich korzenie odkłada się poza rów, w żadnym wypadku nie na

skarpach, skąd łatwo mogą zostać zmyte z powrotem do cieku. Dopuszcza się wbudowanie namułu w

miejscach uszkodzonych skarp wraz z ubiciem i wyrównaniem zasypanych skarp.

Namuły, w miejscach wskazanych przez pracownika Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego należy załadować na środki transportowe i wywieźć we wskazane miejsce. O ile pracownik Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego nie wskazuje inaczej, namuły można rozplantować cienką warstwą na gruntach przybrzeżnych wzdłuż kanału lub rowu. Urobek z odmulenia powinien być przed rozplantowaniem wysuszony

5.2.1.3. Czyszczenie przepustów

Przepusty powinny być systematycznie czyszczone z namułów, tak aby był zapewniony stały

odpływ. Piasek i drobne namuły usuwa się za pomocą łopaty na długim trzonku. Duże zamulenia

wymagać mogą przepłukiwania pompą wysokociśnieniową. Czyszczenie przepustów lub ich

przepłukiwanie powinno być wykonywane po wykoszeniu rowu, a przed rozpoczęciem robót związanych

z odmuleniem. Wydobyty urobek z czyszczenia przepustów należy załadować na środki transportowe i

wywieźć we wskazane miejsc

5.3. Ścinanie krzaków i odrostów drzew, karczowanie krzewów w planie kanałów otwartych i rowów melioracyjnych.

5.3.1. Ścinanie drzew.

Ścinanie drzew w wieku powyżej 10 lat wymaga w każdym przypadku zgody (decyzji) władz samorządu

lokalnego:

Decyzję o ścięciu drzewa można podjąć w sytuacji gdy:

- drzewo jest uschnięte (martwe) lub chore w stopniu stanowiącym zagrożenie dla środowiska,

- drzewo rośnie na korpusie skarpy osłabiając jego stateczność poprzez rozpulchnienie gruntu, z którego jest skarpa jest zbudowana, może być przewrócone przez wiatr ze względu na rozłożystą koronę, powodując wyrwę w korpusie skarpy.

- drzewo grozi przewróceniem na skarpie, bo jest niebezpiecznie podmyte, jest widocznie pochylone i pochylenie się pogłębia. W przypadku szczególnego okazu można zredukować jego koronę, rosnące w korycie drzewo utrudnia przepływ wody, sprzyja powstawaniu zatorów, wpływa na postępującą deformację koryta.

Ścinanie odrostów drzew może się odbywać piłą ręczną lub mechaniczną za pomocą wysięgnika, lin odciągających, ciągników mechanicznych, itp. Ścinanie nie może stanowić zagrożenia dla sąsiadujących drzew, budynków i wszelkiego mienia, a przede wszystkim nie może narażać na niebezpieczeństwo zdrowie i życie ludzi. Ścinanie, zależnie od warunków, może być wykonywane etapowo tzn. najpierw konary, potem pień główny (od góry), a rozmiar ścinanych elementów musi uwzględniać rozmiar wolnej przestrzeni i

bezpieczeństwo sąsiadujących nieruchomości oraz wykonawcy robót. Ścinanie może być wykonane jednym

cięciem u podstawy pnia, jeżeli warunki na to pozwalają.

5.3.2. Karczowanie pni.

Karczowanie pni konieczne jest gdy korzeń stanowi przeszkodę bądź zagrożenie dla trwałości skarp rowów

lub cieków. Korzenie stanowią uprzywilejowaną drogę dla filtracji oraz komunikacji zwierząt żyjących w

ziemi. Martwe, rozkładające się korzenie tworzą wolne przestrzenie w korpusie skarpy. Jest to zjawisko

dalece niepożądane, bo osłabiają jego szczelność i stabilność korpusu. Pniak (korzeń) może być

zlokalizowany:

- na terenie płaskim,

- na skarpie cieku,

- na skarpie lub koronie wału przeciwpowodziowego.

Zależnie od lokalizacji korzenia jego karczowanie może być wykonane jedną z metod:

- na terenie płaskim: sposobem ręcznym, spycharką, koparką podsiębierną, lub tzw. karczownikiem,

- na skarpie (brzegu) rzeki, na skarpie lub koronie.: sposobem ręcznym, koparką podsiębierną,

- usunięte karcze mogą być rozdrobnione, oddzielone od oblepiającego gruntu, podsuszone i spalone, jeżeli warunki na to pozwalają, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa p.poż.

5.3.3 Ścinanie krzewów.

Ścinanie powinno odbywać się jak najniżej przy powierzchni terenu, żeby uniknąć wielokrotnych

odrostów oraz problemów przy koszeniu.

5.3.4. Karczowanie korzeni krzewów.

Karczowanie korzeni krzewów wykonujemy jedynie gdy krzewy rosną w korpusach wałów, dnach cieków

itp. - wszędzie tam gdzie system korzeniowy (obumarły) może osłabić stateczność budowli ziemnej bądź

jej szczelność lub utrudniać bądź uniemożliwiać przepływ wód w korytach cieków.

Ze względu na rozmiar korzeni krzewów ich karczowanie może się odbywać sposobem ręcznym lub

mechanicznym, lub ręcznym i mechanicznym z wykorzystaniem lin i ciągnika. Usunięte korzenie mogą

być po oddzieleniu od ziemi i po podsuszeniu spalone na miejscu, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa

p.poż.

5.3.4. Wymagane materiały.

Do przeprowadzenia prac związanych z wycinką drzew, krzewów, ich pielęgnacją, bądź całkowitą

likwidacją mogą być użyte następujące materiały:

- chemiczne środki (herbicydy) np. ROUNDOUP w wielu odmianach,

- przeciwgrzybiczne, do zabezpieczania świeżo ściętych powierzchni przed chorobami grzybowymi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z brakiem odbioru robót .

5.3.5. Wymagane kwalifikacje Wykonawcy.

Wykonawca winien posiadać następujące kwalifikacje do wykonywania ww. zakresu robót związanych z

wycinką, likwidacją i pielęgnacją drzew i krzewów:

- pilarze bezwzględnie muszą posiadać kwalifikacje w zakresie cięcia drzew i pracy na wysokościach,

- pozostałe prace związane z obcinaniem gałęzi, wycinką krzewów itp., wymagają przeszkolenia robotników stopniu podstawowym oraz w zakresie BHP i ppoż.,

- pielęgnacja, w tym redukcja koron, wymagają od wykonawcy posiadania stosownego zaświadczenia, które zawiera informacje o uprawnieniach z zakresu ochrony i pielęgnacji zieleni (drzew i krzewów).

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z WWiOR i poleceniami

Pracownika Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego. W czasie wykonywania robót Wykonawca zabezpieczy teren robót. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Usuwanie drzew , krzewów, zabiegi pielęgnacyjne itp. mogą być zrealizowane:

- podczas wykonywania kompleksowych prac konserwacyjnych poprzez firmę melioracyjną, która

oświadcza że jest w stanie wykonać powyższy zakres prac i posiada odpowiednie kwalifikacje,

- przez osobę (jednostkę), która wystąpiła z wnioskiem i posiada odpowiednie kwalifikacje,

- poprzez zlecenie w drodze przetargu wyspecjalizowanej firmie w zakresie wycinki i pielęgnacji drzew                    i krzewów.

5.3.6 Warunki techniczne wykonania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, WWiOR, za jakość

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami WWiOR robót

związanych z wycinką czy pielęgnacją drzew i krzewów, wymaga zgłoszenia i uzgodnienia przez

Wykonawcę

- we właściwej jednostce samorządu terytorialnego,

- z zarządcą drogi, jeżeli występuje kolizja,

- z Państwową Strażą Pożarna, jeżeli będzie spalanie pozostałości,

- z innymi jednostkami wskazanymi przez pracownika Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego w sprawie sposobu przekazania pozyskanego drewna. Przekazanie pozyskanego drewna winno się odbyć protokolarnie.

Nie przewiduje się specjalnych rozwiązań odwodnienia wykopów przy wykonywaniu prac

konserwacyjnych.

5.4. Warunki szczegółowe realizacji.

- Konserwację rowów otwartych o głębokości 1,20 m i szerokości dna 0,70 m z wykaszaniem skarp w ilości 26 000 m2/ 1 km rowu, kształtowaniem koryta, oczyszczenie namułów o głębokości zalegania 0,20 m o długości 5,398 km (2 razy w roku) wraz z przepustami (wg potrzeb),

- Czyszczeni rowów otwartych z krzaków i odrostów drzew na powierzchni 0,013 ha,

- Czyszczenie cieków pochodnikowych w ilości 30 sztuk,

6. Kontrola jakości robot.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiOR „Wymagania ogólne”.

6.2. Kontrola i badania.

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej WWiOR i zaakceptowana przez pracownika Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego.

6.3. Kontrola wykonania prac konserwacyjnych

Kontrola prac konserwacyjnych polega na ocenie wizualnej, kompletności, ilości i jakości

wykonanych prac i ich zgodności WWiOR. Kontroli podlegają wszystkie etapy prowadzenia robót.                       Po zakończeniu prac sprawdzeniu podlega teren. Teren powinien zostać uprzątnięty, odpady wywiezione,

zabezpieczenia zdemontowane, a wygląd terenu przywrócony do stanu pierwotnego (jak przed robotami).

7. Obmiar robot.

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w WWiOR „Wymagania ogólne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa zgodnie z zestawieniem „Ryczałtowych cen jednostkowe robót do kosztorysowania”            – stanowiących załącznik nr 2 do umowy.

8. Odbiór robot.

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w WWiOR „Wymagania ogólne” pkt. 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z WWiOR i wymaganiami pracownika Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego, jeżeli wszystkie kontrole, pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 zostały zaakceptowane.

9. Podstawa płatności.

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w WWiOR „Wymagania ogólne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena jednostki obmiarowej wykonanych i odebranej robót:

- oznakowanie robót,

- wykonanie robót przygotowawczych,

- wykonanie odmuleń

- wykonanie odbudów skarp

- wykonanie wykoszeń

- wykonanie ścięć drzew i krzewów ,

- awaryjne odpompowanie wód opadowych z rowów i terenów zalanych przez wody z rowów

- odtworzenie stanu terenu

SEPARATORY ROPOPOCHODNYCH, OSADNIKI, PIASKOWNIKI.

1 Wstęp.

1.1. Przedmiot WWiOR.

Przedmiotem niniejszych WWR są wymagania dotyczące konserwacji separatorów ropopochodnych, osadników, piaskowników na sieci kanalizacji deszczowej w granicach administracyjnych miasta Giżycka.

1.2. Zakres stosowania WWiOR.

WWiOR stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych                     w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych WWiOR.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiOR dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem:

eksploatacji i konserwacji separatorów ropopochodnych, osadników, piaskowników na sieci kanałów

kanalizacji deszczowej w granicach administracyjnych miasta Giżycka.

1.4. Określenia podstawowe.

Podstawowe określenia zostały podane w WWiOR pkt. 1.4.

1.5. Ogólne wymagania

Podstawowe określenia zostały podane w WWiOR pkt. 1.5.

2. Materiały.

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w WWiOR

„Wymagania ogólne” pkt. 2.

3. Sprzęt.

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiOR „Wymagania ogólne” pkt. 3.

3.2. Sprzęt.

Roboty związane z wykonaniem przepompowni ścieków oraz urządzeń towarzyszących, prowadzone mogą

być przy użyciu niżej wymienionego sprzętu mechanicznego.

- samochód samowyładowczy przystosowany do przewozu odpadów,

- cysterna asenizacyjna,

- spawarka.

4. Transport.

Do transportu materiałów i urządzeń należy stosować samochody przystosowany do przewozu odpadów.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogólne warunki wykonania.

Ogólne warunki wykonania zgodnie ze WWiOR pkt. 5.

5.2. Roboty konserwacyjne i drobne remonty

- Przez konserwację rozumie się bieżące usuwanie niesprawności separatorów, osadników,

piaskowników i wraz z jej urządzeniami poprzez wykonanie robót naprawczych co umożliwi dalszą

poprawną eksploatację przepompowni.

- Poprzez drobne prace naprawcze rozumie się usunięci niesprawności separatorów, osadników,

piaskowników wraz z jej urządzeniami poprzez wykonanie budowlanych robót naprawczych co

umożliwi poprawną eksploatację przepompowni.

- Uzupełnienie lub wymiana zniszczonej na skutek powstałej awarii bądź na skutek aktów wandalizmu,

kradzieży, armatury i wyposażenia Wykonawca ma obowiązek uzgodnić z pracownikiem Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego.

- Przy ewentualnych wymianach elementów należy używać materiałów o takich samych wymiarach i nie gorszych właściwościach jakie zostały użyte przy budowie przepompowni.

Wykonawca na każde żądanie pracownika Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego przedstawi atesty na wykorzystane przez siebie materiały. W przypadku kiedy Wykonawca wbuduje materiały lub urządzenia nie odpowiadające powyższym wymaganiom wówczas na własny koszt dokona wymiany tych materiałów na właściwe wraz z wszelkimi robotami towarzyszącymi tej wymianie.

5.5.1 Konserwacja, drobne remonty urządzeń.

Do wykonania prac wykonać zalecenia zgodnie z ich fabrycznymi dokumentacjami techniczno-ruchowymi.

- wymianę filtrów separatorów wykonać zgodnie i terminie określonym DTR urządzenia

- naprawę lub wymianę uszkodzonych płyt lamelowych wykonać po stwierdzeniu nieskuteczności

działania i poinformowania Inspektora

- wymianę uszkodzonych płytek pokrywowych i sączków drenarskich w piaskownikach poziomych wykonać w przypadku uszkodzeń w trakcie oczyszczania komór

- wymianę lub płukanie warstw filtracyjnych w piaskownikach poziomych wykonać po stwierdzeniu

braku skuteczności odsączania

- naprawę lub wymianę uszkodzonych elementów stalowych separatorów wykonać po stwierdzeniu

- nieskuteczności lub utrudnienia działania i poinformowania pracownika Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego,

- naprawę lub wymianę uszkodzonych elementów stalowych lub tworzywowych piaskowników wirowych wykonać po stwierdzeniu nieskuteczności lub utrudnienia działania i poinformowania Inspektora

5.6 Warunki szczegółowe realizacji.

Bieżące utrzymanie zdolności oczyszczania wód opadowych i melioracyjnych w separatorach,

osadnikach, piaskownikach w ilości i parametrach opisanych Inwentaryzacją: szt. 6

6. Kontrola jakości robót.

6.1. Ogólne zasady.

Ogólne zasady kontroli jakości podano w WWiOR „Wymagania ogólne” poz. 6.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w WWiOR „Wymagania ogólne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa zgodnie z zestawieniem „Ryczałtowych cen jednostkowe robót do kosztorysowania”            – stanowiących załącznik nr 2 do umowy.

8. Odbiór robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w WWiOR „Wymagania ogólne” poz. 8.

Odbiory należy przeprowadzić dla poszczególnych rodzajów robót:

Przy odbiorze należy sprawdzić:

- zgodność wykonania robót z DTR montowanych urządzeń.

- Ilość wykonywanych robót.

- Drożność przewodów i szczelność przewodów i połączeń.

- Jakość wbudowanych materiałów.

- Zgodności z normami i wynikami badań i pomiarów przewidziane dla rodzajów robót.

- Zgodności skuteczności zatrzymywania zanieczyszczeń z załączoną w DTR charakterystyką.

Odbiór powinien być dokonany w obecności przedstawicieli Wykonawcy, pracownika Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego oraz potwierdzony właściwymi protokółami.

Jeżeli w trakcie odbioru jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś usterki, należy je

uwzględnić w protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia.

9. Podstawa płatności.

9.1. Ogólne wymagania.

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WWiOR „Wymagania ogólne” poz. 9.

9.2. Płatność.

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem robót, oceną jakości wykonanych robót..

Cena wykonania robót obejmuje:

- dostarczenie materiałów,

- wykonanie połączeń,

- montaż urządzeń,

- przeprowadzenie prób,

- utrzymanie terenu w stanie uporządkowanym.

10. Przepisy związane.

.Wszelkie prace wykonywać należy w oparciu o

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót cz. I i II”,

- Rozporządzeniem MB i PMB z dn. 28.03.1972 r. w sprawie BHP przy wykonawstwie robót

- budowlano-montażowych (Dz. U .Nr 13, poz. (3 z dnia 10.04.1972).

- Rozporządzeniem MGP i B z dnia 01.10.1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w

- oczyszczalni ścieków Dz. Ustaw Nr 96 poz. 438 § 33.

WYMIANA USZKODZONYCH KRAT WPUSTÓW ŚCIEKOWYCH, USZKODZONYCH KORPUSÓW I ZELIWNYCH POKRYW WŁAZOW KANAŁOWYCH.

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot WWiOR.

Przedmiotem niniejszych WWiOR są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wymianą uszkodzonych krat wpustów ściekowych, uszkodzonych korpusów i żeliwnych pokryw włazów kanałowych na sieci kanalizacji deszczowej w granicach administracyjnych miasta Giżycka.

1.2. Zakres stosowania WWiOR.

WWiOR stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych                     w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych WWiOR.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiOR dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem

drobnych remontów sieci kanalizacji w granicach administracyjnych miasta Giżycka.

1.4. Określenia podstawowe.

Określenie zawarte w niniejszych WWiOR są zgodne z WWiOR „Kanały kanalizacji deszczowej – kryte” pkt. 1.4.

2. Zakres oraz terminy wykonania prac.

- Uzupełnienie lub wymiana zniszczonej na skutek powstałej awarii bądź na skutek aktów

wandalizmu, kradzieży, zużycia armatury i wyposażenia sieci kanalizacji deszczowej Wykonawca ma obowiązek uzgodnić z pracownikiem Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego na bieżąco.

- W sytuacjach awaryjnych pracownik Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego, Dyżurny Miasta,

Straż Miejska, Policja lub Straż Pożarna będą zlecać prace związane z zabezpieczeniem miejsca wystąpienia awarii telefonicznie.

Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia miejsca wystąpienia awarii w ciągu 1 godziny zgłoszenia

(w tym zabezpieczenie w sposób uwzględniający wymogi bezpieczeństwo ruchu drogowego i ruchu pieszych – z wprowadzeniem czasowej organizacja ruchu na odcinku drogi do chwili rozpoczęcia robót naprawczych) oraz przystąpić do usuwania awarii w terminie określonym w umowie.

3.Warunki szczegółowe realizacji.

- Wymiana uszkodzonych krat wpustów ściekowych w ilości 3 sztuk,

- Wymiana uszkodzonych korpusów żeliwnych pokryw włazów kanałowych w ilości 17 sztuk,

4. Kontrola jakości robót.

4.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiOR „Wymagania ogólne” .

4.2. Kontrola, pomiary i badania.

4.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót.

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót. Kontrola

związana z wykonaniem wymian uszkodzonych krat wpustów ściekowych i korpusów żeliwnych pokryw włazów kanałowych powinna być prowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymogami normy PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za pozytywne, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponowne.

W szczególności kontrola powinna obejmować:

- sprawdzenie rzędnych z dokładnością do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,

- badanie i pomiary szerokości, grubości wykonanej warstwy podłoża z kruszywa mineralnego,

- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw włazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.

5. Obmiar robót.

5.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w WWiOR „Wymagania ogólne” pkt. 7.

5.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa zgodnie z zestawieniem „Ryczałtowych cen jednostkowe robót do kosztorysowania”            – stanowiących załącznik nr 2 do umowy.

6. Odbiór robót.

6.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w WWiOR „Wymagania ogólne” pkt. 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z WWiOR i wymaganiami pracownika Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 4.2.1. dały wyniki pozytywne.

6.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- roboty montażowe wykonania połączenia wpustu lub korpusu pokrywy z elementami studni

- zasypany zagęszczony wykop.

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i

poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Zdemontowane uszkodzone kraty wpustów ściekowych,   uszkodzone korpusy i pokrywy żeliwne włazów kanałowych winne być przekazane Zamawiającemu i złożone w magazynie.

7. Podstawa płatności.

7.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w WWiOR „Wymagania ogólne” pkt. 9.

7.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena jednostki obmiarowej wykonanych i odebranych robót obejmuje:

- oznakowanie robót,

- dostawę materiałów,

- wykonanie robót przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie,

- przygotowanie podłoża,

- zasypanie i zagęszczenie wykopu,

- odtworzenie nawierzchni

- przeprowadzenie pomiarów wymaganych w WWiOR.

8. Przepisy związane.

8.1. Normy.

- PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

- PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka

- PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych

- PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna

- PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe

- PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco

- PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania

- PN-H-74051-01 Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego)

- PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego)

- PN-H-74080-01 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania

- PN-H-74080-04 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C

- PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych

- BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny

- BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

- BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.

- PN-99/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

- PN-93/H-74124 Zwieńczenie studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane w

- nawierzchniach użytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji,

- badania typu i oznakowania

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

9.2. Inne dokumenty

- Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki

Budowlanej - Warszawa 1986 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych – Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji Warszawa 1996 r.

NAWIERZCHNIE DROGOWE.

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot WWiOR.

Przedmiotem niniejszych WWR są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót naprawy

nawierzchni w ramach eksploatacji i konserwacji sieci kanalizacji deszczowej w granicach administracyjnych miasta Giżycka.

1.2. Zakres stosowania WWiOR.

WWiOR są stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych                    w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych WWiOR.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem

drobnych remontów sieci kanalizacji deszczowej w granicach administracyjnych miasta Giżycka.

1.4 Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe podane w niniejszych WWiOR są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i WWiOR „Wymagania ogólne”.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodnie z WWiOR i poleceniami pracownika Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiOR „Wymagania ogólne”.

2. Materiały.

Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach

przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub

innym umownym warunkom. Do wykonania odtworzenia nawierzchni należy stosować zgodnie z ze stanem

istniejącym rodzaju nawierzchni materiały:

- krawężniki wtopione betonowe 12x25 cm i 15x30 cm,

- ława betonowa z oporem 0,045 m3/m,

- kruszywo łamane niesortowane na podbudowę,

- piasek na podsypki,

- cement,

- beton,

- betonowa kostka brukowa, szara o grubości 8 cm,

- mieszanek mineralno-bitumiczna,

- grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 Mpa,

- grunt stabilizowany cementem Rm= 5,0 Mpa,

- krawężniki drogowe betonowe ścięte, szare, o wymiarach 100x30x15 cm,

- piasek do betonów,

- beton z kruszywa naturalnego B10,

- woda do betonu wg PN-88/B-32250,

- deski iglaste obrzynane 25 mm kl. III,

- krawędziaki iglaste kl. II,

- pospółka,

- Sprzęt.

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w WWiOR „Wymagania ogólne”.

Do wykonania robót drogowych należy użyć następującego sprzętu:

- betoniarka,

- spycharka,

- walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg,

- walec wibracyjny jednoosiowy 0,6 Mg,

- koparka 0,25 m3,

- samochód dostawczy do 0,9 Mg,

- ubijak spalinowy 200 kg,

4. Transport.

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi WWiOR „Wymagania ogólne”.

Do transportu materiałów należy użyć takich środków transportu, jak:

- wywrotka,

- ładowarki do załadunku i transportu materiałów sypkich, spychania i zwałowania,

- samochody skrzyniowe do transportu kostki brukowej i krawężników oraz cementu w workach,

- samochody samowyładowcze do transportu piasku,

- samochodowa mieszarka do mieszanek mineralno-bitumicznych.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogólne warunki wykonania robót.

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w WWiOR „Wymagania ogólne”.

5.2. Wykonanie robót.

5.2.1. Roboty przygotowawcze.

Wytyczenie granic ziemnych (kopania koryta) pod nawierzchnię odtwarzanej nawierzchni oraz wytyczenie

granic ziemnych (kopania koryta) pod nawierzchnię.

5.2.2 Roboty rozbiórkowe.

Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych, betonowe, krawężników wtopionych, krawężników

betonowych, rozebrać poprzez wyłamanie ręczne. Materiał z rozbiórki należy przesortować i odrzucić na

pobocze oraz ułożyć w stosy. Podsypkę należy rozebrać, a gruz odrzucić na pobocze i ułożyć w stosy.                 Gruz wywieźć w miejsce wskazane przez pracownika Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego.

Podbudowy, nawierzchnie z kruszyw łamanych rozbierać poprzez ręczne wyłamanie nawierzchni. Materiał

z rozbiórki należy odrzucić na pobocze i ułożyć w stosy lub pryzmy. Gruz wywieźć, a materiał nadający się

do ponownego wbudowania wykorzystać przy odtworzeniu nawierzchni.

5.2.3 Roboty ziemne

5.2.3.1 Roboty ziemne

Prace prowadzić należy zgodnie z następującymi warunkami:

- Wykonawca przedstawi pracownikowi Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywany zakres robót objętych niniejszymi WWiOR.

- Przed przystąpieniem do wykonywania koryta teren robót należy odpowiednio oznaczyć i zabezpieczyć

przed możliwością wejścia osób postronnych zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

- Wytyczenie krawędzi koryta powinno być wykonane na ławach ciesielskich lub innych konstrukcjach

umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych.

- Jeżeli na terenie robót ziemnych zostanie odkryte uzbrojenie, które nie było naniesione w dokumentacji

- technicznej należy przerwać prace i powiadomić pracownika Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego.  Prace wznowić dopiero po uzgodnieniu tego z odpowiednimi instytucjami.

- Ziemia z wykopów powinna zostać wywieziona w miejsce wyznaczone przez Inspektora.

5.2.4 Podbudowy.

5.2.4.1. Podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego

Podbudowę wykonać wg poniższych zaleceń:

- przygotowanie podłoża.

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i miękkie miejsca podłoża z materiałów niezwiązanych

spoiwami lub lepiszczami, oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zagęszczone lub wykazujące odchylenia wysokościowe od założonych rzędnych powinny być naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie do osiągnięcia wilgotności optymalnej, powtórne wyrównanie i zagęszczenie. Jeżeli podłoże ulepszone, wykonane z materiałów związanych spoiwami lub lepiszczami wykazuje jakiekolwiek wady to powinny być one usunięte według zasad zaakceptowanych przez Inspektora.

- rozkładanie mieszanki kruszywa.

Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy

powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez pracownika Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego.

Kruszywo w miejscach, w których widoczna jest jego segregacja powinno być przed zagęszczeniem zastąpione materiałem o odpowiednich właściwościach.

- zagęszczenie.

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa ulepszonego cementem należy przystąpić do jej zagęszczania przez wałowanie. Wałowanie powinno postępować stopniowo od krawędzi do środka podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni, albo od dolnej do górnej krawędzi podbudowy przy przekroju o pochyleniu jednostronnym. Jakiekolwiek nierówności, zagłębienia ubytki, rozwarstwienia lub podobne wady powinny być natychmiast naprawiane przez wymianę mieszanki, wyrównanie i ponowne zagęszczenie aż do otrzymania równej powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców podbudowa powinna być zagęszczona zagęszczarkami płytowymi, małymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podbudowy nie mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda II).

5.2.4.2. Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem

Podbudowę wykonać wg poniższych zaleceń:

- wytworzenie mieszanki.

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym składzie należy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych

gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności

materiału nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji oraz pozostałych składników na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposób przeciwdziałający segregacji i nadmiernemu wysychaniu. Do przygotowania mieszanki można stosować wytwórnie mieszanki betonowej typu cyklicznego albo ciągłego. Składniki mieszanki powinny być dozowane wagowo w ilości określonej w recepcie laboratoryjnej z tolerancją:

- kruszywo ± 3,0 %,

- cement ± 0,5 %,

- woda ± 2,0 %.

Czas mieszania powinien zapewniać uzyskanie jednorodnej mieszanki i nie powinien być krótszy niż 1 min.

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją + 1% i – 2%.

- rozkładanie mieszanki kruszywa.

Mieszanka kruszywa ulepszonego cementem powinna być rozkładana w prowadnicach w warstwie o grubości, takiej aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.

Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez

Inspektora. Kruszywo w miejscach, w których widoczna jest jego segregacja powinno być przed zagęszczeniem zastąpione materiałem o odpowiednich właściwościach.

- zagęszczenie.

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy piasku ulepszonego cementem należy przystąpić do jej

zagęszczania przez wałowanie. Wałowanie powinno postępować stopniowo od krawędzi do środka podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni, albo od dolnej do górnej krawędzi podbudowy przy przekroju o pochyleniu jednostronnym. Jakiekolwiek nierówności, zagłębienia ubytki, rozwarstwienia lub podobne wady powinny być natychmiast naprawiane przez wymianę mieszanki, wyrównanie i ponowne zagęszczenie aż do otrzymania równej powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców podbudowa powinna być zagęszczona zagęszczarkami płytowymi, małymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podbudowy              nie mniejszej od 1,0 według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda II). Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej. Określonej według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda II). Wilgotność przy zagęszczaniu powinna być w przedziale od 1 % powyżej wilgotności optymalnej do 2 % poniżej wilgotności optymalnej. Zagęszczenie i obróbka powierzchniowa muszą być zakończone przed upływem 2 h od chwili dodania w wytwórni wody do mieszanki kruszywa z cementem.

5.2.5 Nawierzchnie.

Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej.

Kostkę brukową układać należy na uprzednio przygotowanej i wyrównanej podsypce cementowo-piaskowej, rozścielonej na wyprofilowanym podłożu z gruntu stabilizowanego cementem. Kostki układać paletami z uzupełnieniem brzegów lub pojedynczo. Kostki należy ubić ubijakiem ręcznym lub zagęszczarką.

Zagęszczanie prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka. Spoiny wypełnić piaskiem z

polewaniem nawierzchni wodą. Nawierzchnie oczyścić z nadmiaru piasku i sprawdzić spadki poprzeczne i

podłużne oraz równość nawierzchni.

Nawierzchnie mieszanek mineralno-bitumicznych.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką lub sprzętem dostosowanym do

zakresu robót Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury mieszanki. Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi.

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi.

Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm.

Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie

5.2.6 Krawężniki, ławy betonowe, chodniki, obrzeża betonowe.

Pod krawężnik i ławy betonowe należy wykonać rowki poprzez ręczne odspojenie gruntu, wyrównanie dna  i ścian wykopów oraz uformowanie poboczy z wyrównaniem do wymaganego profilu.

Krawężniki jezdni ustawiać należy na podsypce cementowo-piaskowej i na ławie betonowej z oporem lub

bez oporu. Ławy betonowe wykonywać należy w deskowaniu, z ręcznym rozścieleniem, wyrównaniem                i ubiciem mieszanki betonowej. Ławy należy pielęgnować przez polewanie wodą.

Krawężniki betonowe na obramowaniu składowiska ustawiać należy na podsypce cementowo-piaskowej.

Krawężniki należy ustawiać i wyregulować według osi podanych punktów wysokościowych. Spoiny

wypełnić zaprawą cementową. Zewnętrzne ściany krawężnika zasypać ziemią, którą należy ubić.

Chodniki ustawiać na podsypce piaskowej lub piaskowo-cementowej. Chodniki należy ustawiać i

wyregulować według osi podanych punktów wysokościowych. Spoiny wypełnić piaskiem lub zaprawą

cementową. Obrzeża betonowe ustawiać na podsypce piaskowo-cementowej. Obrzeża należy ustawiać i wyregulować

według osi podanych punktów wysokościowych. Spoiny wypełnić piaskiem lub zaprawą cementową.

Zewnętrzne ściany obrzeży zasypać ziemią, którą należy ubić.

5.2.7 Roboty wykończeniowe.

W zakresie robót wykończeniowych przewidziano plantowanie ręczne powierzchni terenu przyległego do

dróg z obsianiem nasionami traw po uprzednim humusowaniu.

6. Kontrola jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiOR „Wymagania ogólne”.

6.2 Kontrola jakości materiałów.

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom WWiOR oraz muszą posiadać

świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację pracownika Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego.

6.3 Kontrola jakości wykonania robót.

Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z WWiOR i poleceniami pracownika Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego.

Kontroli jakości podlega wykonanie:

- liniowości i prawidłowości ustawienia krawężników i obrzeży, profili podłużnych i poprzecznych dróg,

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego warstw nawierzchni dokonuje się przez bezpośrednie oględziny.             W czasie budowy należy sprawdzać wygląd każdej z układanych warstw. Po zakończeniu robót sprawdza

się wygląd warstwy ścieralnej na całej długości zbudowanego odcinka.

7. Odbiór robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w WWiOR „Wymagania ogólne”.

Odbiorowi podlega wykonanie: podsypki, podbudów, nawierzchnie.

Odbiór robót zanikający należy zgłaszać pracownikowi Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego                               z odpowiednim wyprzedzeniem.

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót

Budowlano Montażowych.

8. Podstawa płatności.

8.2. Ogólne wymagania.

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WWiOR „Wymagania ogólne”.

8.3. Płatności.

Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje:

- prace pomiarowe i pomocnicze,

- składowanie na poboczu materiałów z rozbiórki, oczyszczenie ich, segregowanie, pryzmowanie lub

układanie w stosy, załadunek na środki transportu i wywóz materiałów nie nadających się do

- wbudowania na wysypisko,

- opłaty za składowanie gruzu na wysypisku,

- zakup i dowiezienie na miejsce robót wszystkich materiałów,

- wbudowanie materiałów z zagęszczeniem i ubiciem, pielęgnację nawierzchni

- transport wewnętrzny w obrębie budowy,

- utrzymanie nawierzchni dróg tymczasowych w okresie ich eksploatacji przeprowadzenie niezbędnych

pomiarów i badań,

- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.

9. Przepisy związane.

- BN-80/6775-03-03 Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych.

Krawężniki i obrzeża chodnikowe.

- BN-84/6774-02 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych.

- BN-84/6774-04 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

- PN-76?B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

- PN-86/B-06712 Kruszywo mineralne do betonu zwykłego.

- PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy, określenia.

- PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy, określenia.

- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

- PN-88/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy

odbiorze.

- PN-88/B-06250 Beton zwykły.

- PN-88/B-30000 Cement portlandzki...

- PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podział, terminologia..