Projekt budowlany

instalacji elektrycznych

Obiekt: Remont instalacji elektrycznych

w Gimnazjum nr 1

11-500 Giżycko, ul. Gimnazjalna 1

Inwestor: Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

w Giżycku

11-500 Giżycko, al. 1 Maja 14

Projektant:

2017.03.

Spis treści.

1. Opis techniczny

2. Oświadczenie projektanta

3. Uprawnienia projektanta

4. Informacja BIOZ

Spis rysunków.

Rys. 1 – Instalacje elektryczne pomieszczeń parteru.

Rys. 2  - Instalacje elektryczne pomieszczeń I i II piętra

Rys. 3  - Instalacje elektryczne pomieszczeń III piętra

Opis techniczny.

Zakres remontu instalacji

W związku z koniecznością zmiany przeznaczenia części pomieszczeń zakres remontu instalacji elektrycznych obejmuje:

- przeniesienie rozdzielnicy głównej budynku z pomieszczenia przeznaczonego na

łazienki na korytarz z zachowaniem istniejącego wyposażenia,

-wymianę instalacji elektrycznej oświatlenia i gniazd 230V w pomieszczeniach

pokazanych na rys. 1-3,

- montaż instalacji okablowania strukturalnego dla potrzeb pracowni komputerowej

- demontaże starych instalacji

1. Rozdzielnica główna.

Po drugiej stronie pomieszczenia przeznaczonego na sanitariat należy zamontować nową szafkę wnękową (od strony korytarza) i przełożyć do niej istniejące wyposażenie z rozdzielnicy głównej. Ułożenie wyposażenia w rozdzielnicy należy dostosować do długości przewodów w istn. rozdzielnicy w celu uniknięcia ich sztukowania. Rozdzielnicę wyposażyć w zamek.

2. Instalacje elektryczne.

Projektuje się wykonanie instalacji elektrycznych w pomieszczeniach przewodami YDYpżo 3x1,5 i YDYpżo 4x1,5 pod tynkiem. Podział załączania opraw na grupy uzgodnić w trakcie robót z dyrekcją szkoły. Poziomy wymaganego natężenia oświetlenia i moce opraw podano na rysunkach. W sanitariatach stopnie ochrony IP44 i 65, w pozostałych pomieszczeniach IP20. Część opraw pochodzić będzie                   z demontażu, co pokazano na rysunkach. Długość zwieszaków  opraw oświetlenia tablic ustalić doświadczalnie w celu uzyskania wymaganego natężenia oświetlenia na tablicach. Miejsce lokalizacji opraw oświetlenia tablic i samych tablic ustalić                  z dyrekcją szkoły w trakcie robót. Przed zakupem opraw uzyskać akceptację typu oprawy u Inspektora Nadzoru. Jako źródła światła zastosować świetlówki                           o podwyższonym współczynniku oddawania barw i strumieniach 36W-3350lm, 58W-5200lm, typ barwy 840. Wysokość montażu gniazd 1,8m w pomieszczeniach zerówki, 1,2m  w pozostałych salach dydaktycznych, 0,6m w pomieszczeniach biurowych, gniazda podgrzewaczy – 2m. Gniazda w pomieszczeniach dydaktycznych muszą posiadać blokadę uniemożliwiającą wsunięcie w otwory przedmiotu innego niż wtyczka. Łączniki montować na wys. 1,4m.

3. Instalacje pracowni komputerowej.

Projektowaną rozdzielnicę RK zasilić przewodem YDYpżo 3x4  z istn. rozdzielnicy R3 na I piętrze. W rozdzielnicy R3  zabudować wyłącznik nadprądowy S301B25A. Rozdzielnicę zamontować w klasie na wys 2m w obudowie naściennej. Obwody gniazd poprowadzić w kanałach dwudzielnych przewodem YDYpżo 3x2,5. Gniazda DATA i gniazda RJ 45 zamontować na wys. 0,7m (góra gniazd). Obok rozdzielnicy RK zamontować szafkę sieciową (wg wyposażenia podanego w specyfikacji). Do szafki doprowadzić z szafy serwerowni na II piętrze światłowód (wg specyfikacji) oraz dwa obwody: UTP 4x2x0,5 kat 5e i OMY 3x1,5 Z szafki sieciowej do gniazd RJ45 kat 5e doprowadzić obwody przewodem UTP 4x2x0,5 kat 5e w kanałach dwudzielnych.

Wszelkie prace demontażowe sieci teleinformatycznej należy uzgodnić                                z informatykiem MZOSiP przed ich rozpoczęciem.

Schematy istniejących rozdzielnic znajdują się w dokumentacji projektowej powykonawczej u zarządcy obiektu.

4.Ochrona od porażeń.

Jako ochronę od porażeń stosuje się samoczynne wyłączanie zasilania.

Należy wykonać badania:

- pętli zwarcia gniazd i opraw po montażu

- rezystancji izolacji nowych obwodów

- natężenia oświetlenia w pomieszczenia

Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami budowlanymi.