Specyfikacja warunków wykonania i odbioru robót

- Obiekt: Remont pomieszczeń w Gimnazjum nr 1

- w Giżycku – instalacje elektryczne i teletechniczne

- Inwestor: Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

- w Giżycku

- al. 1 Maja 14

- 11-500  Giżycko

Projektant:    mgr inż. Ryszard Fabrykowski

03.17.

Opis przedmiotu zamówienia.

Zakres robótót

Zakres remontu instalacji:

W związku z koniecznością zmiany przeznaczenia części pomieszczeń zakres remontu instalacji elektrycznych obejmuje:

- przeniesienie rozdzielnicy głównej budynku z pomieszczenia przeznaczonego

na łazienki na korytarz z zachowaniem istniejącego wyposażenia,

-wymianę instalacji elektrycznej oświatlenia i gniazd 230V w pomieszczeniach

pokazanych na rys. 1-3,

-montaż instalacji okablowania strukturalnego dla potrzeb pracowni

komputerowej sala 102

-demontaże starych instalacji

1. Rozdzielnica główna.

Po drugiej stronie pomieszczenia przeznaczonego na sanitariat na parterze należy zamontować nową szafkę wnękową (od strony korytarza) i przełożyć do niej istniejące wyposażenie z rozdzielnicy głównej. Ułożenie wyposażenia             w rozdzielnicy należy dostosować do długości przewodów w istn. rozdzielnicy w celu uniknięcia ich sztukowania. Rozdzielnicę wyposażyć w zamek.

Schematy istniejących rozdzielnic znajdują się w dokumentacji projektowej powykonawczej w Gimnazjum nr 1 do wglądu przed rozpoczęciem prac.

2. Instalacje elektryczne.

Projektuje się wykonanie instalacji elektrycznych w pomieszczeniach przewodami YDYpżo 3x1,5 i YDYpżo 4x1,5 pod tynkiem. Podział załączania opraw na grupy uzgodnić w trakcie robót z dyrekcją szkoły. Poziomy wymaganego natężenia oświetlenia i moce opraw podano na rysunkach.                       W sanitariatach stopnie ochrony IP44 i 65, w pozostałych pomieszczeniach IP20. Część opraw pochodzić będzie  z demontażu, co pokazano na rysunkach. Długość zwieszaków  opraw oświetlenia tablic ustalić doświadczalnie w celu uzyskania wymaganego natężenia oświetlenia na tablicach. Miejsce lokalizacji opraw oświetlenia tablic i samych tablic ustalić   z dyrekcją szkoły w trakcie robót. Przed zakupem opraw uzyskać akceptację typu oprawy u Inspektora Nadzoru. Jako źródła światła zastosować świetlówki  o podwyższonym współczynniku oddawania barw i strumieniach 36W-3350lm, 58W-5200lm, typ barwy 840. Wysokość montażu gniazd 1,8m w pomieszczeniach zerówki, 1,2m  w pozostałych salach dydaktycznych, 0,6m w pomieszczeniach biurowych, gniazda podgrzewaczy – 2m. Gniazda w pomieszczeniach dydaktycznych muszą posiadać blokadę uniemożliwiającą wsunięcie w otwory przedmiotu innego niż wtyczka. Łączniki montować na wys. 1,4m.

3. Instalacje pracowni komputerowej.

Projektowaną rozdzielnicę RK zasilić przewodem YDYpżo 3x4  z istn. rozdzielnicy R3 na I piętrze. W rozdzielnicy R3  zabudować wyłącznik nadprądowy S301B25A. Rozdzielnicę zamontować w klasie na wys 2m                        w obudowie naściennej. Obwody gniazd poprowadzić w kanałach dwudzielnych przewodem YDYpżo 3x2,5. Gniazda DATA i gniazda RJ 45 zamontować na wys. 0,7m (góra gniazd). Obok rozdzielnicy RK zamontować szafkę sieciową (zdemontowaną z pomieszczenia istniejącej biblioteki). W przeniesionej szafce należy zainstalować patchpanel 24 portowy do przyłączenia nowo powstałej sieci w S102; dodatkowo patchpanel powinien w zestawie posiadać patchcordy (16 sztuk). Switch, który już posiadamy zostanie umiejscowiony w szafce sieciowej w trakcie prac instalatorskich przez informatyka MZOSIP                               i „uzbrojony” w wkładki sfp odpowiednie do wcześniej podanego patchorda światłowodowego. Prace odbiorcze sieci informatycznej zakończone będą testami gniazd oraz wydajności sieci wewnętrznej.  Gniazda oraz patchpanel               w Sali 102 należy wykonać w standardzie EIA/TIA T568B. Do szafki doprowadzić z szafy serwerowni na II piętrze światłowód (wg specyfikacji poniżej) oraz obwód UTP 4x2x0,5 kat 5e i OMY 3x1,5 z zakończeniami IEC C13/ IEC C14 służące do zasilania switcha w S102 z UPS w szafie serwerowej. Z szafki sieciowej do gniazd RJ45 kat 5e doprowadzić obwody przewodem UTP 4x2x0,5 kat 5e w kanałach dwudzielnych.

Wszelkie prace demontażowe sieci teleinformatycznej należy uzgodnić                                z informatykiem MZOSiP przed ich rozpoczęciem.

4.Ochrona od porażeń.

Jako ochronę od porażeń stosuje się samoczynne wyłączanie zasilania.

Należy wykonać badania:

- pętli zwarcia gniazd i opraw po montażu

- rezystancji izolacji nowych obwodów

- natężenia oświetlenia w pomieszczenia

Wymagania stawiane wykonawcy.

1. Kierować robotami elektrycznymi może osoba posiadająca uprawnienia kierownika budowy i robót w zakresie instalacji elektrycznych – bez ograniczeń.

2.  Przed przystąpieniem do prac kierownik robót zobowiązany jest przedstawić dla inspektora nadzoru do zatwierdzenia plan bezpieczeństwa                     i ochrony zdrowia.

3.  Kierownik robót zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP podczas wykonywania robót.

4.  Przedmiar robót jest materiałem pomocniczym przy opracowywaniu oferty.

#### Specyfikacja techniczna światłowodu

| Rodzaj patchcorda | jednomodowy |
| --- | --- |
| Typ transmisji światłowodowej | Duplex |
| Rodzaj złącz | LC/PC-LC/PC |
| Długość patchcorda | 10 m |
| Tłumienność losowa wtyk-wtyk, maksymalna ILw-w= | <0,3 dB |
| Tłumienność losowa wtyk-wtyk, średnie ILw-w śr= | <0,2 dB |
| Reflektancja RL PC | >50 dB |
| Wytrzymałość włókna | > 98,1N (>10kg) N |
| Element wzmacniający | Włókna aramidowe / włókna szklane |
| Temperatura pracy | od -40 do +85 °C |