Spis treści.

1. Opis techniczny.

2. Rysunki.

2.1. Instalacja gniazd wtykowych i oświetlenia – parter

2.2. Schemat zasilania RG.

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1.1. zlecenie inwestora

1.2. podkłady budowlane i uzgodnienia z zamawiającym

1.3. obowiązujące przepisy i normy

2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje wykonanie następujących elementów:

2.1. instalacje odbiorcze oświetlenia i gniazd wtykowych ;

3. Zasilanie

Zasilanie budynku odbywać się będzie z projektowanego złącza z układem pomiarowym (osobne opracowanie). przewodem  YDYżo 5x10.

4. Tablice rozdzielcze

Rozdzielnicę RG zaprojektowano na bazie typowych rozdzielnic tablicowych typu FAEL .

Jako aparaturę służącą do rozdziału energii elektrycznej i zabezpieczania obwodów instalacji od skutków zwarć i przeciążeń zastosowano:

a/ wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowoprądowe serii P 300,

b/ wyłączniki instalacyjne nadmiarowe serii S 300.

Tablice należy zamontować na wysokości min. 1,6 m od posadzki, zgodnie z lokalizacją przedstawioną na planie instalacji (rys. 1 ) . Wyposażenie tablicy i typy  aparatów przedstawiono na schemacie zasilania - rys. nr  2 .

5. Instalacje odbiorcze

Zaprojektowano wykonanie instalacji w układzie TN-S. Instalacje należy wykonać przewodami kabelkowymi typu YDY  3  1,5/2,5 mm2  układanymi  w rurkach PCV . Przewiduje się zastosowanie następującego osprzętu instalacyjnego:

- łazienki, kuchnia - osprzęt bryzgoszczelny

- pozostałe pomieszczenia – osprzęt pod tynk

Wysokość mocowania osprzętu :

1/ łączniki - 1,4 m od podłogi;

2/ gniazda wtykowe - 1,2 m od podłogi -  łazienki, kuchnia

3/ gniazda wtykowe - 0,2 m od podłogi -  pozostałe pomieszczenia

6. Instalacja ochrony od porażeń

Zgodnie z postanowieniami obowiązującej  Polskiej Normy PN/E-05009 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” jako środek ochrony przeciwporażeniowej projektuje się szybkie wyłączenie zasilania w układzie sieciowym TN-S. Ochrona przez zastosowanie szybkiego wyłączenia jest realizowana za pomocą wyłączników  instalacyjnych nadmiarowo-prądowych typu S 300, zastosowanych w poszczególnych obwodach instalacyjnych oraz  wyłącznika przeciwporażeniowego różnicowoprądowego typu P 400 o prądzie zadziałania IN =30 mA. Ze względu na  przejście z układu sieciowego TN-C w sieci zewnętrznej na układ TN-S w instalacji należy w złączu energetycznym dokonać rozdzielenia funkcji przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewód ochronny PE i neutralny N. Punkt rozdziału należy uziemić.

W obwodach gniazdkowych należy zastosować gniazda wtyczkowe ze stykami ochronnymi , do których należy podłączyć przewód ochronny PE. Przewód ochronny PE należy również doprowadzić do wszystkich wypustów oświetleniowych.

Dodatkowo należy wykonać miejscowe połączenia wyrównawcze łącząc części przewodzące obce z przewodem ochronnym PE.

Opracował:

PROJEKT TECHNICZNY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

OBIEKT : Zmiana sposobu użytkowania

istniejącego węzła cieplnego

na „Klub Seniora”

Giżycko ul. Królowej Jadwigi

INWESTOR : Gmina Miejska Giżycko

Ul. 1 Maja 14

11-500 Giżycko

AUTOR :   Wiesław Baluta

Upr. Proj. SUW 86/90

G I Ż Y C K O  sierpień 2006 r