Wstęp

Ochrona przeciwpożarowa polega na zaplanowaniu i wykonaniu szeregu przedsięwzięć mających na celu ochronę życia i mienia oraz środowiska przed pożarem, klęska żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez :

- zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego zagrożenia,

- zapewnienie sił i środków do ich zwalczania,

- prowadzenie działań ratowniczych.

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. ( z późniejszymi zmianami) stanowi, że wszystkie osoby fizyczne, osoby prawne lub instytucje korzystające ze środowiska przyrodniczego, budynku, obiektu lub terenu obowiązane są zabezpieczyć je przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem.

Konieczność posiadania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wynika z § 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  (Dz. U. 03.121.1138. z późn. zm.).

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla Urzędu Miejskiego w Giżycku została opracowana i wprowadzona do użytku na podstawie zarządzenia Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 25 lipca 2001 r, aktualizowana w styczniu 2004r.

Celem opracowania instrukcji jest zapewnienie optymalnych warunków ochrony przeciwpożarowej, zawarcie w niej wyników analizy technicznych warunków budowlanych, występujących zagrożeń, ustaleń organizacyjnych w zakresie zapobiegania pożarom, postępowania na wypadek pożaru itp.

Obowiązuje wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Giżycku, pracowników instytucji mieszczących się w jego budynku, oraz interesantów i osób w nim przebywających.

I. Charakterystyka ogólna obiektu

Urząd Miejski w Giżycku mieści się w budynku przy ul. 1 Maja 14. Jest to budynek czterokondygnacyjny z podpiwniczeniem. Oprócz Urzędu Miejskiego mieszczą się w nim : Starostwo Powiatowe w Giżycku, Kancelaria Notariusza, Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Kartograficznych w Giżycku,

Budynek zaliczony jest do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, a sala konferencyjna, mieszcząca się na parterze do kategorii ZL I.

Do biur Urzędu prowadzą trzy wejścia od strony podkowy podjazdowej, oraz dwa od strony podwórza (do biura Straży Miejskiej i zaplecza).

Budynek jest konstrukcji murowanej z niepalnymi w większości stropami. Konstrukcję dachu tworzą natomiast krokwie drewnianej i deskowanie. Ponadto część stopów między strychem, a pomieszczeniami znajdującymi się bezpośrednio pod nim wykonana jest z desek. Schody w skrzydle południowym także są konstrukcji drewnianej.

Wymienione elementy konstrukcji mogą stanowić drogę rozprzestrzeniania się pożaru.

W skrzydle zachodnim budynku znajduje się jedna klatka schodowa tworząca jedyną drogę ewakuacji dla osób znajdujących się na I i II piętrze.

Oświetlenie wewnątrz budynku stanowią okna oraz oświetleniowa instalacja elektryczna. Oświetlenia nocnego, ani awaryjnego budynek nie posiada. Nie ma też instalacji wentylacyjnej ani klimatyzacyjnej.

Funkcjonuje natomiast instalacja przeciwwłamaniowa z monitorowaniem pomieszczeń połączona telefonicznie z firmą ochrony mienia.

Odległości budynku wynoszą :

- od jednostki PSP – ok. 1500 m,

- od Komendy Powiatowej Policji – ok. 300 m

- od siedziby Pogotowia Ratunkowego – ok. 1500 m.

II. Postanowienia ogólne

Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa pożarowego omawia :

- warunki ochrony przeciwpożarowej,

- sposób poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym stosowanych w Urzędzie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic,

- sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia,

- sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym,

- sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji ludzi,

- sposoby zaznajamiania użytkowników obiektu z treścią instrukcji oraz przepisami przeciwpożarowymi.

Do zapoznania się z instrukcja zobowiązani są wszyscy pracownicy, a fakt przyjęcia jej postanowień do wiadomości i stosowania potwierdzają podpisem na odpowiednim oświadczeniu.

III. Zapobieganie możliwości powstawania pożaru.

Do najczęstszych przyczyn powstawania pożarów należy :

- pozostawienie bez dozoru włączonych do sieci elektrycznej odbiorników energii elektrycznej,

- nieprawidłowa eksploatacja urządzeń elektrycznych,

- zwarcie w instalacji elektrycznej,

- nieostrożne używanie otwartego ognia,

- palenie tytoniu w miejscach, w których jest to zabronione, wrzucanie niedopałków i zapałek do pojemników na śmiecie,

- zaprószenie ognia podczas pac remontowych,

- wyładowania atmosferyczne.

Powstający pożar może rozprzestrzeniać się poprzez wystrój i wyposażenie poszczególnych pomieszczeń  (wertikale, firany, zasłony, dywany, meble, boazerie itp.)

Ponadto droga rozprzestrzeniania się pożaru może przebiegać poprzez konstrukcję dachową, stropy strychu, oraz drewniane schody w skrzydle południowym budynku.

W celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji budynku należy :

- Zapewnić prawidłowe warunki ewakuacji ludzi tj.:

- oznakować  zgodnie z Polskimi Normami drogi, wyjścia i kierunki ewakuacji,

- utrzymywać drożność poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych,

- oznakować wyraźnie różnice poziomów (schodki) występujące na paterze.

Zabrania się:

- ograniczania dostępu do urządzeń przeciwpożarowych tj. gaśnic, wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego,

- składowania materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służącej celom ewakuacji,

- ustawiania na schodach, korytarzach i w przejściach jakichkolwiek przedmiotów utrudniających ewakuację,

- zamykania drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie,

- ograniczania dostępu do wyjść ewakuacyjnych.

- Wywiesić na widocznym miejscu instrukcję postępowania na wypadek pożaru oraz wykaz telefonów alarmowych.

- Oznakować zgodnie z Polskimi Normami :

- miejsca ustawienia sprzętu gaśniczego,

- lokalizację przeciwpożarowego wyłącznika prądu,

- główny zawór gazu (zlokalizowany na zewnątrz budynku).

- Instalacje i urządzenia techniczne należy użytkować i utrzymywać w stanie zgodnym z warunkami technicznymi i wymaganiami ustalonymi przez producenta, a w szczególności poddawać je okresowym przeglądom i konserwacji :

- przeprowadzać pomiary instalacji elektrycznej w zakresie odporności izolacji przewodów roboczych co najmniej raz w roku. Stwierdzone nieprawidłowości należy bezzwłocznie usuwać,

- usuwać zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych :

- od palenisk opalanych paliwem stałym – co najmniej 4 razy w roku,

- od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym – co najmniej 2

razy w roku;

c) usuwać zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz

w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytko-

wych;

- instalacje gazowe oraz przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne) poddawać okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu ich technicznej sprawności..

- Urządzenia elektryczne ustawiać na podłożu niepalnym.

- Na osłony punktów świetlnych stosować materiały niepalne lub trudno zapalne, jeżeli są umieszczane w odległości co najmniej 0,05 m od powierzchni żarówki.

- Oprawy oświetleniowe oraz sprzęt instalacji elektrycznej instalować na podłożu niepalnym, jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem.

- Zapewnić prawidłowe warunki magazynowania materiałów palnych i niebezpiecznych pożarowo, tj.:

- materiały palne przechowywać w odległości nie mniejszej niż 0,5 m od urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 100°C oraz linii kablowych powyżej 1 kV , przewodów uziemiających i przewodów odprowadzających instalacji odgromowej;

- ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 55°C należy przechowywać wyłącznie w pojemnikach wykonanych z materiałów co najmniej trudno zapalnych;

- ilość magazynowanych cieczy palnych o temperaturze zapłonu poniżej 21°C nie powinna przekraczać 5 l, a pozostałych 20 l;

- w pomieszczeniach, w których przechowywane są materiały niebezpieczne pożarowo, obowiązuje bezwzględny zakaz palenia i używania ognia otwartego.

- Osoby zamykające pomieszczenia na noc zobowiązane są :

- dokładnie sprawdzić czy nie został zaprószony ogień;

- wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne, które nie są przeznaczone do pracy w systemie ciągłym.

IV. Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo.

Pod pojęciem prac pożarowo niebezpiecznych należy rozumieć prowadzone poza wyznaczonymi miejscami wszelkie prace remontowo-budowlane związane z użyciem ognia otwartego, prowadzone wewnątrz budynku oraz przyległym do niego terenie. Do takich prac należy zaliczyć w szczególności :

- wszelkie prace z otwartym ogniem, podczas których występuje iskrzenie lub nagrzewanie, np.:

-  spawanie elektryczne lub gazowe,

-  rozniecanie ognisk,

-  podgrzewanie instalacji, urządzeń, zaworów,

- wszelkie prace związane ze stosowaniem cieczy, gazów i pyłów, przy których mogą powstać mieszaniny wybuchowe (malowanie, klejenie).

W trakcie codziennej pracy Urzędu prace takie nie występują . Mogą jednakże wystąpić podczas prac remontowych.

Przed rozpoczęciem prac niebezpiecznych pożarowo należy wspólnie z wykonawcą :

- ocenić zagrożenie pożarowe w rejonie ich wykonywania,

- ustalić rodzaj przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania i rozprzestrzeniania się pożaru,

- wskazać osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie miejsca pracy, jej przebieg oraz zabezpieczenie po jej zakończeniu.

Do przestrzegania postanowień instrukcji zobowiązani są wszyscy pracownicy uczestniczący bezpośrednio w wykonywaniu prac oraz pracownicy nadzorujący przebieg tych prac.

ZASADY ORGANIZACYJNE PRZY USTALANIU ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH PRAC POŻAROWO NIEBEZPIECZNYCH

- Prace te mogą być wykonywane na terenie obiektów Urzędu Miejskiego pod warunkiem spełnienia wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, obowiązujących przed i w trakcie ich wykonywania oraz po zakończeniu prac.

- Wymagania, o których mowa poniżej ustalane są pisemnym zezwoleniem każdorazowo przed rozpoczęciem  prac, w oparciu o postanowienia instrukcji oraz przepisy szczegółowe.

- Zezwolenie powinno określać warunki prowadzenia prac, oraz osoby odpowiedzialne za nadzór nad ich bezpieczeństwem pożarowym. Należy je sporządzać w 2 egzemplarzach .

- Zabezpieczenie i dozór miejsca prowadzenia prac po ich zakończeniu należy powierzać osobom posiadającym odpowiednie przygotowanie.

- Po zakończeniu prac całość dokumentacji przechowuje zarządzający obiektem.

WYTYCZNE ZABEZPIECZENIA PRAC POŻAROWO NIEBEZPIECZNYCH

- Przygotowanie budynku i pomieszczeń do prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo polega na :

- oczyszczeniu pomieszczeń lub miejsc, gdzie będą wykonywane prace z wszelkich materiałów i zanieczyszczeń,

- odsunięciu na bezpieczną odległość wszelkich przedmiotów palnych i niepalnych w opakowaniach palnych,

- zabezpieczenie przed działaniem np. odprysków spawalniczych materiałów, których usunięcie nie jest możliwe, przez osłonięcie ich np. arkuszami blachy, płytami gipsowymi itp.,

- sprawdzeniu, czy znajdujące się w sąsiednich pomieszczeniach materiały lub przedmioty podatne na zapalenie nie wymagają zastosowania lokalnych zabezpieczeń,

- uszczelnieniu materiałami niepalnymi wszelkich przelotowych otworów instalacyjnych, wentylacyjnych itp., znajdujących się w pobliżu miejsca prowadzenia prac,

- zabezpieczeniu przed rozpryskami spawalniczymi lub uszkodzeniami mechanicznymi przewodów elektrycznych, gazowych oraz instalacyjnych z palną izolacją, o ile znajdują się w zasięgu zagrożenia spowodowanego pracami pożarowo niebezpiecznymi,

- sprawdzeniu, czy w miejscu planowanych prac nie prowadzono tego dnia prac malarskich lub innych przy użyciu substancji łatwo zapalnych,

- przygotowaniu w miejscu wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych m.in.:- napełnionych wodą metalowych pojemników na rozgrzane odpadki drutu spawalniczego, elektrod itp.,

- materiałów osłonowych i izolacyjnych niezbędnych do zabezpie-

czenia toku prac,

- niezbędnego sprzętu pomiarowego np. do pomiaru stężeń par i gazów pal-

nych,

- w rejonie prowadzenia prac, podręcznego sprzętu gaśniczego,

- stałej drożności przejść, dróg i wyjść ewakuacyjnych.

- Przy wykonywaniu prac pożarowo niebezpiecznych przy użyciu cieczy, gazów i pyłów mogących tworzyć z powietrzem mieszaniny wybuchowe należy przestrzegać następujących zasad :

-   na stanowiskach pracy mogą znajdować się stosowane tam ciecze, gazy i

pyły palne w ilości niezbędnej do prowadzenia prac, z zapasem umożli-

wiającym utrzymanie ciągłości pracy,

- zapas substancji znajdującej się na stanowisku pracy powinien być prze-

chowywany w niepalnych, szczelnych opakowaniach,

- pozostawienie opróżnionych opakowań na stanowisku pracy jest zabro-

nione,

- po zakończeniu prac wszystkie naczynia, wanny i pojemniki należy szcze-

lnie zamknąć lub w inny sposób zabezpieczyć,

- prace niebezpieczne pożarowo w pomieszczeniach zagrożonych wybuchemlub w pomieszczeniach, w których wcześniej wykonywano inne

prace związane z użyciem łatwo zapalnych cieczy lub gazów, mogą być prowadzone wyłącznie wtedy, gdy stężenie par cieczy lub gazów w pomieszczeniu nie przekracza 10% ich dolnej granicy wybuchowości.

3. Miejsce wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo należy wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy w ilości i rodzaju umożliwiającym likwidację wszystkich źródeł pożaru.

OBOWIĄZKI OSÓB ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRAC NIEBEZPIECZNYCH POŻAROWO

Właściciel lub inna osoba przez niego upoważniona do sprawowania nadzoru nad przebiegiem prac powinna :

- znać obowiązujące przepisy przeciwpożarowe oraz nadzorować przestrzeganie tych przepisów przez podległych pracowników,

- dopilnować, aby przed przystąpieniem do prac wykonane zostały wszystkie zalecenia w zakresie zabezpieczenia obiektu, pomieszczeń, stanowisk, przewidziane w protokole prac lub zezwoleniu na ich prowadzenie,

- sprawdzać zabezpieczenie przeciwpożarowe stanowisk pracy oraz wydawać polecenia gwarantujące natychmiastową likwidację stwierdzonych niedociągnięć,

- wstrzymywać prace z chwilą stwierdzenia sytuacji stwarzających niebezpieczeństwo powstania pożaru, do czasu usunięcia występujących nieprawidłowości,

- brać udział w kontroli stanowisk, pomieszczeń lub budynku po zakończeniu prac niebezpiecznych pożarowo.

Do obowiązków wykonawcy prac pożarowo niebezpiecznych należy w szczególności :

- sprawdzenie, czy sprzęt i narzędzia są technicznie sprawne i neleżycie zabezpieczone przed możliwością zainicjowania oraz rozprzestrzeniania pożaru,

- ścisłe przestrzeganie zaleceń zawartych w protokole i zezwoleniu na prowadzenie prac,

- znajomość przepisów przeciwpożarowych, obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego oraz zasad postępowania w przypadku powstania pożaru,

- sprawdzenie przed przystąpieniem do pracy, czy zostały wykonane wszystkie zabezpieczenia przewidziane dla danego rodzaju prac,

- ścisłe przestrzeganie wytycznych zabezpieczenia ustalonych dla prowadzenia danego rodzaju prac,

- sprawdzenie przed przystąpieniem do prac, czy stanowisko zostało wyposażone w odpowiednią ilość i rodzaj podręcznego sprzętu gaśniczego,

- rozpoczynanie prac tylko po otrzymaniu pisemnego zezwolenia, względnie na wyraźne polecenie bezpośredniego przełożonego ,

- poinstruowanie pracowników o wymaganiach przeciwpożarowych obowiązujących dla danego rodzaju wykonywanych prac,

- przerywanie pracy w przypadku stwierdzenia sytuacji lub warunków umożliwiających powstanie lub rozprzestrzenianie się pożaru, oraz zgłoszenie tego faktu przełożonemu,

- meldowanie przełożonemu o zakończeniu prac oraz informowanie o ewentualnych faktach zainicjowania ognia ugaszonego w czasie wykonywania czynności niebezpiecznych pożarowo,

- dokładne sprawdzenie po zakończeniu prac stanowiska i jego otoczenia w celu sprawdzenia, czy podczas prac nie zainicjowano pożaru,

- wykonywanie wszelkich poleceń przełożonych i organów kontrolnych w sprawach związanych z zabezpieczeniem prowadzonych prac.

V. Rozmieszczenie sprzętu gaśniczego oraz zasady jego stosowania

Budynek powinien być wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy. Przy rozmieszczaniu oraz ustalaniu rodzaju podręcznego sprzętu gaśniczego należy stosować następujące zasady:

- co najmniej jedna jednostka sprzętu o masie środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) powinna przypadać na każde 100 m2 powierzchni,

- sprzęt powinien być umieszczony w miejscach widocznych i łatwo dostępnych,

- oznakowanie miejsc usytuowania sprzętu powinno być zgodne z Polskimi Normami,

- do sprzętu powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m,

- sprzęt należy umieszczać w miejscach nie narażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła,

- odległość dojścia do sprzętu z dowolnego miejsca w obiekcie nie powinna być większa niż 30 m,

- do gaszenia pożarów grupy A (w których występuje zjawisko spalania żarowego, np. drewna, papieru, tkanin) stosuje się gaśnice płynowe lub pianowe,

- do gaszenia pożarów grupy B (cieczy palnych i substancji stałych, topiących się np. benzyn, alkoholi, olejów, lakierów) stosuje się zamiennie gaśnice płynowe, pianowe, śniegowe, proszkowe lub halonowe,

- do gaszenia pożarów grupy C (gazów palnych np. propanu, acetylenu, gazu ziemnego) stosuje się zamiennie gaśnice proszkowe, śniegowe lub halonowe,

- do gaszenia pożarów grupy D (metali lekkich np. magnezu, sodu, potasu), stosuje się gaśnice proszkowe do tego celu przeznaczone,

- do gaszenia pożarów poszczególnych grup z indeksem E (urządzeń elektrycznych pod napięciem i innych materiałów znajdujących się w pobliżu tych urządzeń) stosuje się zamiennie gaśnice śniegowe, halonowe lub proszkowe.

W związku z powyższym do zabezpieczenia pomieszczeń  Urzędu Miejskiego w Giżycku przewidziane zostały i rozmieszczone gaśnice :

- I piętro – gabinet Sekretarza – proszkowa, 4 kg,

- I piętro – pok. 111 () ,

- Wydz. ESO, ewid. ludn. – proszkowa 6 kg,

- Strych – magazyn – proszkowa 4 kg,

- Strych – schody – śniegowa 6 kg,

- Centrala telef. – proszkowa 2 kg,

- Archiwum – proszkowa 4 kg,

- Księgowość - 4 kg,

- Ewidencja ludności - 6 kg,

- Promocja - proszkowa 4 kg,

- Biuro Rady - proszkowa 4 kg,

- Wydz. Mienia - proszkowa 4 kg,

- Kotłownia – proszkowa 4 kg,

- OC – proszkowa 4 kg, proszkowa 2 kg

- Magazyn-Mazurska – proszkowa 4 kg

- USC – proszkowa 6 kg,

- Straż Miejska – proszkowa 6 kg,

- Garaż – proszkowa 4 kg

- II piętro - pok.203

Sprzęt gaśniczy powinien być okresowo konserwowany według instrukcji producenta, nie rzadziej niż raz w roku.

VI. Organizacja i warunki ewakuacji

Co najmniej raz na 2 lata należy przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji poprzez ogłoszenie ćwiczebnego alarmu ewakuacyjnego.

Po podjęciu decyzji o ewakuacji osób i mienia należy :

- Niezwłocznie powiadomić wszystkie osoby przebywające w Urzędzie o powstaniu i charakterze zagrożenia oraz konieczności przeprowadzenia ewakuacji. Do powiadomienia należy wykorzystać istniejące w obiekcie środki łączności wewnętrznej.

- Kierujący akcją ewakuacyjną wyznacza osoby odpowiedzialne za przebieg ewakuacji poszczególnych grup ewakuacyjnych, ponadto ustala ewentualną potrzebę ewakuacji sprzętu i mienia.

- W pierwszej kolejności należy ewakuować osoby z tych pomieszczeń, w których powstał pożar lub które znajdują się na drodze rozprzestrzeniania się ognia oraz pomieszczeń, z których wyjście może być odcięte przez pożar lub zadymienie.

- Ludzi odciętych od wyjścia, a znajdujących się w strefie zagrożenia, należy zebrać w miejscu najbardziej oddalonym od źródła pożaru i w miarę możliwości ewakuować przy pomocy sprzętu ratowniczego jednostek ratowniczych.

- Przy silnym zadymieniu należy poruszać się w pozycji pochylonej. Usta i nos zasłaniać chustką zmoczoną w wodzie. Przy poruszaniu się w mocno zadymionych pomieszczeniach należy przechodzić wzdłuż ścian, by nie stracić orientacji co do kierunku.

- Ewakuacja mienia nie może odbywać się kosztem sił i środków niezbędnych do ratowania i ewakuacji ludzi. Mienie należy zacząć ewakuować od urządzeń i dokumentacji najcenniejszych.

- Po zakończeniu ewakuacji należy dokładnie sprawdzić, czy wszyscy ludzie opuścili poszczególne pomieszczenia.

- W przypadku przybycia jednostek ratowniczych w trakcie ewakuacji, kierujący nią zobowiązany jest do złożenia krótkiej informacji o jej przebiegu dowódcy sił ratowniczych.

Z budynku można wyjść przez 3 wyjścia :

- jedno w skrzydle południowym (od strony USC), przy czym na I piętro

wiodą schody drewniane i może się zdarzyć, że ich pożar odetnie                        pracownikom i interesantom drogę ucieczki z I piętra,

- dwa wyjścia w skrzydle zachodnim, które będą główną drogą ewakuacji dla osób znajdujących się w pomieszczeniach Starostwa Powiatowego, oraz Urzędu Miejskiego na I piętrze, a także osób z II piętra budynku.

Budynek został wyposażony w znaki fotoluminescencyjne ( zgodnie z PN-92/N-01256/01 i /02) przy pomocy których drogi i wyjścia ewakuacyjne zostały oznakowane.

Oznakowane zostały także miejsca usytuowania gaśnic.

VII. Postępowanie na wypadek powstania pożaru.

ALARMOWANIE

- Każdy, kto zauważył pożar lub uzyskał o nim informację obowiązany jest osobiście lub za pośrednictwem gońca natychmiast zaalarmować ludzi przebywających w obiekcie, a następnie :

- Państwową Straż Pożarną – tel. 998, 4299100,

- osoby znajdujące się w sąsiedztwie pożaru narażone na jego skutki,

- kierownictwo.

- Po uzyskaniu połączenia ze strażą pożarną należy wyraźnie podać :

- gdzie się pali – dokładny adres Urzędu,

- co się pali – np. materiały biurowe, środki czystości, osprzęt elektryczny, itp.,

- czy istnieje zagrożenie życia ludzi,

- czy w rejonie pożaru znajdują się materiały łatwozapalne,

- numer telefonu z którego się mówi oraz swoje imię i nazwisko.

Uwaga ! Po potwierdzeniu przyjęcia meldunku przez dyżurnego odłożyć słuchawkę i odczekać przy telefonie na ewentualne sprawdzenie.

- W razie potrzeby zaalarmować :

- Pogotowie Ratunkowe – tel. 999,

- Policję                         - tel. 997,

- Pogotowie Gazowe       - tel. 992,

AKCJA RATOWNICZO-GAŚNICZA

1. Po zaalarmowaniu straży pożarnej należy przystąpić do akcji ratowniczo-

gaśniczej przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego. Każdy pracownik obowiązany jest znać rodzaje sprzętu przeciwpożarowego będącego zabezpieczeniem budynku, jego rozmieszczenie oraz zasady użycia.

2. Do czasu przybycia straży pożarnej kierownictwo akcją sprawuje osoba z kierownictwa lub ktoś przez nie wyznaczony.

- Każda osoba przystępująca do akcji ratowniczo-gaśniczej powinna :

- w pierwszej kolejności przystąpić do ratowania ludzi, przeprowadzając ewakuację z zagrożonego rejonu,

- wyłączyć dopływ prądu elektrycznego,

- usunąć z miejsca pożaru i bezpośredniego sąsiedztwa wszelkie znajdujące się tam materiały palne, a także cenny sprzęt i urządzenia oraz ważne dokumenty.

ZABEZPIECZENIE POGORZELISKA

Zarządzający budynkiem jest odpowiedzialny za:

- zabezpieczenie miejsca pożaru i wystawienie posterunku pogorzeliskowego w celu zapobieżenia powstaniu pożaru wtórnego,

- przystąpienie do uporządkowania pogorzeliska po zakończeniu prac komisji ustalającej okoliczności i przyczyny powstania pożaru.

VIII. Zadania i obowiązki pracowników w zakresie ochrony     przeciwpożarowej.

Bezpośrednią odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa pożarowego Urzędu Miejskiego w Giżycku ponosi Burmistrz Miasta Giżycka.

Wszyscy pracownicy bez względu na zajmowane stanowisko ponoszą odpowiedzialność za wykonywanie następujących zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej :

- znajomość zagrożenia pożarowego występującego na terenie Urzędu, a w szczególności na stanowisku pracy, oraz sposobów przeciwdziałania możliwości powstania i rozprzestrzeniania się pożarów,

- znajomość zasad postępowania w przypadku powstania pożaru,

- orientacja w rozmieszczeniu sprzętu gaśniczego i urządzeń przeciwpożarowych, a także umiejętność obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego,

- znajomość warunków przeprowadzania sprawnej ewakuacji osób i mienia,

- udział w szkoleniach przeciwpożarowych,

- niezwłoczne zgłaszanie usterek mogących spowodować pożar,

- przestrzeganie obowiązujących przepisów i instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Zabronione jest :

- składowanie i używanie do prac gospodarczych substancji niebezpiecznych pożarowo,

- eksploatowanie uszkodzonych instalacji i urządzeń elektrycznych,

- pozostawianie bez dozoru włączonych do sieci odbiorników energii elektrycznej,

- ustawianie grzejnych urządzeń elektrycznych na przedmiotach i materiałach palnych,

- gromadzenie i przechowywanie w miejscach do tego celu nie przeznaczonych materiałów palnych,

- umieszczanie jakichkolwiek przedmiotów na korytarzach i ciągach komunikacyjnych, wyjściach , dojściach do wyłączników elektrycznych, sprzętu gaśniczego,

- używanie sprzętu i urządzeń ppoż. do celów nie związanych z ochroną przeciwpożarową.

IX. Szkolenie przeciwpożarowe pracowników.

Szkoleniu przeciwpożarowemu podlegają wszyscy pracownicy.

Szkolenie przeciwpożarowe ma na celu zapoznanie pracowników z :

- zagrożeniem pożarowym występującym na terenie obiektu,

- sposobami eliminacji zagrożenia pożarowego,

- przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej,

- zasadami postępowania w przypadku pożaru,

- zasadami obsługi sprzętu i urządzeń gaśniczych,

- warunkami prowadzenia ewakuacji osób i mienia.

Wyróżnia się szkolenia podstawowe – organizowane w momencie przyjęcia pracownika do pracy, oraz szkolenia informacyjne – dotyczące zapoznania z funkcjonowaniem zainstalowanych w obiekcie nowych systemów, urządzeń i instalacji przeciwpożarowych.

Szkolenie powinno być potwierdzone zaświadczeniem dołączonym do akt osobowych pracownika.

X. Podstawowe przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej.

- Ustawa z dnia 24.08.1991. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 02.147.1229.z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 24.08.1991. o Państwowej Straży Pożarnej ( Dz. U. 02.147.1230. z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 7.07.1994. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690),

- Rozporządzenie MSWiA z dnia 4.03.1999. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm ( DZ. U. nr 22 poz. 209 z późn. zm.),

- Rozporządzenie MSW i A z dnia 16.06.2003.r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz. U. 03.121.1138. z późn. zm.),

- Rozporządzenie MSWiA z dnia 19.01.1998. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych zakresu  ochrony przeciwpożarowej... (Dz. U. nr 15, poz. 69 z późn. zm.).

- Rozporządzenie MSWiA z dn. 16.06.2003. w spr. przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pzreciwpożarowych (Dz.U. 03.121.1139.)

Wykaz telefonów alarmowych

Państwowa Straż Pożarna                               998, 4299100;

Policja                                                             997, 4299211;

Pogotowie Ratunkowe                                     999, 4285555;

Pogotowie Gazowe                                           992, 4283902;

Pogotowie Energetyczne                                          4287417;

Pogotowie Wodociągowe                                          4282560, 4282371