Załącznik nr 8

Zestawienie równoważności

UWAGA: Opisany poniżej zakres równoważności dotyczy części dokumentacji technicznej, opisującej roboty konieczne do wykonania w postępowaniu przetargowym.

| Lp. | Określenie znaku towarowego, patentu, pochodzenia, producenta | Określenie miejsca w projekcie, w którym projektant zastosował znak towarowy | Opis rozwiązania równoważnego |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zastawka kanałowe typ Eko-Celkon ZSN-1000 - 2 szt. | Projekt budowlano-wykonawczy część technologiczno- instalacyjna | Zastawka kanałowa następującej charakterystyce technicznej: - napęd ręczny z przekładnią regulacyjną - dla kanału o szerokości 1000 mm - wysokość zawieradła Hz = 1100 mm - wysokość ramy zastawki Hc = 2500 mm - konstrukcji ram i zawieradeł wykonanych z blach, ceowników i profilów kształtowych ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 - śruba trapezowa wykonana z mosiądzu MO58 lub stali nierdzewnej - najazd zawieradła wyposażony w 4 rolki dociskowe - rama zastawki wyposażona w uszczelnienie gumowe, profilowane - uszczelnienie – guma olejo- i kwasoodporna |
|  | Koryto przelewowe poliestrowo-szklane z przelewami rurkowymi typ APSEL - 12 kpl. | Projekt budowlano-wykonawczy część technologiczno-instalacyjna | Koryto przelewowe o następującej charakterystyce technicznej: - wykonanie koryt poliestrowo-szklane, (TWS), - wymiary: 300 mm x 300 mm, dług. 9700 mm, - koryta wyposażone w regulowane przelewy rurkowe, pobierające ścieki spod dna koryt, - oraz deflektory poddenne, - rozmieszczenie i średnica przelewów rurkowych musi zapewniać równomierne odprowadzanie ścieków oczyszczonych z reaktora w dostosowaniu do wydajności dmuchaw oraz przyjętego czasu cyklu odprowadzania ścieków, - przelewy rurkowe pobierają oczyszczone ścieki z głębokości ok. 20 cm poniżej powierzchni ścieków, - budowa koryt musi zapobiegać możliwości przedostania się do odpływu substancji utrzymujących się na powierzchni reaktora, - gwintowane połączenia wsporników koryt umożliwiają wypoziomowanie koryt, - mocowanie koryt na nakrętki motylkowe, - wszystkie elementy metalowe koryt wykonane ze stali kwasoodpornej. |
|  | Pompa do osadu typ IF 200T LFP – 5 szt. | Projekt budowlano-wykonawczy część technologiczno-instalacyjna, część elektryczna i AKPiA | Pompa do osadu o następującej charakterystyce technicznej: - Q=27 m3/h lub więcej - H=6 m lub więcej - P=1,5 kW lub mniej - wirowa, zatapialna - korpus pompy z żeliwa - wirnik typu vortex - wersja do podłączenia do węża elastycznego DN50 - z łańcuchem ze stali nierdzewnej |
|  | Żuraw przenośny typ ŻPR/P-150 Proma -1 kpl. | Projekt budowlano-wykonawczy część technologiczno-instalacyjna | Żuraw przenośny o następującej charakterystyce technicznej: - przenośny żuraw obrotowy z napędem ręcznym, - masa najcięższego elementu – 12 kg, - do pomp i mieszadeł, - o udźwigu 150 kg, - wyk. materiałowe – stal kwasoodporna, - wciągarka samohamowna z korbą bezpieczeństwa i linką kwasoodporną zaplecioną na kauszy z szeklą. |
|  | Podstawa kielicha kotwiącego poziomego, do żurawia przenośnego typu ŻPR/P 150 Proma - 2 szt. | Projekt budowlano-wykonawczy część technologiczno-instalacyjna | Podstawa kielicha kotwiącego poziomego, do żurawia przenośnego o następującej charakterystyce technicznej: - dla żurawia obrotowego z napędem ręcznym o udźwigu 150 kg – 2 szt. - wyk. materiałowe – stal ko - montowanie do podłoża kotwami wklejanymi. |
|  | Moduł sterujący reaktorem wielofunkcyjnym o działaniu semiperiodycznym typ ROEL – 4 kpl. | Projekt budowlano-wykonawczy część technologiczno-instalacyjna, część elektryczna i AKPiA | Moduł sterujący reaktorem wielofunkcyjnym o działaniu semiperiodycznym, o następującej charakterystyce technicznej: - moduł sterujący działaniami (cyklami technologicznymi) biologicznego, wielofunkcyjnego reaktora porcjowego zapewniający skuteczny rozdział powietrza do dekantacji i napowietrzania, - składający się z orurowania i przepustnic o działaniu mechanicznym i ręcznym, - wyposażony w sterownik przemysłowy z zapisanym programem technologicznym - algorytmem sterującym pracą modułu, - moduł przystosowany do sterowania przy pomocy sond konduktancyjnych, - orurowanie i obudowa modułu w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, - izolacja termiczna i ogrzewanie w okresie zimy, - tłumik hałasu. |
|  | Pompa „mamut” DN500 z wlotem powietrza typ APSEL - 4 kpl. | Projekt budowlano-wykonawczy część technologiczno- instalacyjna | Pompa „mamut” DN500 z wlotem powietrza. o następującej charakterystyce technicznej: - wykonanie stal kwasoodporna, - materiał rura DN500 (Ø 506x3,0 mm) + rura DN25 (Ø 25x2,0 mm) – wlot powietrza, - uszczelnienie EPDM z wkładką stalową. |
|  | Pompa „mamut” DN150 z wlotem powietrza typ APSEL - 4 kpl. | Projekt budowlano-wykonawczy część technologiczno- instalacyjna | Pompa „mamut” DN150 z wlotem powietrza. o następującej charakterystyce technicznej: - wykonanie stal kwasoodporna, - materiał rura DN150 (Ø 156x3,0 mm) + rura DN25 (Ø 25x2,0 mm) – wlot powietrza, - uszczelnienie EPDM z wkładką stalową. |
|  | Zasuwa nożowa DN500 typ TDO W-NR Tehaco – 4 szt. | Projekt budowlano-wykonawczy część technologiczno- instalacyjna | Zasuwa nożowa DN500 o następującej charakterystyce technicznej: - 1,0 MPa lub więcej - do montażu między kołnierzami, - dwustronnie szczelna, - z napędem ręcznym (koło), - z trzpieniem nie wznoszącym się, - korpus – żeliwo szare GG25, epoksydowane, - lakierowanie – powłoka epoksydowa EKB RAL 5010, ca 160 μm, - zasuwa i trzpień – stal kwasoodporna, - pełnoprzelotowa, - miękkouszczelniona, - uszczelnienie EPDM. |
|  | Zasuwa nożowa DN150 typ TDO W-NR Tehaco – 4 szt. | Projekt budowlano-wykonawczy część technologiczno- instalacyjna | Zasuwa nożowa DN150 o następującej charakterystyce technicznej: - 1,0 MPa lub więcej, - do montażu między kołnierzami, - dwustronnie szczelna, - z napędem ręcznym (koło), - z trzpieniem nie wznoszącym się, - korpus – żeliwo szare GG25, epoksydowane, - lakierowanie – powłoka epoksydowa EKB RAL 5010, ca 160 μm, - zasuwa i trzpień – stal kwasoodporna, - pełnoprzelotowa, - miękkouszczelniona, - uszczelnienie EPDM. |
|  | Zasuwa nożowa DN500 typ TDO L-NR Tehaco – 4 szt. | Projekt budowlano-wykonawczy część technologiczno-instalacyjna | Zasuwa nożowa DN500 o następującej charakterystyce technicznej: - 1,0 MPa lub więcej, - do montażu na króćcu, - dwustronnie szczelna, - z napędem ręcznym (koło), - z trzpieniem nie wznoszącym się, - korpus – żeliwo szare GG25, epoksydowane - lakierowanie – powłoka epoksydowa EKB RAL 5010, ca 160 μm, - zasuwa i trzpień – stal kwasoodporna, - pełnoprzelotowa, - miękkouszczelniona, - uszczelnienie EPDM. |
|  | Przepustnica DN25 z napędem elektrycznym typ SYLAX Danfoss - 4 kpl. | Projekt budowlano-wykonawczy część technologiczno-instalacyjna, część elektryczna i AKPiA | Przepustnica DN25 z napędem elektrycznym o następującej charakterystyce technicznej: - ciśnienie – 1,6 MPa lub więcej, - temp. pracy do 2000C, - bezkołnierzowa z otworami centrującymi, - korpus – żeliwo szare GG25 lub żeliwo sferoidalne GGG40 epoksydowane, - tarcza – żeliwo sferoidalne GGG40 pokryte poliamidem, - wykładzina – EPDM, - napęd elektryczny 230V/Hz, do zabudowy zewnętrznej, - z grzałką antykondensacyjną. |
|  | Przepustnica DN100 z napędem ręcznym typ URANIE Danfoss - 16 szt. | Projekt budowlano-wykonawczy część technologiczno-instalacyjna | Przepustnica DN100 z napędem ręcznym o następującej charakterystyce technicznej: - ciśnienie - 0,6 MPa lub więcej, - temp. pracy do 1100C, - bezkołnierzowa z otworami centrującymi, - korpus – żeliwo szare GG25 epoksydowane, - tarcza – żeliwo sferoidalne GGG40 pokryte poliamidem, - wykładzina – EPDM, - przekładnia ślimakowa (mechaniczna). |
|  | Mieszadło w komorze rozdziału reaktora osadu czynnego typ ABS RW3022 A15/6 EC - 2 kpl. | Projekt budowlano-wykonawczy część technologiczno-instalacyjna, część elektryczna i AKPiA | Mieszadło o następującej charakterystyce technicznej: - średnica śmigła 300 mm, - śmigło w całości wykonane ze stali nierdzewnej, nie gorszej niż AISI 329, - śmigło trójłopatowe, - korpus silnika wykonany ze stali nierdzewnej nie gorszej niż AISI 316, - śmigło napędzane bezpośrednio (bez pośrednictwa przekładni) silnikiem zatapialnym w klasie izolacji F, stopień ochrony IP68, - przestrzeń pomiędzy piastą śmigła i korpusem silnika zabezpieczona specjalnie ukształtowanym pierścieniem gumowym, uniemożliwiającym dostawanie się substancji stałych do wnętrza piasty śmigła i blokowania sprężyny uszczelnienia mechanicznego, - moc znamionowa silnika (P2) ma być nie większa niż 1,5 kW, przy czym znamionowy pobór mocy z sieci (P1) nie może być wyższy od 2,2 kW, - prąd znamionowy silnika ma być nie większy niż 4,6 A, - masa mieszadła nie może być większa niż 48 kg, - mieszadło szybkoobrotowe, - prędkość obrotowa śmigła co najmniej 904 obr./min. - wał mieszadła wykonany ze stali nierdzewnej nie gorszej niż AISI 316, - wał mieszadła ułożyskowany w niewymagających dodatkowego smarowania oraz regulacji łożyskach tocznych, - wał, pomiędzy silnikiem a częścią hydrauliczną, ma być uszczelniony za pomocą normowego mechanicznego uszczelnienia czołowego z węglika krzemu, pracującego niezależnie od kierunku obrotów oraz odpornego na gwałtowne zmiany temperatury, - podwójne uszczelnienie wału, - wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne zabezpieczające przed przeciążeniem - układ odłączający mieszadło od zasilania w przypadku przegrzania silnika, - mieszadło wyposażone w czujnik wilgotnościowy kontrolujący szczelność komory olejowej - który ma być zasilany napięciem nie większym niż 24 V, - rodzaj rozruchu – bezpośredni, - mieszadło opuszczane po pojedynczej kwadratowej rurze o wymiarze 60 x 60 mm, - prowadnica powinna być całkowicie odizolowana od rury po której jest opuszczane mieszadło, poprzez zastosowanie ślizgów wykonanych z tworzywa sztucznego. |
|  | Mieszadło w komorach bezciśnieniowych reaktora osadu czynnego ABS RW3033 A28/6 CR - 12 kpl. | Projekt budowlano-wykonawczy część technologiczno-instalacyjna, część elektryczna i AKPiA | Mieszadło o następującej charakterystyce technicznej: - śmigło trójłopatowe w całości wykonane ze stali nierdzewnej nie gorszej niż AISI 329, - korpus silnika wykonany ze stali nierdzewnej nie gorszej niż AISI 316, - śmigło napędzane bezpośrednio (bez pośrednictwa przekładni) silnikiem zatapialnym w klasie izolacji F, o stopniu ochrony IP68, - prędkość obrotowa ma być co najmniej 894 obr./min., - mieszadło szybkoobrotowe, - przestrzeń pomiędzy piastą śmigła i korpusem silnika zabezpieczona specjalnie ukształtowanym pierścieniem gumowym, uniemożliwiającym dostawanie się substancji stałych do wnętrza piasty śmigła i blokowania sprężyny uszczelnienia mechanicznego, - wał mieszadła wykonany za stali nierdzewnej nie gorszej niż AISI 316, - wał mieszadła ułożyskowany w niewymagających dodatkowego smarowania oraz regulacji łożyskach tocznych, - wał, pomiędzy silnikiem a częścią hydrauliczną, uszczelniony za pomocą normowego mechanicznego uszczelnienia czołowego z węglika krzemu, pracującego niezależnie od kierunku obrotów oraz odpornego na gwałtowne zmiany temperatury, - mieszadła mają mieć wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne zabezpieczające przed przeciążeniem - układ odłączający mieszadło od zasilania w przypadku przegrzania silnika, - mieszadło wyposażone w czujnik wilgotnościowy kontrolujący szczelność komory olejowej - który ma być zasilany napięciem nie większym niż 24 V, - średnica śmigła 300 mm, - moc znamionowa silnika (P2) nie większa niż 2,8 kW, przy czym znamionowy pobór mocy z sieci (P1) nie może być wyższy od 4,1 kW, - rodzaj rozruchu – bezpośredni, - prąd znamionowy silnika nie większy niż 8,4 A, - masa mieszadła nie może być większa niż 51 kg, - mieszadło przystosowane do opuszczania po pojedynczej kwadratowej rurze o wymiarze 60 x 60 mm, - prowadnica całkowicie odizolowana od rury po której jest opuszczane mieszadło, poprzez zastosowanie ślizgów wykonanych z tworzywa sztucznego, przystosowana do montażu żurawika przenośnego. |
|  | Żurawik przenośny typu WPR-101 - 6 szt. | Projekt budowlano-wykonawczy część technologiczno-instalacyjna | Żurawik przenośny z napędem ręcznym o następującej charakterystyce technicznej: - udźwig 100 kg, - urządzenie wyciągowe do mieszadła, - wykonanie ze stali kwasoodpornej, - wciągarka samohamowna z korbą bezpieczeństwa i linką kwasoodporną zaplecioną na kauszy z szeklą. |
|  | Ruszt napowietrzający reaktorów biologicznych z dyfuzorami membranowymi, gumowymi (2 x 414szt.), kolektorami powietrznymi (pionami) i instalacją odwadniającą, typ PRK300 Nopol. | Projekt budowlano-wykonawczy część technologiczno-instalacyjna | Ruszt napowietrzający reaktorów biologicznych z dyfuzorami membranowymi, gumowymi, kolektorami powietrznymi (pionami) i instalacją odwadniającą. o następującej charakterystyce technicznej: - system napowietrzania w wersji stacjonarnej, - dyfuzory dyskowe membranowe zamontowane na rusztach o średnicy nie mniejszej niż 90 mm oraz wyposażonych w układy odwadniające, - dyfuzory membranowe wyposażone w łatwe mocowanie na ruszcie przy pomocy obejmy klinowej pozwalające na łatwy demontaż lub wymianę, - podwójne zabezpieczenie przez zanieczyszczeniem rusztu osadem – pierwsze przez membranę i drugie niezależne od membrany np. gumowy zaworek zwrotny, - zabezpieczenie membrany przed przetarciem przy pomocy specjalnego pierścienia ślizgowego zamontowanego w każdym dyfuzorze, - kompletne dyfuzory zamocowane na przewodach uPVC90 mm - nie ma więc potrzeby spawania, zgrzewania, klejenia ani innego łączenia dyfuzorów z orurowaniem na miejscu instalacji, - przewody łączone na tulejki połączeniowe z dwustronnymi pierścieniowymi uszczelkami i pierścieniem blokującym, nie wolno stosować połączeń sztywnych (klejonych lub zgrzewanych) oraz kielichowych, - poziome przewody rozprowadzające powietrze do rur z dyfuzorami, wykonane z rur uPVC  90 mm, powietrze jest dostarczane poprzez pionowe przewody doprowadzające a następnie równomiernie dystrybuowane do odgałęzień rusztów, pionowe przewody doprowadzające powietrze do poziomych kolektorów powinny być wyposażone lub zainstalowane w sposób pozwalający na ekspansję termiczną tylko w górę tak, by nie wywierać nacisku na poziome przewody rozprowadzające, poziome przewody rozprowadzające zaopatrzone w kołnierz pionowy do połączenia z przewodem pionowym, - zbiorcze przewody odwadniające ze stalowym (stal nierdzewna) króćcem do odwodnień przewód taki posiada odgałęzienia dla zamocowania przewodów z dyfuzorami, - elementy kotwiące system do dna komory umożliwiające dokładne wypoziomowane systemu (niezwykle ważne dla równomierności dystrybucji powietrza i uniknięcia powstawania sił mogących rozszczelnić system), - zakres roboczy wydajności pojedynczego dyfuzora : 0  8 m3/h, dopuszcza się krótkotrwałe przeciążenia dyfuzora do 10 m3/h, - średnica dysku: > 330 mm, - powierzchnia dysku: min. 0,06 m2, - grubość membrany – cieniowana np. od 8 mm do 2,45 mm - twardość wg Shore nie niższa niż A = 60 - straty ciśnienia: 2 do 5 kPa. |
|  | Łańcuchy uszczelniające do przejść szczelnych dla rurociągów: DN500 – 14 szt. DN250 – 2 szt. DN200 – 2 szt. DN150 – 4 szt. DN100 – 8 szt. typ INTEGRA „A2” | Projekt budowlano-wykonawczy część technologiczno-instalacyjna | Łańcuchy uszczelniające do przejść szczelnych o następującej charakterystyce technicznej: - wykonanie odporne na korozję, - elastomer – EPDM, - płyta oporowa – poliamid, - elementy metalowe – stal kwasoodporna. |
|  | Przepustnica DN300 z napędem elektrycznym AUMA - 1 kpl. | Projekt budowlano-wykonawczy część technologiczno-instalacyjna, część elektryczna i AKPiA | Przepustnica DN300 z napędem elektrycznym o następującej charakterystyce technicznej: - ciśnienie - 0,6 MPa lub więcej, - temp. pracy do 1100C, - bezkołnierzowe z otworami centrującymi, - korpus – żeliwo szare GG25 epoksydowane, - tarcza – żeliwo sferoidalne GGG40 pokryte poliamidem, - wykładzina – EPDM, - napęd elektryczny. |
|  | Zastawka kanałowa typ EKOPIL ZRK3-2000/1100, Hk=1700 – 2 szt. | Projekt budowlano-wykonawczy część technologiczno-instalacyjna | Zastawka kanałowa o następującej charakterystyce technicznej: - dla kanału szer. 2000 mm, głęb. 1700 mm, - wysokość zawieradła – 1100 mm, - napęd ręczny z podwójną przekładnią stożkową i przekładnią redukcyjną, - zawieradło podnoszone przez dwie śruby, - uszczelki gumowe zamontowane do zawieradła, - wyk. materiałowe – stal kwasoodporna. |
|  | Kompletnie wyposażona pompownia osadu recyrkulowanego typ METALCHEM PMS-3x15-74K-20x73 KBZ (z pompami typ MS5-74Z) - 2 kpl. | Projekt budowlano-wykonawczy część technologiczno-instalacyjna, część elektryczna i AKPiA | Kompletnie wyposażona pompownia o następującej charakterystyce technicznej: - przepustowości 115 l/s lub więcej, H=5 m lub więcej, - zbiornik z kręgów żelbetowych wys. 4,6 m, średnicy 2,0 m, z betonu B45, z płytą przykrywającą i płytą denną, - zbiornik musi spełniać normy wytrzymałościowe dla zbiorników całkowicie posadowionych w gruncie, - przejście króćców przez ścianę zbiornika musi być szczelne (uszczelnienie gumowe), wykonane jako monolit, tzn. osadzone przed dostawą zbiornika, - pokrywa włazowa w kształcie prostokąta, wykonana z gładkiej blachy ze stali kwasoodpornej zamykana na kłódkę, szczelna, zabezpieczającą przed dostaniem piasku i zanieczyszczeń, podwinięta na wszystkich krawędziach minimum 20 mm, pod pokrywą powinna znajdować się krata bezpieczeństwa wykonana z laminatu poliestro-szklanego odpowiedniej nośności i z powierzchnią antypoślizgową, - na płycie górnej zamocowana poręcz złazowa, umożliwiająca swobodne schodzenie i wychodzenie z wnętrza zbiornika, - mocowanie elementów konstrukcyjnych stalowych musi się odbywać bez przewiercania na wylot ścian zbiornika, - właz prostokątny z kratą bezpieczeństwa zamykany na kłódkę zabezpieczony przed przypadkowym opadnięciem, - pomost obsługowy z ażurową kratą przeciwpoślizgową wykonaną z tworzywa z drabiną do zejścia na pomost, - pompownia wyposażona w dwie wywiewki wentylacyjne zakończone tzw. „labiryntem” tak aby uniemożliwić wrzucenie do przepompowni przedmiotów typu pręty itp. - jedna z wywiewek wentylacyjnych przedłużona rurą PVC do poziomu osi rurociągu grawitacyjnego, - deflektor ze stali kwasoodpornej tłumiący napływ ścieków - 3 szt. pomp zatapialnych, jednokanałowych, Q=65 l/s lub więcej H=5m lub więcej P=7,5 kW lub mniej ze wspornikami górnymi prowadnic, - z konstrukcją stalową wewnątrz zbiornika, - z rurociągami tłocznymi (ze stali kwasoodpornej) i armaturą 3xDN150 (zasuwy odcinające, zawory zwrotne), - z prowadnicami, - z łańcuchami do wyciągania pomp, - z kolanami sprzęgającymi, - z podstawami kolan sprzęgających, - wykonanie elementów stalowych - stal kwasoodporna, - z układem sterowania wg opisu technicznego w projekcie budowlano-wykonawczym. |
|  | Żuraw przenośny typ ŻPR/P-300 Proma – 1 kpl. | Projekt budowlano-wykonawczy część technologiczno-instalacyjna | Żuraw przenośny o następującej charakterystyce technicznej: - żuraw obrotowy z napędem ręcznym, - masa najcięższego elementu – 25 kg, - do pomp i mieszadeł, - o udźwigu 300 kg, - wyk. materiałowe – stal kwasoodporna, - wciągarka samohamowna z korbą bezpieczeństwa i linką kwasoodporną zaplecioną na kauszy z szeklą. |
|  | Podstawa kielicha kotwiącego bocznego, do przenośnego słupowego typu ŻPR/P 300 - 2 szt. | Projekt budowlano-wykonawczy część technologiczno-instalacyjna | podstawa kielicha kotwiącego bocznego, do przenośnego żurawia, o następującej charakterystyce technicznej: - do żurawia obrotowego, słupowego, - do żurawia o udźwigu 300 kg, - wyk. materiałowe – stal kwasoodporna, - montowanie do podłoża kotwami wklejanymi. |
|  | Zasuwa nożowa DN200 z napędem elektromechanicznym AUMA typ TDO L-NE Tehaco - 2 kpl. | Projekt budowlano-wykonawczy część technologiczno-instalacyjna, część elektryczna i AKPiA | Zasuwa nożowa DN200 z napędem elektromechanicznym o następującej charakterystyce technicznej: - 1,0 MPa lub więcej, - do montażu na króćcu, - dwustronnie szczelna, - z napędem ręcznym (koło), - z trzpieniem nie wznoszącym się, - korpus – żeliwo szare GG25, epoksydowane, - lakierowanie – powłoka epoksydowa EKB RAL 5010, ca 160 μm, - zasuwa i trzpień – stal 1H18N9T, - pełnoprzelotowa, - miękkouszczelniona, - uszczelnienie EPDM, - z przedłużonym trzpieniem i kolumną sterowniczą, - z napędem elektromechanicznym do zabudowy zewnętrznej. |
|  | Pompa do ścieków Typ XFP 150J-CH2.272 PE220/4 ABS - 4 kpl. | Projekt budowlano-wykonawczy część technologiczno-instalacyjna, część elektryczna i AKPiA | Pompa do ścieków o następującej charakterystyce technicznej: - Q=90 l/s lub więcej - H=14 m lub więcej - moc znamionowa silnika P2=22 kW lub mniej - moc elektryczna śilnika P1=23,67 kW lub mniej - prędkość obrotowa silnika n=1475 min-1(co najmniej) - średnica króćca ssawnego i tłocznego DN 150, - wirnik kanałowy, - wymiar ciał stałych 80 x100 mm, - masa pompy nie więcej niż 485 kg, - korpus silnika, korpus tłoczny, wirnik – żeliwo, - wał, elementy złączne – stal nierdzewna, - układ przepływowy pompy składa się z korpusu tłocznego oraz odpornego na zapychanie wirnika kanałowego, - korpus pompy wykonany z jednoczęściowego elementu z żeliwa szarego EN-GJL-250 z umieszczonym centrycznie wylotem, część hydrauliczna posiada wygładzone powierzchnie, co zapewnia sprawne przetłoczenie ciał stałych zawartych w ściekach o wymiarach podanych w specyfikacji, wykonanie króćca tłocznego spełnia odpowiednie normy ANSI lub DIN, minimalne ciśnienie robocze agregatu powinno wynosi 10 bar, - komora inspekcyjna stanowi barierę pomiędzy zespołem hydraulicznym a silnikiem i jest elementem osłony ognioszczelnej Ex (d) silnika, komora inspekcyjna nie jest wypełniona olejem lub inna cieczą, konduktometryczny czujnik wilgotności znajduje się w komorze inspekcyjnej, górne uszczelnienie komory inspekcyjnej jest typu promieniowego, - szczelina ognioszczelna Ex (szczelina gasząca) wewnątrz silnika jest utworzona pomiędzy odpowiednio obrobioną cylindryczną powierzchnią wału a wykonaną z brązu tuleją wtłoczoną w gniazdo pomiędzy górnym i dolnym uszczelnieniem mechanicznym, - pompa napędzana czterobiegunowym klatkowym silnikiem trójfazowym prądu zmiennego w klasie izolacji H (przyrost temperatury zgodny z klasą A normy NEMA), o stopniu ochrony IP68, - silnik charakteryzuje się współczynnikiem dopuszczalnego przeciążenia mocą (zdefiniowany wg przepisów NEMA 1) o wartości 1,3, - silnik w klasie sprawności Premium spełnia normy zgodne z IEC 60034-30, IE3, Nema sprawność Premium i EPAct, test silników przeprowadzany zgodnie z wymaganiami normy IEC 60034-1-2 i posiada odpowiednie certyfikaty potwierdzające pozytywne wyniki testów, - pompa standardowo w wykonaniu przeciwwybuchowym EX, - szczelina ognioszczelna Ex (szczelina gasząca) wewnątrz silnika utworzona pomiędzy odpowiednio obrobioną cylindryczną powierzchnią wału, a wykonaną z brązu tuleją wtłoczoną w gniazdo pomiędzy górnym i dolnym uszczelnieniem mechanicznym, - kabel zasilający podłączy do komory przyłączeniowej zawierającej kostkę zaciskową, komora zaciskowa oddzielona od komory silnika w taki sposób, aby nie dopuścić do przecieku wody do komory silnika w przypadku pojawienia się jej w komorze przyłączeniowej, - silnik standardowo przystosowany do współpracy z falownikiem (tj. przetwornicą częstotliwości) - wał pompy ułożyskowany w niewymagających dodatkowego smarowania oraz regulacji łożyskach tocznych, w górnym łożyskowaniu zastosowane jednorzędowe łożyska walcowe a dolne łożyskowanie stanowią trzy wzmocnionej budowy jednorzędowe łożyska skośne, górne łożysko izolowane, łożyska odpowiedniego rozmiaru i właściwie rozmieszczone celem przeniesienia wszelkich promieniowych i osiowych obciążeń a także celem zminimalizowania wartości ugięcia wału, obliczeniowa trwałość łożysk, wyznaczona dla wydajności stanowiącej 50% wydajności dla punktu maksymalnej sprawności, wynosi 100000 godzin, - komora przyłączeniowa zawierająca kostkę zaciskową oddzielona od komory silnika w taki sposób, aby nie dopuścić do przecieku wody do komory silnika w przypadku pojawienia się jej w komorze przyłączeniowej, - maksymalne ugięcie wału w miejscu dolnego uszczelnienia, ustalone w punkcie pracy o wydajności stanowiącej 50% wydajności dla punktu maksymalnej sprawności nie przekracza 0.05 mm, w stanie przy zamkniętej zasuwie minimalny współczynnik bezpieczeństwa dla obciążeń zmęczeniowych wału na całej jego długości wynosi 1,7, - podwójne uszczelnienie mechaniczne, SiC/SiC (węglik krzemu/węglik krzemu), uszczelnienie pracuje niezależnie od kierunku obrotów silnika i jest odporne na skoki temperatury, - pompa standardowo zaopatrzona w pałąk wyciągowy o wysokości 200 mm, - układ sygnalizujący zawilgocenie, składający się z elektrody kontrolującej szczelność olejowej komory oddzielającej silnik od zespołu hydraulicznego, - układ czujników temperatury odłączających pompę od zasilania w przypadku przegrzania (powyżej 1400C), czujniki te zamontowane są w każdej fazie uzwojeń silnika, - system instalacji pomp zatapialnych stanowi stopa sprzęgającej z integralnym kolanem tłocznym zakotwiona do dna studni i połączona z rurociągiem tłocznym. Pompa opuszczana jest i podnoszona wzdłuż pojedynczej prowadnicy rurowej 2” osadzonej jednym końcem w gnieździe stopy sprzęgającej, a drugim w górnym uchwycie prowadnicy, przymocowanym do krawędzi włazu pompowni. |
|  | Zwężka pomiarowa Palmera Bolusa typ Mobrey ZPB600 - 1 kpl. | Projekt budowlano-wykonawczy część technologiczno-instalacyjna, część elektryczna i AKPiA | Zwężka pomiarowa Palmera Bolusa o następującej charakterystyce technicznej: - zakres pomiarowy: do 910 m3/h, - wymiary zwężki: długość 17000 mm, DN600, - materiał: twarde PVC, - ze wspornikiem do zamontowania ultradźwiękowego przetwornika poziomu. |
|  | Pompa wód drenażowych typ Ebara DW200 -1 szt. | Projekt budowlano-wykonawczy część technologiczno-instalacyjna, część elektryczna i AKPiA | Pompa wód drenażowych o następującej charakterystyce technicznej: - wirowa, zatapialna - Q= 46 m3/h lub więcej - H= 4 m sł. Wody lub więcej - P=1,5 kW lub mniej - łańcuch do wyciągania pompy ze stali nierdzewnej |
|  | Stojak ze wskaźnikiem otwarcia z kółkiem (do zasuw w zabudowie podziemnej) Nr kat. 9113 JAFAR | Projekt budowlano-wykonawczy część technologiczno-instalacyjna | Stojak ze wskaźnikiem otwarcia z kółkiem (do zasuw w zabudowie podziemnej) o następującej charakterystyce technicznej: - do ręcznego sterowania zasuwami znajdującymi się pod ziemią, - kolumna żeliwna sferoidalna (żeliwo EN-GJL-250) - wskaźnik położenia, - części metalowe zabezpieczone przed korozją - malowanie: farba epoksydowa 250 µm RAL5005 |
|  | Łącznki rurowo-kołnierzowe typu RK MULTIDIAMITER Jafar | Projekt budowlano-wykonawczy część technologiczno-instalacyjna | Łączniki rurowo-kołnierzowe o następującej charakterystyce technicznej: - do połączeń rurociągów wykonanych na bosych końcach rur żeliwnych, stalowych, PVC do armatury kołnierzowej, - połączenia kołnierzowe PN-EN 1092-2:1999, - ciś. robocze do 16 PN, - łącznik (korpus i kołnierz) wykonany z żeliwa sferoidalnego (EN-GJS-500-7, PN-EN 1563:2012), - uszczelka (guma EPDM) umożliwiająca łatwe osadzenie rur bez ukosowania, - kształt uszczelki zapewniający dobre przyleganie w miejscach małych ubytków, nierówności i wżerów, - śruby ściągające ocynkowane lub nierdzewne, - wszystkie elementy zabezpieczone przed korozją, - malowanie – farba epoksydowa RAL5005, 250 µm. |
|  | Kołnierze specjalne do rur PVC i PE zabezpieczające przed przesunięciem SYSTEM 2000 Hawle | Projekt budowlano-wykonawczy część technologiczno-instalacyjna | Kołnierze specjalne do rur PVC i PE zabezpieczające przed przesunięciem o następującej charakterystyce technicznej: - ciśnienie robocze do 16 PN, - owiercenie PN 10 – EN 1092-2, - kołnierz i pierścień dociskowy: żeliwo sferoidalne, epoksydowane, - uszczelka wargowa: elastomer, - uszczelka płaska (zintegrowana z kołnierzem): elastomer, - zacisk: mosiądz (Ms 58), - śruby z łbem sześciokątnym, - zabezpieczenie przed przesunięciem działa niezależnie od uszczelnienia rury i jest uzyskiwane za pomocą pierścienia dociskowego. |
|  | Geowłóknina typu Geolex 131/0400/PP LENTEX | Projekt budowlano-wykonawczy część technologiczno-instalacyjna | Geowłóknina do zastosowania w systemach drenażowych o następującej charakterystyce technicznej: - gramatura - 400 g/m2 (± 10%), - wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż – 17 kN/m (- 3,0 kN/m), - wytrzymałość na rozciąganie wszerz – 12 kN/m (- 3,0 kN/m), - wydłużenie przy maks. obciążeniu wzdłuż – 12% ((± 25%), - wydłużenie przy maks. obciążeniu wszerz – 8% (± 25%), - grubość pod obciąż. - 2kPa 3,8 mm (± 20%), - grubość pod obciąż. - 20kPa 2,7 mm (± 20%), - grubość pod obciąż. - 200kPa 1,6 mm (± 20%), - odporność na przebicie statyczne (CBR) -1,9 kN (- 0,5 kN) - charakterystyczna wielkość porów – 85 µm (± 20%), - wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do pow. wyrobu – 1,2 x10-2 m/s (- 0,5 x10-2 m/s) |
|  | Kotwy wklejane typu HVA Hilti | Projekt budowlano-wykonawczy część technologiczno-instalacyjna | Kotwy wklejane do mocowania urządzeń o następującej charakterystyce technicznej: - kotwy wklejane chemicznie, - do stosowania w betonie - materiał – stal o wysokiej odporności na korozję |
|  | Przewód elastyczny DN50 GAMRAT- AGRO typ 2 średni | Projekt budowlano-wykonawczy część technologiczno-instalacyjna | Przewód o następującej charakterystyce technicznej: - Struktura: ścianka ze zmiękczonego PVC, spirala z twardego PVC, powierzchnia wewnętrzna gładka. Zastosowanie: do transportu ścieków, Zakres temperatury pracy: - 10oC do + 55oC. Wymagania jakościowe: PN - EN ISO 3994: 2011. - Odporność na zginanie: odcinek węża poddany zginaniu do średnicy podanej w opisach, nie powinien ulec załamaniu ani spękaniu i powinien przejść pomyślnie badania próbne określone w normie ISO 1746. - Odporność na podciśnienie: na wężu poddanemu działaniu podciśnienia, w temperaturze 23oC, o wartości zależnej od typu węża: typ średni: 65 kPa (ciśnienie absolutne 35 kPa), nie powinny wystąpić wklęśnięcia ani pęknięcia. |
|  | Rura stalowa ogólnego przeznaczenia Ø711x14,2 mm – Huta Ferrum S.A. | Projekt budowlano-wykonawczy część technologiczno-instalacyjna | Rura stalowa Ø711x14,2 mm ogólnego przeznaczenia o następującej charakterystyce: rury wykonywane zgodnie z wymaganiami: Dyrektywa Budowlana 89/106/WE, Dyrektywa Ciśnieniowa 97/23/WE, PN-EN ISO 3183, - spiralnie spawana, - izolacja fabryczna o charakterystyce: własności nałożonej powłoki zewnętrznej spełniają wymagania norm: EN-PN ISO 21809, DIN 30670, DIN 30678, NFA 49-710, EN-PN 10285, - powłoka zewnętrzna antykorozyjna trójwarstwowa polietylenowa 3LPE i polipropylenowa 3LPP, na którą składają się: warstwy epoksydu o grubości min. 80 μm, warstwy kopolimeru polietylenu o grubości min. 250 μm, warstwy polietylenu o grubości minimalnej od 1,8 mm do 3,2 mm lub polipropylenu od 1,8 mm do 2,5 mm. - powłoka wewnętrzna z zaprawy cementowej wg warunków określonych normami: DIN 2614, DIN 2880, PN-EN 10298. |
|  | Rury i kształtki typu WehoPipe (KWH Pipe Poland) | Projekt budowlano-wykonawczy część technologiczno-instalacyjna | Rury i kształtki z polietylenu o następującej charakterystyce: Ø500x15,3 i Ø355x10,9, PE100, SDR33, PN 5, Rury strukturalne PEHD, o sztywności obwodowej SN8 zgodnie z PN-EN ISO 99698. Kształtki segmentowe. Rury dwuścienne o ściance zewnętrznej i wewnętrznej gładkiej (nie karbowanej) wzmocnionej wewnętrznym profilem strukturalnym co stanowi podwójne zabezpieczenie i jest gwarancją szczelności w przypadku uszkodzenia powłoki zewnętrznej lub wewnętrznej. Rury muszą być wykonane w całości z polietylenu z zewnętrznym płaszczem w kolorze czarnym gwarantującym pełną (pełna odporność na promienie UV) oraz o ściance wewnętrznej w kolorze jasnym ułatwiającym inspekcję. Rury łączone przy pomocy złączek kielichowych (lub dwukielichów ), z uszczelką co najmniej dwuwargową z EPDM (lub SBR) osadzoną w gniazdach złączki. Znakowanie: Na powierzchni wewnętrznej, rury muszą posiadać trwałe napisy zawierające: między innymi nazwę własną rury, materiał, średnicę, klasę sztywności obwodowej. Na powierzchni zewnętrznej, rury muszą posiadać trwałe napisy z powtarzalnością co 2 metry identyfikujące zawierające między innymi: nazwę producenta, nazwę własną rury, materiał, średnicę, klasę sztywności obwodowej, serię produkcyjną, dokument odniesienia (numer Aprobaty Technicznej lub Normy). Projektowane rury i studzienki muszą posiadać wysoką odporność chemiczną na ścieki agresywne zgodnie z tabelą odporności chemicznej dla PEHD określoną w Raporcie Technicznym ISO/TR 10358. W szczególności muszą posiadać odporność na działanie wielu agresywnych związków chemicznych powodujących korozję i procesy starzenia się rur z materiałów innych niż PE. System rur i kształtek PEHD zapewnia możliwość montażu w obniżonych temperaturach ( w przypadku wykorzystania nie zamarzniętego gruntu niespoistego do wykonania prac ziemnych posadowienia kolektora nawet w temperaturze poniżej -10 ºC). Projektowane rury zachowują wysoką elastyczność w temperaturach ujemnych stwarzająca możliwość układania rurociągów w strefie zamarzania gruntu przy bardzo małych przykryciach gruntu nad rurą. Z uwagi na podwyższone właściwości termoizolacyjne rury strukturalne dwuścienne (niekarbowane) są odporne na okresowe wystąpienia warunków przemarzania gruntu. Elementy systemu muszą bezwzględnie posiadać Aprobatę Techniczną ITB i IBDiM – rury, kształtki, studnie. Producent musi zapewniać możliwość samodzielnego wykonania losowych testów (na żądanie klienta) badania sztywności obwodowej dostarczanych rur celem potwierdzenia deklarowanych wartości. |
|  | Taśmy uszczelniające typu PENTAFLEX KB 16,7 Sika Waterbars AR24 | Projekt budowlano-wykonawczy część konstrukcyjna | Taśmy do uszczelniania przerw roboczych pomiędzy płytą fundamentową i ścianą o następującej charakterystyce technicznej: - ocynkowane elementy blachy powleczone masą bitumiczną, L=2,00 m, b=167 mm, d=1,2 mm, - możliwość zamocowanie do górnego zbrojenia jednym stabilizującym strzemieniem na długości 1 m, - głębokość zabetonowania w płycie od 3 do 5 cm, - proste połączenie poprzez dociśnięcie klejących warstw bitumicznych, - możliwość zabezpieczenia konstrukcji przed działaniem wód swobodnych i napierających |
|  | Taśmy uszczelniające typu Sika Waterbars AR24 | Projekt budowlano-wykonawczy część konstrukcyjna | Taśma uszczelniająca osadzana w miejscach przerw roboczych i przeciwskurczowych wykonana z elastycznego termoplastycznego PCV szer. min. 24 cm gr. min. 4mm. Taśmy odporne na ścieki komunalne. Odporność na wodę pod ciśnieniem 15 m. sł. wody. |
|  | Izolacja zewnętrzna ścian stykających się gruntem, środek EUROPLAN 3K Dieterman | Projekt budowlano-wykonawczy część konstrukcyjna | Materiał do wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych pionowych konstrukcji stykających się z gruntem o następującej charakterystyce technicznej: - dwuskładnikowa bitumiczna masa powłokowa, - szybko schnąca, grubowarstwowa, bitumiczno-kauczukowa masa uszczelniająca (2K), z wypełniaczem polistyrenowym, - możliwość zasypania gruntem po ok. 1 dniu, - skurcz ok. 9%, - wodoszczelna, - doskonała urabialność, - elastyczna i kryjąca rysy w podłożu, - szybko schnąca, - możliwość nakładania natryskowego, - baza: bitumy z dodatkiem kauczuku i pianki polistyrenowej, - gęstość: 0,65 kg/dm3, - temperatura stosowania: od +5°C do +25°C, - czas zużycia: ok. 45 min., - temperatura mięknienia: > 80°C, - nasiąkliwość powłoki: < 7%, - odporność na powstawanie rys: > 2 mm, - odczyn pH: 7÷11, - odporna na działanie środowisk agresywnych klasy XA1, XA2, XA3. |
|  | Środek do gruntowania ścian pod izolacją Dietermann | Projekt budowlano-wykonawczy część konstrukcyjna | Materiał do wykonania gruntowania podłoży mineralnych pod zabezpieczeniami antykorozyjnymi o następującej charakterystyce technicznej: ### - emulsja anionowa AL, - emulsja bitumiczna do gruntowania podłoży mineralnych, - uszczelniająca pory, - nie zawiera rozpuszczalników, - zwiększa przyczepność, - baza: niezawierająca smoły emulsja bitumiczna, - gęstość: 1,05 kg/dm3, - czas schnięcia: ok. 24 godz., - odporność na deszcz: po ok. 6 godz., - temperatura transportu i magazynowania: powyżej +5oC , - odporna na działanie środowisk agresywnych klasy XA1, XA2, XA3. |
|  | Powłoka ochronna zewnętrzna ścian ponad gruntem EUROLAN COLOR C Deitermann | Projekt budowlano-wykonawczy część konstrukcyjna | Powłoka ochronna betonu ponad gruntem o następującej charakterystyce technicznej: - dyspersyjna farba akrylowa do ochrony silnie obciążonych przez warunki atmosferyczne elewacji betonowych, - hamuje procesy karbonatyzujące, - duża wodoszczelność, - duża trwałość i odporność na zabrudzenia, - dobra paroprzepuszczalność, - do powierzchni obciążonych silnym deszczem, - do ochrony przed agresywną atmosferą na terenie obiektów przemysłowych ( m.in. CO2 i SO2). |
|  | Powłoka ochronna ścian stykających się ze zwierciadłem ścieków MAXEPOX FLEX Drizoro, (powłoki Sika, Schomburg, Deitermann). | Projekt budowlano-wykonawczy część konstrukcyjna | Powłoka ochronna powierzchni betonowych stykających się ze zwierciadłem ścieków o następującej charakterystyce technicznej: - duża elastyczność i bardzo dobre właściwości mechaniczne umożliwiające absorpcję ryców termicznych podłoża, - bardzo dobra zdolność przenoszenia rys, - bardzo dobra wytrzymałość na ścieranie i i zużycie, - bardzo dobra przyczepność do powierzchni betonowych, - bardzo dobra odporność chemiczna na sole gruntowe, oleje, benzyny, roztwory kwasów i zasad itp., - materiał nietoksyczny, bezrozpuszczalnikowy, niepalny, do stosowania w miejscach o słabej wentylacji, - czas zaschnięcia całkowitego w 20oC do 4 dni, - wytrzymałość na rozciąganie zgodnie z ASTM D-412 – co najmniej 10,1 MPa, - wydłużenie do przełamania zgodnie z ASTM D-412 – co najmniej 60%, - przyczepność do betonu zgodnie z ASTM D-4541 – co najmniej 1,25 MPa, - grubość zaprawy – 1-2 mm |
|  | Antypoślizgowe zabezpieczenie stropów żelbetowych - żywica EUROLAN FK20, FK21, FK28. | Projekt budowlano-wykonawczy część konstrukcyjna | Wykonanie posadzki przemysłowej, chemoutwardzalnej, antypoślizgowej o następującej charakterystyce technicznej: ## - posadzka epoksydowa, ### - samorozlewna masa posadzkowa, - szczelna dla cieczy, - wysoka wytrzymałość na obciążenia, - chemoodporna, - odporna na ścieranie, - baza: żywica epoksydowa, - gęstość: 1,41  5% g/cm3, - proporcje mieszania: 100 części wagowe składnika A na 24 części wagowe składnika B, - czas zużycia po wymieszaniu składników: ok. 25 minut przy +20oC, - temperatura stosowania: od +15 do +25oC, - nakładanie następnej warstwy, bez stosowania posypki: po 1248 godz., - ruch pieszy: po 48 godz., - obciążanie mechaniczne: ok. 7 dni, w zależności od temperatury otoczenia, - odporność chemiczna: po 7-14 dniach, w zależności od temperatury otoczenia, zgodnie z tabelą odporności chemicznej materiałów, wytrzymałość na ściskanie (wg PN-EN 13813): C 40, - wytrzymałość na zginanie(wg PN-EN 13813): F 15, - odporność na ścieranie „BCA” (wg PN-EN 13813): AR 1, - odporność na uderzenia (wg PN-EN 13813): IR 10, - przyczepność (wg PN-EN 13813): B2, - skurcz (wg PN-EN 13813): -0,13%, - twardość powierzchni (wg PN-EN 13813): SH70, - współczynnik tarcia kinetycznego: na sucho: 0,45  0,01 po zawilgoceniu: 0,39  0,01 po zaoliwieniu: 0,35  0,01 - właściwości przeciwpoślizgowe: kąt akceptowalny: 23,7 ± 0,50 grupa klasyfikacyjna skuteczności antypoślizgowej: R11 - klasyfikacja ogniowa: Bfl - s1 - uwalnianie substancji lotnych: dopuszczenie do stosowania w pomieszczeniach kategorii A i B po 14 dniach sezonowania. |
|  | Kratka pomostowa MOSTOSTAL | Projekt budowlano-wykonawczy część konstrukcyjna | Krata pomostowa obramowana ocynkowana 34x38/30x3 mm dla rozstawu podpór 1200 mm, dla wartości obciążenia ciągłego Fv = 1200 kG/m2 i wartości obciążenia skupionego Fp = 150 kG na powierzchnię naporu 20x20 cm. |
|  | Zabezpieczenie antykorozyjne pokryw, pomostów stalowych i schodów – malowanie preparatami: „Intertal Poxitar SW” Sika lub Polifarb Oliwa SWA 7763-04-XXO, KT M 1317 763-42X-XOX | Projekt budowlano-wykonawczy część konstrukcyjna | Wykonywanie powłok ochronnych konstrukcji stalowych na oczyszczalniach ścieków o następującej charakterystyce technicznej: - dwuskładnikowy materiał będący kombinacją żywicy epoksydowej i oleju atracenowego z dodatkiem wypełniaczy mineralnych o minimalnej zawartości rozpuszczalników organicznych, - materiał twardo-ciągliwy, o bardzo wysokiej odporności na ścieranie i uderzenia, - wysoka odporność chemiczna (ścieki komunalne, rozcieńczone kwasy i zasady, większość soli, tłuszcze, oleje, detergenty), - odporność termiczna (w środowisku suchym do +100oC, w środowisku mokrym do +60oC chwilowo +80oC). |
|  | Zabezpieczenie antykorozyjne pokryw, pomostów stalowych i schodów – gruntowanie preparatami: „Frianzinc R” Sika lub Polifarb Oliwa „Epirust” SWA 7429-060-250, KTM 1317-429-235-107. | Projekt budowlano-wykonawczy część konstrukcyjna | Wykonanie powłok gruntujących konstrukcji stalowych na oczyszczalniach ścieków o następującej charakterystyce technicznej: - dwuskładnikowy grunt epoksydowy z dużą zawartością pyłu cynkowego (powyżej 94% w suchej warstwie) charakteryzujący się niską zawartością rozpuszczalników, - stosowany do zabezpieczeń konstrukcji pracujących w środowisku agresywnym i narażonych na obciążenia mechaniczne, - bardzo szybkie utwardzanie, - wysoka odporność na działanie wody i agresywnych czynników atmosferycznych, - wysoka odporność mechaniczna (na ścieranie i uderzenia). |
|  | Zaprawa zaczepna ASOPLAST-MZ Schomburg | Projekt budowlano-wykonawczy część konstrukcyjna | Środek do wytwarzania zaprawy ułatwiającej połączenie betonu starego z nowym o następującej charakterystyce technicznej: - środek bezrozpuszczalnikowy, bezchlorkowy, nie zawierający składników korozyjnych, o działaniu plastyfikującym, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, - stosowany jako domieszka przy wytwarzaniu zapraw, - baza: emulsja z tworzyw sztucznych na bazie butadienu-styrolu. |
|  | Zaprawa wodoszczelna COMBIFLEX CA Schomburg | Projekt budowlano-wykonawczy część arch. - budowlana | Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej o następującej charakterystyce technicznej: - dwuskładnikowa masa bitumiczna do wykonywania grubowarstwowych powłok uszczelniających, - bezszwowa i bezspoinowa, elastyczna, maskująca rysy, - do stosowania na wszystkich podłożach występujących w budownictwie, - szybkowiążąca, - o łatwym mieszaniu składników, - możliwość stosowania na matowo-wilgotnych podłożach bez warstwy gruntującej, - baza: bitumi9czna, 2-składnikowa modyfikowana tworzywami sztucznymi, - odporność na wysokie temperatury min. +70oC, - obciążenie przy nacisku min. 0,3 MN/m2, - maskowanie rys co najmniej 2 mm, |
|  | Zaprawa wodoszczelna AQUAFIN 2K Schomburg | Projekt budowlano-wykonawczy część arch. - budowlana | Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej o następującej charakterystyce technicznej: - dwuskładnikowa, elastyczna zaprawa uszczelniająca, - bezszwowa i bezspoinowa, maskująca rysy, - do stosowania na wszelkich nośnych, spotykanych w budownictwie podłożach, - wiążąca hydraulicznie, - łatwa w stosowaniu, - przywiera bez wstępnego gruntowania do wilgotnych podłoży, - dyfuzyjna, odporna na mróz, promieniowanie UV oraz starzenie, - wodoszczelna, - wytrzymałość na odrywanie (przyczepność) > 0,5 N/mm2 po 28 dniach, - wytrzymałość na rozrywanie > 0,4 N/mm2 po w temp. 23oC, - wydłużenie przy zerwaniu >8% w temp. 23oC. |
|  | Oprawy OUSe 100 | Projekt budowlano-wykonawczy część elektryczna i AKPiA | Oprawa oświetlenia ulicznego ze źródłem sodowym 100W lub LED. Obudowa wykonana ze wzmocnionego włóknem szklanym, odpornego na promieniowanie UV polipropylenu, w kolorze jasnoszarym, poliwęglanowy klosz, moduł mocujący wykonany z niekorodującego odlewu aluminium. Oprawa LED z aluminiowego odlewu ciśnieniowego. |
|  | Oprawa OKW1 1x36 | Projekt budowlano-wykonawczy część elektryczna i AKPiA | Oprawa oświetleniowa przemysłowa, IP65, IK08, świetlówka 36W, statecznik elektroniczny |
|  | Oprawa OKW1 z modułem awaryjnym 3h | Projekt budowlano-wykonawczy część elektryczna i AKPiA | Oprawa oświetleniowa przemysłowa awaryjna 3h, IP65 |
|  | Oprawa halogenowa 100 W z czujką ruchu CE-81P-B/CE-81PX-B | Projekt budowlano-wykonawczy część elektryczna i AKPiA | Oprawa oświetleniowa przemysłowa IP65 100W z czujką ruchu lub oprawa oświetleniowa LED 35W z czujką ruchu |
|  | Łącznik ŁUK 12-53 OB 0-1 w obudowie | Projekt budowlano-wykonawczy część elektryczna i AKPiA | Łącznik 4p 16A IP65 |
|  | MAC-3 | Projekt budowlano-wykonawczy część elektryczna i AKPiA | Pływakowy sygnalizator poziomu z kablem 10m |
|  | Sonda LDO LXV416.99.00001 +armatura pływająca do sondy pływającej LZX9 14.99.42100 Producent: HACH LANGE | Projekt budowlano-wykonawczy część elektryczna i AKPiA | Sonda typu LDO do ciągłego pomiaru stężenia tlenu + armatura pływająca do sondy |
|  | Przepływomierz ultradźwiękowy - przetwornik MCU901WX-A - czujnik MSP900SH-A/50 | Projekt budowlano-wykonawczy część elektryczna i AKPiA | Ciągły pomiar poziomu cieczy w kanale otwartym metodą ultradźwiękową, IP68, wyjście - pętla prądowa 4-20 mA |
|  | Rozłącznik pokręcany DILOS 100A 3p | Projekt budowlano-wykonawczy część elektryczna i AKPiA | Rozłącznik pokręcany o prądzie znamionowym wg schematu |
|  | Miernik DMK 22 | Projekt budowlano-wykonawczy część elektryczna i AKPiA | Miernik parametrów sieci |
|  | Rozłącznik bezpiecznikowy PBD 160 A | Projekt budowlano-wykonawczy część elektryczna i AKPiA | Skrzynkowy rozłącznik bezpiecznikowy In=160A |
|  | Wyłączniki nadprądowe CLS6-B10, B20, C4 | Projekt budowlano-wykonawczy część elektryczna i AKPiA | Wyłączniki przemysłowe nadprądowe 6kV |
|  | Wyłączniki silnikowe PKZM0-0,4; 4; 6,3;10 PKZM4-50 Firmy EATON (Moeller) | Projekt budowlano-wykonawczy część elektryczna i AKPiA | Wyłączniki silnikowe dla prądu max. Parametry podane na schematach |
|  | Wyłączniki różnicowoprądowe FI6-25/2/003 FI6-25/4/003 Firmy EATON (Moeller) | Projekt budowlano-wykonawczy część elektryczna i AKPiA | Wyłączniki różnicowoprądowe. Parametry podane na schematach |
|  | Rozłącznik izolacyjny IS-40/3 Firmy EATON (Moeller) | Projekt budowlano-wykonawczy część elektryczna i AKPiA | Rozłącznik izolacyjny 40A 3p |
|  | Przełączniki piórkowe 3 położenia bez samopowrotu Firmy EATON (Moeller) | Projekt budowlano-wykonawczy część elektryczna i AKPiA | Przełączniki konfiguracja styków wg schematu |
|  | Styczniki DILM7-01 DILM7-10 DILM40 cewki 230V AC Firmy EATON (Moeller) | Projekt budowlano-wykonawczy część elektryczna i AKPiA | Styczniki – parametry podane na schematach |
|  | Program technologiczny firmy URZĄDZENIA SANITARNE I OCHRONY ŚRODOWISKA dr inż. Ryszard Wenda | Projekt budowlano-wykonawczy część elektryczna i AKPiA | Programem technologiczny - algorytm nadzorujący pracę modułu sterującego działaniami (cyklami technologicznymi) biologicznego, wielofunkcyjnego reaktora porcjowego oraz zapewniający skuteczny rozdział powietrza do dekantacji i napowietrzania, |
|  | Przemiennik częstotliwości VFPS1 4220PL WP | Projekt budowlano-wykonawczy część elektryczna i AKPiA | Przemiennik częstotliwości - moc prądu trójfazowego min P=22 kW/400V - prąd znamionowy In=48A |
|  | Ogranicznik przepięć SPC-S-3+1 | Projekt budowlano-wykonawczy część elektryczna i AKPiA | Ogranicznik przepięć kl. C; poziom ochrony min 1650 V |
|  | Ogranicznik przepięć SPD-S-1+1 | Projekt budowlano-wykonawczy część elektryczna i AKPiA | Ogranicznik przepięć kl. D |
|  | Przetwornik P20Z-09 31 100 | Projekt budowlano-wykonawczy część elektryczna i AKPiA | Przetwornik wartości skutecznej prądu; wyjście 4-20 mA |
|  | Przekładnik prądowy WSK40 | Projekt budowlano-wykonawczy część elektryczna i AKPiA | Przekładnik prądowy Kn=5/5, Sn=2,5VA |
|  | Przepływomierz ENMAG 600 DN250 | Projekt budowlano-wykonawczy część elektryczna i AKPiA | Przepływomierz elektromagnetyczny DN250 |
|  | Rury osłonowe RHDPE 25 | Projekt budowlano-wykonawczy część elektryczna i AKPiA | Rury osłonowe gładkie jednościenne; materiał RHDPE do ochrony kabli elektroenergetycznych, sygnalizacyjnych śr. 25 mm |
|  | Rury osłonowe RHDPE 32 | Projekt budowlano-wykonawczy część elektryczna i AKPiA | jw; śr. 32 mm |