OPIS  ZADANIA

BUDOWA  SIECI  WODOCIĄGOWEJ

W WIERZCHOSŁAWICACH - KOLONIA

PRZEDMIOTEM  ZADANIA INWESTYCYJNEGO JEST SIEĆ WODOCIĄGOWA WRAZ Z PRZYŁĄCZMI

1.  Przewody wodociągowe zaprojektowano się z rur:

- PCV Ø 110  - 2464 m

- PCV Ø 90 mm – 410 m

Włączenie w istniejącą sieć wodociągową z rur PCV  Ø 110 mm należy wykonać poprzez przedłużenie w istn.  końcówki rurociągu. Na odgałęzieniach przewidziano zasuwy żeliwne Ø 100 mm.

2. Wykaz działek przez, który przechodzi rurociąg:

51/1, 22/6, 22/7, 22/3, 15/2, 15/1, 15/9, 216/1, 52/2, 13, 43/1, 215/3, 14, 45/2, 61, 56, 17/1, 51/2, 52/1, 54.

3. Przewód wodociągowy z rur PCV Ø 110 i Ø 90 mm należy poprowadzić zgodnie z częścią graficzną projektu na głębokości 1,70 poniżej terenu.

Łączenie rur PCV przewidziano przez  kielich z typową uszczelką gumową.

4. Na końcu przewodów należy zamontować hydranty nadziemne Ø 80 mm zgodnie z Zarządzeniem Komendanta Głównego Straży Pożarnej, które posiadają Certyfikat Instytutu Pożarnictwa dopuszczający hydranty do eksploatacji.

5. Hydranty służyć będą również do odpowietrzenia przewodu.

Na podejściu do każdego z hydrantów należy zamontować zasuwę odcinającą Ø 80 z gumowym sercem, co umożliwi naprawę hydrantu bez wyłączenia wody. Przy trójnikach i korkach należy stosować bloki oporowe prefabrykowane lub wykonane na miejscu budowy z betonu lanego, pod warunkiem dokładnego oparcia ich o grunt w stanie nienaruszonym. Bloki oporowe wykonać z betonu B10. Od kształtek i armatury bloki izolować papą bitumiczną. Całość prac montażowych wykonać zgodnie z PN-87/B-01060, BN-79/9192-03 oraz wskazówkami producenta materiałów przyjętych do budowy sieci. Jako uzbrojenie sieci wodociągowej projektuje się zasuwy żeliwne Ø 100 mm i Ø 80 mm. Hydranty nadziemne Ø 80 mm i skrzynki do zasuw, miejsca wokół skrzynek od zasuw i kolumn hydrantów należy obetonować w promieniu 0,5 m.