| Egzemplarz nr 1 TOM I – GMINA GOŁAŃCZ |  |  | „PIO-BUD” USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE, NADZÓR BUDOWLANY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64-800 CHODZIEŻ, RATAJE ul. Skryta 14 , tel. 067/2812901 e – mail: kleju 72 @ tlen. pl |  |  |  |  |  |  |
|  | #### PROJEKT | ##### „KANALIZACJA SANITARNA |  |  |  |  |
|  |  | ##### DLA M. BUSZEWO, CZESŁAWICE, LIPINY I MARGOŃSKA WIEŚ TOM I – GMINA GOŁAŃCZ” |  |  |  |  |
|  | #### STADIUM | ##### PROJEKT BUDOWLANY |  |  |  |  |
|  | #### BRANŻA | ##### Sanitarna |  |  |  |  |
|  | #### OBIEKT | ##### „KANALIZACJA SANITARNA |  |  |  |  |
|  |  | ##### DLA M. BUSZEWO, CZESŁAWICE, LIPINY I MARGOŃSKA WIEŚ TOM I – GMINA GOŁAŃCZ” |  |  |  |  |
|  | #### ADRES | ##### GOŁAŃCZ, UL. SPORTOWA |  |  |  |  |
|  | #### NR DZIAŁKI | dz. nr 54/15, 54/14, 19/15, 19/1, 13/8, 51/16, 24/4, 28/9, 54/3, 54/6, 53, 11, 12, 32, 51/75, 60, 22, 31, 29, 86, 19/9, 17/3, 17/19, 51/70, 51/50, 51/42, 19/9, 19/3, 19/2, 17/3, 17/1, 13/3, 13/4, 13/3, 30/1, 51/77, 51/69, 51/70, 51/51, 51/52, 51/81, 51/11, 51/31, 51/12, 51/78, 51/50, 54/9, 51/10, 51/42, 51/43, 51/45, 51/9, 51/8, 17/19, 27, 25, 26, 23, 28/3, 5, 24, 12, 25/2, 25/1, 85, 6, 7, 8, 22, 9/1, 9/2, 21/1, 19/2, 19/1, 10, 11, 38 |  |  |  |  |
|  | #### INWESTOR | ##### URZĄD MIASTA I GMINY W GOŁAŃCZY |  |  |  |  |
|  | #### ADRES | ##### 62-130 Gołańcz, ul. Dr P. Kowalika 2 |  |  |  |  |
|  | #### INWESTOR | ##### URZĄD MIASA I GMINY W MARGONINIE |  |  |  |  |
|  | #### ADRES | ##### 64-830 Margonin, ul. Kościuszki 13 |  |  |  |  |
|  | #### SPIS TREŚCI |  |  |  |  |  |
|  |  | ##### Opis techniczny ##### Uzgodnienia - Budowa geologiczna ##### Część graficzna |  |  |  |  |
|  | OSOBY OPRACOWUJĄCE PROJEKT |  |  | DATA, PODPIS, PIECZĘĆ |  |  |
|  | ###### PROJEKTANT - BRANŻA SANITARNA |  |  |  |  |  |
|  | mgr inż. Piotr Kledzik – uprawnienia do kierowania, nadzorowania i projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr upr. 7132/8/W/2000; WKP/0269/POOS/04 |  |  |  |  |  |
|  | ###### SPRAWDZAJĄCY - BRANŻA SANITARNA |  |  |  |  |  |
|  | mgr inż. Cezary Świst – uprawnienia do kierowania, nadzorowania i projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr upr. WKP/0283/PWOS/04 |  |  |  |  |  |
| CHODZIEŻ, wrzesień 2008r |  |  |  |  |  |  |

- SPIS TREŚCI

- OPIS TECHNICZNY

- Informacje ogólne

  - Podstawa opracowania

  - Przedmiot i zakres opracowania

  - Ogólny opis sieci kanalizacji sanitarnej

  - Opis przyjętych rozwiązań projektowych

1.4.1. Wymagania ogólne

1.4.2. Prace przygotowawcze

1.4.3. Podłoże

1.4.4. Warunki gruntowo-wodne

1.4.5. Roboty ziemne

1.4.6. Skrzyżowania

1.5. Sieć kanalizacji sanitarnej

1.5.1. Wykonanie i montaż kolektorów

1.5.2. Wykonanie i montaż  przyłączy

1.5.3. Próba szczelności i odbiór techniczny

1.5.4. Pompownie ścieków

1.5.5. Dokumentacja powykonawcza

1.6. Uwagi końcowe

1.7. Oferta techniczna – przepompownie ścieków

- UZGODNIENIA

- Porozumienie pomiędzy Miastem i Gminą Gołańcz oraz Miastem i Gminą Margonin

- Uchwała Rady Miasta i Gminy Gołańcz

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- Uzgodnienie – ANR

- Uzgodnienie WZMUW w Poznaniu

- Decyzja PZD Wągrowiec

- Decyzja WZDW w Poznaniu

- Decyzja o unieważnieniu postępowania

- Warunki techniczne wykonania kanalizacji sanitarnej

- Opinia ZUDP Wągrowiec

- Oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania gruntem na cele budowlane

- Oświadczenia / zgody właścicieli działek

- Oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania gruntem na cele budowlane

-2-

- BUDOWA GEOLOGICZNA

- CZĘŚĆ GRAFICZNA

1. Plan sytuacyjno – wysokościowy ………………………………………..….rys. 1 - 6

2. Profile podłużne ………………………………………………………..……..rys. 7 - 10

3. Schemat studni na rurociągu tłocznym…………………………..….......….rys. 11-12

- -3-

- OPIS TECHNICZNY

- -4-

- OPIS TECHNICZNY

KANALIZACJA SANITARNA W MIEJSCOWOŚCI BUSZEWO  I CZESŁAWICE GMINA GOŁAŃCZ – DZ. NR 54/15, 54/14, 19/15, 19/1, 13/8, 51/16, 24/4, 28/9, 54/3, 54/6, 53, 11, 12, 32, 51/75, 60, 22, 31, 29, 86, 19/9, 17/3, 17/19, 51/70, 51/50, 51/42, 19/9, 19/3, 19/2, 17/3, 17/1, 13/3, 13/4, 13/3, 30/1, 51/77, 51/69, 51/70, 51/51, 51/52, 51/81, 51/11, 51/31, 51/12, 51/78, 51/50, 54/9, 51/10, 51/42, 51/43, 51/45, 51/9, 51/8, 17/19, 27, 25, 26, 23, 28/3, 5, 24, 12, 25/2, 25/1, 85, 6, 7, 8, 22, 9/1, 9/2, 21/1, 19/2, 19/1, 10, 11, 38

1. Informacje ogólne

- 1.1. Podstawa opracowania

Podstawą opracowania jest umowa na wykonanie w/w projektu budowlanego jak również:

- warunki techniczne wykonania sieci kanalizacji sanitarnej

- plany sytuacyjno-wysokościowe w skali 1 : 500

- decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

- wizja lokalna w terenie

- 1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Dokumentacja techniczna swoim zakresem obejmuje projekt techniczny następującej infrastruktury podziemnej  dla miejscowości Buszewo i Czesławice

  - sieć kanalizacji sanitarnej - do wykonania z rur PCV Ø 200 SN 8 o łącznej długości 1658,5 m.

  - studnie rewizyjne betonowe Ø 1000 mm – 16 kpl. oraz 8 trójników,

  - przyłącza kanalizacyjne – 41 szt., do wykonania z rur PCV Ø 160 SN 8 o łącznej długości 1328,0 m

  - studzienki rewizyjne na przyłączach Ø 315 mm – 126 kpl.

  - kolektor tłoczny - do wykonania z rur PE Ø 90 o łącznej

długości 945,0 m

  - kolektor tłoczny - do wykonania z rur PE Ø 110 o łącznej

długości 2050,0 m

  - studnia odpowietrzająca na rurociągu tłocznym betonowa Ø 1000 mm – 5 szt.

  - studnia odwadniająca na rurociągu tłocznym betonowa Ø 1000 mm – 5 szt.

  - pompownia ścieków główna – 2 szt

- -5-

- 1.3. Ogólny opis sieci kanalizacji sanitarnej

Projektuje się kanalizację sanitarną dla nieskanalizowanych  miejscowości Buszewo i Czesławice w postaci grawitacyjno – tłocznej.

Ścieki sanitarne z Buszewa grawitacyjnie będą zbierane do przepompowni ścieków Buszewo zlokalizowanej na dz. nr 5 w Buszewie skąd rurociągiem tłocznym Ø90 tłoczone będą do projektowanej studni rozprężnej SR33 o rzędnych 94,70/91,13. Ze studni rozprężnej ścieki skierowane będą projektowanym odcinkiem grawitacyjnym do projektowanej przepompowni ścieków w Czesławicach.

Skąd dalej ścieki kolektorem tłocznym PE Ø110 trafią do projektowanej kanalizacji sanitarnej w Lipinach i Margońskiej Wsi, a następnie do oczyszczalni ścieków w Margoninie.

- 1.4. Opis przyjętych rozwiązań projektowych

- 1.4.1. Wymagania ogólne

Elementy, z których zaprojektowano kanalizację sanitarną oraz jej uzbrojenie charakteryzują się odpowiednią wytrzymałością mechaniczną na obciążenia, odpornością chemiczną, termiczną i biologiczną na wpływy środowiska gruntowego oraz odpowiednią trwałością. Wymagania powyższe udokumentowane są decyzją dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- 1.4.2. Prace przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać następujące prace przygotowawcze:

- wyznaczyć miejsce placu budowy, drogę dojazdową do strefy montażowej, miejsce ustawienia prowizorycznych pomieszczeń socjalnych i magazynowych;

- wyznaczyć miejsce składowania humusu oraz urobku;

- wyznaczyć miejsce poboru energii elektrycznej;

- wyznaczyć sposób zabezpieczenia wykopu przed zalewaniem wodą opadową;

- wyznaczyć w terenie charakterystyczne punkty trasy

- usunąć lub zabezpieczyć przed uszkodzeniem drzewa i krzewy znajdujące się na terenie na którym ma być wykonany wykop;

- przeprowadzić oględziny, ze szczególnym uwzględnieniem spękania ścian pobliskich budynków, ogrodzeń i w przypadku ukazania się spękania należy je zabezpieczyć (wskazane jest utrwalenie fotograficzne stanu poprzedzającego rozpoczęcie prac);

- zabezpieczyć teren budowy przed wstępem osób nieupoważnionych;

- komisyjnie przejąć teren pod budowę.

-6-

- 1.4.3. Podłoże

Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu.                        W zależności od warunków stwierdzonych podczas robót ziemnych należy zastosować następujące posadowienie rur:

- przy gruntach piaszczystych, żwirowo - piaszczystych, piaszczysto - gliniastych, gliniasto - piaszczystych rury posadowić na gruncie rodzimym;

- przy gruntach zbitych (iły, gliny), gruntach nasypowych z gruzu należy rury posadowić na podsypce piaskowej lub żwirowo – piaskowej;

- należy stosować podsypkę o grubości min. 15 cm, obsypkę w pachwinach rur oraz zasypkę na wysokości min. 0,10 m ponad sufit rury z piasku drobnego z zastosowaniem zagęszczania ręcznego lub mechanicznego:

  - szerokość obsypki powinna być równa szerokości wykopu;

  - podsypka nie może być zmrożona, zawierać przypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzaju łamanego materiału;

  - podłoże naturalne lub podsypka podłoża wzmocnionego powinny umożliwić wyprofilowanie kształtu spodu przewodu;

  - w przypadku gruntów niestabilnych, takich jak torfy, podłoże pod przewód należy przygotować przez wybranie warstwy torfu aż do gruntu stabilnego, a miejsce po jej wybraniu wypełnić piaskiem;

  - różnica rzędnych wykonanego podłoża od rzędnych przewidzianych w dokumentacji technicznej nie może w żadnym punkcie przekroczyć wartości +/-5cm.

- 1.4.4. Warunki gruntowo-wodne

W celu poznania warunków gruntowo-wodnych dokonano odwiertów geologicznego  –wyniki przedstawiono w punkcie III niniejszego projektu – Budowa geologiczna.

W celu posadowienia  zbiorników pompowni ścieków konieczne będzie odwodnienie wykopu za pomocą igłofiltrów. W przedmiarze robót zawarto ilość igłofiltrów oraz godzin pompownia niezbędnych do odwodnienia terenu.

- 1.4.5. Roboty ziemne

Wykopy wykonać sposobem mechanicznym i ręcznym ze ścianami prostymi o szerokości dna 70 - 120cm z zastosowaniem pełnych prefabrykowanych wzmocnień (zastosować atestowane szalunki) w miarę możliwości wykopy realizować metodą skarpową. Wykop należy rozpocząć od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody z wykopu w dół po jego dnie. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. Spód wykopu wykonywanego ręcznie należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spód wykopu ustala się na poziomie ok. 20 cm wyższym od rzędnej projektowanej, bez względu na rodzaj gruntu. Wykopy należy wykonywać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. W gruntach spoistych wykop należy wykonać początkowo do głębokości mniejszej od projektowanej, a następnie pogłębić do właściwej głębokości bezpośrednio przed ułożeniem podsypki piaskowej lub elementów dennych kanału. Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na głębokości równej lub większej niż głębokość posadowienia tych budowli należy je zabezpieczyć przed osiadaniem i odkształcaniem.

-7-

Dno wykopu powinno być wyrównane o 0,02 m poniżej rzędnej projektowanej przy ręcznym wykonywaniu wykopu lub o 0,05 m przy mechanicznym wykonywaniu wykopu. W momencie układania przewodu należy te różnicę wyrównać. W przypadku, gdy nastąpiło przekopanie wykopu tj.: wybranie warstwy gruntu poniżej projektowanego poziomu ułożenia przewodu należy uzupełnić tę warstwę odpowiednio zagęszczonym piaskiem. Dopuszcza się bezpieczne nachylenie skarp 1:n = 1:0,67 m przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawędzi wykopu z pasa terenu o szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu. Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiędzy krawędzią wykopu, a stopą odkładu wolnego pasa terenu dla komunikacji. Między ścianką rury, a ścianką wykopu lub jego szalunkiem należy zapewnić przestrzeń roboczą 0,25 m.

Zabezpieczenia skrzyżowań wykopu z urządzeniami podziemnymi powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją uzgodnioną, w sposób wskazany przez użytkowników tych urządzeń.

Wyjścia (zejścia) po drabinie z wykopu powinny być wykonane, z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1m od poziomu terenu, w odległościach nie przekraczających 20,00m.

- 1.4.6. Skrzyżowania

W miejscach kolizji z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym wykop należy wykonać ręcznie, zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie prowadzenia robót ziemnych ze względu na możliwość wystąpienia szczątkowych nie zinwentaryzowanych fragmentów uzbrojenia podziemnego. Na trasie projektowanej sieci sanitarnej występować będą skrzyżowania z istniejącą siecią wodociągową, przewodami energetycznymi oraz telefonicznymi i gazowymi.

- 1.5. Sieć kanalizacji sanitarnej

- 1.5.1. Wykonanie i montaż kolektorów

Projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej wykonać z zachowaniem następujących zaleceń:

- rury należy traktować jako sztywne – ich wyginanie jest niedopuszczalne;

- wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona ich szczelność;

- wewnętrzne powierzchnie kielicha oraz zewnętrzna powierzchnia rury powinny być dokładnie    oczyszczone    i    osuszone ,    mogą   być   posmarowane   środkiem

zmniejszającym tarcie (np.: talk, smar silikonowy – generalnie środki zalecane przez producenta), należy przy tym sprawdzić prawidłowość ułożenia pierścienia i poprawność jego przylegania w kielichu;

- do wciśnięcia bosego końca rury w kielich można użyć różnego typu wciskarek;

- rurociągi można montować przy temperaturze otoczenia od 0oC do 30oC;

- opuszczanie i układanie przewodów na dnie wykopu wykonać po przygotowaniu podłoża;

- przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny (nie mogą mieć uszkodzeń) oraz zabezpieczyć je przed zanieczyszczeniem przez wprowadzenie do rury tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków;

-8-

- podłoże należy profilować w miarę układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystywać do stabilizacji ułożonej już części przewodu przez zagęszczanie po obu jego stronach;

- należy zwrócić uwagę, aby osie łączonych odcinków przewodów pokrywały się, a przy połączeniu kielichowym bosy koniec wszedł do oznaczonego na rurze miejsca;

- złącza powinny zostać odsłonięte z 15 cm wolną przestrzenią po obu stronach połączenia do czasu przeprowadzenia próby szczelności	 przewodu,

- sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z profilami podłużnymi przewodów pokazanych na rys. nr 6

- odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczać 0,01 m, a różnica rzędnych w żadnym punkcie przewodu nie powinna przekraczać +0,05 m;

- w przypadku zagrożenia kontaktem przewodów z PCV z produktami takimi jak: smoła czy asfalt należy je zabezpieczyć przed negatywnym wpływem tych substancji przez zainstalowanie rury osłonowej, owinięcie grubą folią polietylenową;

- wszystkie połączenia powinny być tak wykonane aby była zapewniona ich szczelność

- nie można stosować materiałów uszczelniających, które mogłyby mieć negatywny wpływ na materiały przewodu;

- kolektory wykonać z rur PCV o ściankach jednorodnych lub materiałów producentów o porównywalnych parametrach

Na zejściu się kolektorów należy wykonać studnie rewizyjne o średnicy wewnętrznej Ø1000 mm umożliwiające zejście pracownika do spocznika. Studnie należy wykonać z betonu min. B–40, należy stosować elementy prefabrykowane. Studzienkę należy ustawić na  projektowanym   poziomie  na  podsypce  grubości  ok.  0,10 m,  zasypkę

dookoła studzienki należy wykonywać warstwami, zagęszczając je odpowiednio do planowanej rzędnej terenu. Elementy studni muszą być łączone w sposób zapewniający szczelność za pomocą fabrycznie wmontowanej uszczelki. Studnie należy wyposażyć w stopnie złazowe typu “drabinka” odporne na korozję, z tworzywa sztucznego lub w otulinie z tworzywa sztucznego o szerokości stopnia min. 30 cm wbudowane maszynowo przez producenta kręgów. W studniach zastosować przejścia szczelne. W  przypadku  wprowadzania  ścieków  do  kinety  na   kolektorze

głównym na poziomie większym o 60 cm od poziomu zwierciadła ścieków należy stosować  kaskady  zewnętrzne.   W  obrębie  dróg  należy stosować płyty żelbetowe

nastudzienne   z    mimośrodowym    otworem    włazowym   oparte   na    pierścieniu

odciążającym z włazem żeliwnym typu ciężkiego (40t) z wypełnieniem betonowym. Na terenach poboczy, zieleni, terenów, na których nie są planowane drogi można stosować zwężki z mimośrodowym otworem włazowym, z włazem żeliwnym typu ciężkiego (25t) z wypełnieniem betonowym. Wyrównanie rzędnej włazu należy regulować za pomocą prefabrykowanych pierścieni betonowych. Alternatywnie studnie można wykonać z tworzyw sztucznych o średnicy Ø 600mm TEGRA w porozumieniu z Inwestorem i Projektantem.

W pozostałych miejscach na kolektorach montować studnie PP Ø 315.

- S1, S7, S10, S14 w Buszewie oraz S1, S2, ,S6, S10, S13, S25, S27, S29, S33,   S35, S41  w miejscowości Czesławice – traktować jako studnie betonowe Ø 1000,

- pozostałe - traktować jako studnie PP Ø 315.

-9-

- 1.5.2. Wykonanie i montaż przyłączy

Niniejsza dokumentacja zawiera projekty przykanalików sanitarnych – na planie sytuacyjno – wysokościowym zaznaczono ich kierunki spływu do studni na sieci głównej, długości kanałów oraz rzędne studzienek przykanalików.

Odprowadzenie ścieków sanitarnych z posesji  projektuje się do kolektora sanitarnego Ø 200mm za pomocą  włączenia się w studnię na kolektorze głównym lub za pomocą trójnika. Przyłącze zaprojektowano z rur PCV Ø 160mm klasy S o ściance jednorodnej, pod każdy właz studni przykanalikowej zamontować betonowy pierścień wzmacniający. Na rys.1-6 pokazano ich przebiegi oraz rzędne studni. W przypadku przejść przez rowy oraz drogi należy wykonać przeciski – rura stalowa Ø 273mm.

- 1.5.3. Próba szczelności i odbiór techniczny

Po wykonaniu odcinka lub całości prac montażowych należy zgłosić do Inwestora rurociągi w stanie odkrytym do odbioru technicznego. Odbiór ten obejmował będzie:

- sprawdzenie zgodności montażu przewodów z dokumentacją techniczną (w szczególności spadków, połączeń, zmian kierunku);

- sprawdzenie poprawności zabezpieczeń przewodów przy przejściach przez przeszkody;

- sprawdzenie prawidłowości wykonania studzienek, wpustów i innych elementów;

- przeprowadzenie próby szczelności;

- sieć kanalizacji sanitarnej należy poddać badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału, próby szczelności należy przeprowadzić zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami podanymi w normie;

- wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i użytkownika;

- odbiór końcowy powinien być dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i użytkownika i potwierdzony właściwymi protokołami. Jeżeli w trakcie odbioru jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś usterki należy uwzględnić je w protokole podając jednocześnie termin ich usunięcia;

- teren po budowie powinien być doprowadzony do stanu pierwotnego.

- 1.5.4. Pompownia ścieków

Zaprojektowano dwie przepompownie ścieków – ich usytuowanie pokazano na rys. nr 3 i 6. Szkice oraz jej opis załączono do niniejszego opracowania w formie oferty technicznej (pkt. 1.7 projektu budowlanego)

Przepompownie ścieków zdecydowano wyposażyć w latarnię parkową oraz przyłącze wody z hydrantem ogrodowym Ø 25 z możliwością spuszczenia wody na zimę. Zakres przyłącza wody pokazano na rys. nr 3 i 6.

Teren pompowni ścieków (5 /5m w Buszewie oraz 5/10m w Czesławicach) należy utwardzić za pomocą kostki polbrukowej gr. 8cm w obrzeżach. Całość ogrodzić siatką powlekaną tworzywem sztucznym na słupkach o wys. 1,5m. W ogrodzeniach zaprojektowano bramy dwuskrzydłowe o szerokości 3,6m.

UWAGA:

Przepompownie ścieków objęto systemem monitoringu (patrz oferta techniczna przepompowni ścieków pkt. 1.7 projektu budowlanego).

Przedmiotem niniejszego opracowania nie są przyłącza energetyczne do pompowni ścieków.

-10-

- 1.5.5. Dokumentacja powykonawcza

Po zakończeniu prac należy wykonać	powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wybudowanej sieci kanalizacyjnej.

- 1.6. Uwagi końcowe

Przed przystąpieniem do robót wykonawca winien skontaktować się z użytkownikami uzbrojenia podziemnego – patrz opinia ZUDP. W przypadku napotkania w trakcie wykonawstwa robót na uzbrojenie podziemne nie wykazane w dokumentacji należy powiadomić odpowiedniego użytkownika, a uzbrojenie odpowiednio zabezpieczyć.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca robót winien uzyskać stosowną decyzję administracyjną zezwalającą na wykonywanie robót w pasie drogowym drogi powiatowej oraz wojewódzkiej.

Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę (inwestor winien zgłosić się do Urzędu Zabytków w Poznaniu (Oddział w Pile) celem uzgodnienia prowadzenia prac archeologicznych (Opinia ZUDP nr 206/08 z dnia 17.07.2008).

Projekt nie zawiera elementów przygotowania drogi dojazdowej do pompowni.

- 1.7. Oferta techniczna przepompowni ścieków

-11-