Opis techniczny

1.0. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany inwestycji o nazwie:  Projekt oświetlenie istniejącego boiska sportowego w związku z realizacją projektu pt.” Modernizacja stadionu miejskiego w Gołańczy

działka nr 1036/16”.

1.2. Podstawa opracowania

Dokumentacja opracowana została w zakresie projektu budowlanego i na podstawie:

- zlecenia Inwestora;

- decyzji o lokalizacji celu publicznego, warunków elektroenergetycznych;

- podkładu geodezyjnego;

- uzgodnień i wytycznych branżowych;

- obowiązujących norm, przepisów i wytycznych.

1.3. Zakres opracowania

Projekt budowy instalacji elektrycznej dla proj. obiektu budowlanego obejmuje:

- projekt zagospodarowania terenu działek: budowa instalacji zewn. w za./kresie branży elektrycznej

2.0. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

2.1. Projektowane urządzenia zasilające

2.1.1. Zasilanie obiektu i pomiar energii elektrycznej

Zasilanie obiektu będzie realizowane przez istniejące przyłącze kablowe zasilające istniejącą rozdzielnicę główną budynku. Projektuje się montaż rozdzielnicy R01 w budynku technicznym w celu zasilenia projektowanego oświetlenia boiska, bieżni oraz systemu nawadniania.

2.1.2 Rozdzielnica R1 0,4kV

Jako rozdzielnicę R1 będącą punktem zasilającym oświetlenie, system nawadniania należy zastosować rozdzielnicę natynkowa zamykaną na klucz o wymiarach 963 mm x 668mm x 158 mm (5 rzędowa x 24 moduły) o stopniu ochrony IP44.  Rozdzielnicę należy zainstalować na wysokości 1,3m od poziomu posadzki. Rozdzielnica zasilona  będzie z RG kablem YKXS 5x16 mm2 prowadzonym w  części zewnętrznej w ziemi, w części budynku w  pod tynkiem w rurach ochronnych DVK50. Jako wyłącznik główny projektowanej rozdzielnicy należy zastosować rozłącznik izolacyjny FR 303 o prądzie znamionowym 125A. W rozdzielnicy RG linię kablową zabezpieczyć w kasecie RBK z wkładkami bezpiecznikowymi WT-2 3x50A gG. Schemat połączeń rozdzielnicy z wyszczególnieniem wszystkich obwodów odbiorczych i zabezpieczeń pokazano na rysunku E-02.

2.1. OŚWIETLENIE KOMPLEKSU SPORTOWEGO

2.1.1. Zasilanie Instalacji  oświetlenia zewnętrznego

Z projektowanej rozdzielnicy R1 wyprowadzić 2 obwody oświetleniowe, z których zasilić projektowane maszty oświetleniowe. Zasilanie wykonać z R1 kablami typu YAKXS  4x70mm2 z bednarką FeZn 30x4mm. Dodatkowo dla potrzeb zasilenia w przyszłości systemu nagłośnienia równolegle z kablem oświetleniowym prowadzić kabel YKXS 2x4mm2.  Kable zasilające prowadzić od rozdzielnicy R1  w rurze ochronnej w bruździe p/t. Przewód wyprowadzić na zewnątrz budynku, a następnie prowadzić w gruncie do poszczególnych masztów oświetleniowych. Przepust zewnętrzny wykonać jako szczelny (gazo- i wodoodporny). Kabel zasilający prowadzić zgodnie z trasą pokazaną na projekcie zagospodarowania. W miejscach kolizji projektowanego kabla stosować na kablach rury osłonowe typu SRS o średnicy zewnętrznej 110mm. Jako  przewód ochronny należy na dnie wykopu kablowego prowadzić bednarkę stalową, ocynkowaną  FeZn 30x4mm. Kable i rury osłonowe układać na głębokości 70cm na 10cm warstwie podsypki piaskowej. Kable i rury ochronne należy obsypać piaskiem (obsypka boczna) i przykryć 10cm warstwą obsypki wierzchniej po czym przysypać 15cm warstwą ziemi rodzimej. Tak ułożone kable przykryć folią ochronną niebieską, szerszą od projektowanych kabli i rur ochronnych o min. 5cm z każdej strony.  Kabel ułożony w ziemi należy zaopatrzyć co 10 m i przy słupach w oznaczniki, które powinny zawierać napis” YAKXS 4x70mm2 – Rok - oświetlenie maszt nr. MO1.  Kable w masztach opisać tabliczkami grawerowanymi z napisami: typ, przekrój kabla oraz trasa od – do. Projektuje się wykorzystać trzy żyły kabla ( L1,L2,L3) [L1,L2 – zasilenie opraw boiska, L3 zasilenie opraw bieżni] do zasilenia poszczególnych opraw zgodnie ze schematem ideowym, żyłę PE (zielonożółtą) należy połączyć z zaciskiem zerowym na każdym słupie.

Przed zasypaniem kable zgłosić do odbioru etapowego inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz do inwentaryzacji geodezyjnej uprawnionemu geodecie, a następnie zasypać ok. 35cm warstwą ziemi rodzimej bez ostrych zanieczyszczeń (kamieni, szkła, itp.) ubijając ją warstwami. Wypełnienie do poziomu gruntu (zasypka) może być wykonane z materiału dostępnego na miejscu, przy czym nie powinien on zawierać więcej niż 10% materiału frakcji 100-150 mm.

Wszelkie kolizje kabli ułożonych bezpośrednio w ziemi z urządzeniami podziemnymi należy wykonać zgodnie z PN-75/E-05125. Zachować określone normą odległości kabli od wszelkich instalacji i urządzeń podziemnych. Trasy kabli wytyczyć i zinwentaryzować geodezyjnie. Badanie izolacji kabli przeprowadzić przed ich zasypaniem i ponownie przed ich załączeniem. Ze względu na uzbrojenie terenu prace ziemne wykonać ręcznie.

2.1.2 Instalacja oświetlenia kompleksu sportowego

Oświetlenie boiska i bieżni kompleksu sportowego projektuje się z zastosowaniem naświetlaczy w technologii LED. Naświetlacze LED należy instalowane na masztach oświetleniowych na dedykowanych belkach do montażu projektorów. Należy zastosować projektor o parametrach:

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

- materiał korpusu – ciśnieniowy odlew aluminium malowany proszkowo

- materiał klosza – szkło hartowane płaskie

- uchwyt montażowy, umożliwiający regulację kąta nachylenia oprawy

- układ zasilający umieszczony w zewnętrznej obudowie o stopniu szczelności IP65

- stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK09

- szczelność oprawy  – IP66

- wygląd, styl i wielkość oprawy podobny do rysunków zamieszczonych poniżej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOŚĆ

- moc maksymalna uwzględniająca wszystkie straty – 1240W (2x620W)

- znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz

- ochrona przed przepięciami – 10kV

- klasa ochronności elektrycznej: I

PARAMETRY OŚWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

- rodzaj źródła światła – LED

- minimalny strumień świetlny źródeł – 153000lm

- zakres temperatury barwowej źródeł światła – 3900-4300K

- wskaźnik oddawania barw Ra ≥ 80

- wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z Rozporządzeniem WE nr 245/2009

- dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalającym wykonać obliczenia parametrów oświetleniowych

- w przypadku zastosowania rozwiązań zamiennych należy dostarczyć źródłowe pliki obliczeniowe

- różnica danych fotometrycznych proponowanej oprawy równoważnej nie powinna być większa niż±  5% w stosunku do podanych poniżej

- sprawność układu optycznego nie mniejsza niż podana poniżej

- oprawa posiada deklarację zgodności WE i certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający deklarowane zgodności, np. ENEC

PRZYKŁADOWE ZDJĘCIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA

Przyjęto II klasę oświetlenia boiska sportowego przewidzianą dla treningów, zawodów lokalnych oraz regionalnych , dla której to klasy minimalne średnie natężenie oświetlenia wynosi 200 luksów przy równomierności 0,6.

Przyjęto III klasę oświetlenia bieżni przewidzianą dla  lekkiej atletyki, dyscyplin biegowych III klasy rozgrywek  dla której to klasy minimalne średnie natężenie oświetlenia wynosi 50 luksów przy równomierności 0,5.

Należy zapewnić parametry oświetleniowe nie gorsze niż osiągnięte w projekcie.

Dla potrzeb zabezpieczenia projektorów oświetleniowych projektuje się we wnękach masztów stosowanie izolowanych złączy kablowych IZK – fazowych z wkładkami bezpiecznikowymi 6A gG/gL, oraz neutralnych.

Projektuje się maszty oświetleniowe, stalowe, szesnastokątne o grubości ścianki 4mm i wysokościach: 19m .

Maszty montować poprzez przykręcanie do projektowanych fundamentów. Fundamenty betonowe, o ile nie zostały zabezpieczony fabrycznie, należy pomalować powłoką izolującą, bitumiczną lub inną o podobnych właściwościach. Po wytyczeniu geodezyjnym lokalizacji fundamentów należy wykonać wykopy pod fundamenty. Fundamenty prefabrykowane powinny być ustawione na 10cm warstwie betonu B15 wystającej 40cm poza obręb fundamentu z każdej strony. Po wprowadzeniu rur osłonowych lub przewodów zasilających przez otwory w fundamencie należy go wypoziomować, a następnie zasypać wykop. Maksymalne odchylenie od poziomu nie powinno przekroczyć 1:1500 z dopuszczalną tolerancją rzędnej posadowienia +/- 2cm. Wykop należy zasypywać ziemią bez kamieni ubijając ją warstwami co 20cm. Stopień zagęszczenia gruntu min. 0,92. W przypadku stwierdzenia pod fundamentami gruntów nienośnych, należy wykonać wymianę gruntu pod fundamentem, oraz dodatkowe obetonowanie stopy fundamentowej. Górna krawędź fundamentu powinna być wypoziomowana i w żadnym miejscu nie może wystawać ponad poziom gruntu o więcej niż 5 cm.

Przed ostatecznym przykręceniem słupy należy wypionować. Maksymalne odchylenie od pionu nie powinno przekroczyć 1:1500. Po wypionowaniu słupów, między fundamentem, a podstawą masztu należy wykonać podlewkę z masy pęczniejącej.

Sterowanie oświetleniem projektuje się za pomocą astronomicznego programatora czasowego i przełącznika trójpozycyjnego (załączania ręcznego, automatycznego, wyłączony) zainstalowanych w rozdzielnicy R1. Ponadto projektuje się wyposażyć rozdzielnicę w układ sterowania stycznikami (nadajnik z stykami przekaźnikowymi). Umożliwi on sterowanie za pomocą zdalnego pilota oraz odbiornika 3 kanałowego załączanie poszczególnych części boiska. Na maszcie MO1 na wysokości 3 m projektuje się montaż odbiornika bezprzewodowego 3 kanałowego, 433.92 MHz, zastosować obudowę do zastosowania zewnętrznego o stopniu ochrony IP65. Projektowany odbiornik należy połączyć z układem sterowania stycznikami (nadajnikiem z stykami przekaźnikowymi)  w rozdzielnicy R1 za pomocą skrętki UTP/FTP 4x2x0,5  układanej na całej trasie od Rozdzielni R1 do masztu MO1. Kabel należy ułożyć po wyznaczonej trasie. Kable układać na 10 cm warstwie piasku luźno linią falistą na głębokości 0,7 m. Promień średnicy zginania kabla nie może być mniszy niż 10 krotność średnicy kabla.  Na skrzyżowaniu trasy kabla z innymi sieciami należy kabel ułożyć w rurze ochronnej AROT. Końce rur zabezpieczyć pianką poliuretanowa. Pracę w pobliżu istniejących linii kablowych 0,4 kV wykonać ręcznie.

Całość robót wykonać zgodnie z opisem i rysunkami technicznymi oraz obowiązującymi przepisami. Instalację wykonać zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Obiekt wyposażyć w 4 piloty 4 kanałowe 433.92 MHZ oraz przekazać użytkownikowi.

DOBÓR MASZTÓW DLA OŚWIETLENIA

Oświetlenie boiska projektuje się na 6 masztach stalowych 16 kątnych zbieżnych o średnicy dolnej min 510 mm, ocynkowanych ogniowo wykonanych ze stali o klasie min S235, wysokości 19m. Maszt powinien posiadać podwójną wnękę rewizyjną. W dolnej części maszt wyposażyć w podstawę o grubości 35mm z rozstawem otworów kotwiących. Wszystkie maszty projektuje się z podestem i szynodrabiną. Wnęka słupowa zabezpieczona zamkiem z maskownicą  ze stali nierdzewnej Wnęka powinna być dostosowana do montażu 12 układów zasilających dla projektowanych opraw oświetleniowych. Wszystkie maszty posadowić drzwiczkami w kierunku przeciwnym do płyty boiska. Usytuowanie masztów pokazano na planie sytuacyjnym.

\Na projektowanych  masztach MO2,MO5 zaprojektowano po 5 naświetlaczy oświetleniowych mocowanych na wysokości 18,5m na wierzchołku słupa. Dla masztów M01, M03, M04, M06 po 7 naświetlaczy oświetleniowych (5 mocowanych na wierzchołku słupa, na wysokości 18,5 metra oraz 2 mocowane na wysokości 16m. Stosować Konstrukcję wsporcze dedykowane dla 5 naświetlaczy oraz 2 naświetlaczy.

2.1.3. Instalacja przeciwporażeniowa, odgromowa i przeciwprzepięciowa

Ochrona podstawowa przed porażeniem elektrycznym jest zapewniona przez podstawową izolację części czynnych.

Jako ochronę przy uszkodzeniu, we wszystkich częściach instalacji elektrycznej, objętych niniejszym opracowaniem, zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-S z zastosowaniem wyłączników różnicowoprądowych (projektuje się zastosowanie wyłącznika różnicowo-prądowego o prądzie znamionowym 30mA, typu KV (krótkozwłoczny) zapewniającego wyłączenie w czasie krótszym niż 0,2s).

Końcowy maszt oświetleniowy (MO3, M05) należy dodatkowo uziemić za pomocą wbijanych prętów stalowych, ocynkowanych φ16mm na głębokość 4,5m, rezystancja uziemienia R ≤ 10Ω. Wzdłuż tras przewodów zasilających na dnie rowu kablowego, pod warstwą podsypki dla rur ochronnych należy układać bednarkę stalową, ocynkowaną FeZn 30x4mm od rozdzielni R1 do poszczególnych masztów, stanowiącą przewód ochronny, wyrównawczy i uziemiający.

Przed oddaniem powyższej infrastruktury do użytku wykonać w kompletnym zakresie pomiar rezystancji uziemienia i sprawdzić skuteczność działania ochrony przeciwporażeniowej we wszystkich koniecznych miejscach. W przypadku niespełnienia warunku R≤10Ω, należy zmniejszyć rezystancje uziemienia poprzez zainstalowanie dodatkowych prętów uzi omowych.

2.1.4 Instalacja systemu nawadniania

Instalację systemu nawadniania należy wykonać w oparciu o projektowany programator, elektrozawory, pompę wodną oraz zespół zraszaczy. Sterownik posiada możliwość dowolnego programowania czasu pracy zraszaczy. Umożliwia wpisanie dowolnych trzech programów, które można uruchamiać w cyklu tygodniowym. Sterownik automatycznie uruchamia stycznik pompy lub elektrozawór odcinający zabudowany na rurociągu głównym. Po wprowadzeniu wymaganych czasów pracy poszczególnych zraszaczy sterownik w odpowiedniej kolejności automatycznie uruchamia elektrozawory zraszaczy. Sterownik należy zainstalować na ścianie w budynku technicznym oraz zasilić z dedykowanego obwodu rozdzielnicy R1 kablem YDY 3x2,5mm2. Dodatkowo instalacja zostanie wyposażona w czujnik deszczu, który powoduje automatyczne wyłączenie instalacji w przypadku wystąpienia naturalnych opadów o wymaganej dawce. Zraszacze oraz elektrozawory połączone będą ze sterownikiem kablem sterującym typu YKXS 3x1.5mm2.  Ponadto projektuje się zasilenie pompy wody za pomocą kabla YKXS 5x 2,5 mm. Ponadto należy połączyć stycznik pompy z sterownikiem za pomocą kabla do sterowania załączaniem – kabel YKXS 3x2,5mm2. Pompę należy zabezpieczyć za pomocą przekaźników kontroli faz przeznaczone są do zabezpieczania silników  elektrycznych zasilanych z sieci trójfazowej  w  przypadkach zaniku napięcia, w co najmniej jednej fazie lub asymetrii napięć między fazami, oraz zmiany kolejności podłączenia faz grożącymi nieprawidłową pracą lub zniszczeniem silnika oraz wyłącznikiem silnikowym, który posiada wbudowany wyzwalacz termiczny do ochrony uzwojenia (zabezpieczenie przeciążeniowe) oraz wyzwalacz elektromagnetyczny (zabezpieczenie zwarciowe).

Przewody sterujące elektrozaworami instaluje się w wykopach obok rur. Instalację wykonać zgodnie z DTR zastosowanego systemu.

2.1.4. Uwagi Końcowe

Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie atesty albo/i certyfikaty dopuszczające do obrotu i stosowania. Przed oddaniem do użytku wykonanej infrastruktury elektroenergetycznej, należy wykonać wszelkie niezbędne oględziny (wymagania podane w normach wyrobu, doboru, montażu oraz stan urządzeń elektrycznych) oraz badania (przewodów elektrycznych, urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych, urządzeń i środków ochrony, oznaczeń przewodów i urządzeń elektrycznych, poprawności połączeń) zgodnie z normą PN-IEC 60364-6-61. Ich wyniki, zapisane w uprawnionych protokołach, muszą być pozytywne, spełniając określone przepisami (normami) parametry.

5. OBLICZENIA

Dobór zabezpieczenia i przewodu zasilającego dla projektowanej rozdzielnicy głównej R1

- moc przyłączeniowa:					Pn = 18,54 kW;

- napięcie znamionowe:					Un = 400V;

- współczynnik mocy:					cosφ = 0,93;

Obliczeniowy prąd szczytowy:

IB=PsUn⋅cosϕ⋅3=185400,4⋅0,93⋅3=28,81A

Dobór przekroju wewnętrznej linii zasilającej

Należy zastosować kabel YKXS 5 x 16mm2 o obciążalności długotrwałej Iz=100A

Sprawdzenie doboru

Jako zabezpieczenie wewnętrze linii kablowej zasilającej projektowaną rozdzielnicę R1, ze względu na selektywność zabezpieczeń zastosować zabezpieczenie WT-2/ gG 3 x 63A.

Charakterystyka działania urządzenia zabezpieczającego przedlicznikowego przewody i kable przed skutkami przeciążenia powinna spełniać następujące dwa warunki:

w których: IB – prąd obliczeniowy obwodu lub prąd znamionowy odbiornika, jeżeli z danego obwodu jest zasilany pojedynczy odbiornik; IN – prąd znamionowy lub prąd nastawienia urządzenia zabezpieczającego; IZ – obciążalność prądowa długotrwała przewodu; I2 – prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego.

Obciążalność prądowa dobranego kabla o przekroju żył 16mm2 zgodnie z katalogiem wynosi IZ = 100 A. Czyli warunek pierwszy został spełniony. Natomiast drugi odnosi się do obciążenia danego obwodu. Występujący we wzorze powyżej prąd zadziałania wyzwalacza zwarciowego ma stałą wartość i wynosi dziesięciokrotność prądu znamionowego wyłącznika:

gdzie: k2 – współczynnik krotności prądu powodującego zadziałanie urządzenia zabezpieczającego w określonym czasie, przyjmowany 1,6 – 2,1 dla wkładek bezpiecznikowych oraz 1,45 dla wyłączników nadprądowych; IN – prąd znamionowy urządzenia zabezpieczając

Uwzględniając współczynnik krotności równy 1,6 dla bezpiecznika WT-00 gG 63A  otrzymujemy:

I2=1,6*63=100,8A

I2≤1,45⋅IZ=145A

100<145A

Bilans mocy oświetlenia boiska

Linia kablowa nr. 1, 2

Faza L1 – 8 Naświetlaczy  x 1236W=9,88

Faza L2 – 7 Naświetlaczy x 1236W=8,65

Faza L3 – 2 Naświetlaczy x 1236W=2,47

| Typ odbioru | Pi [kW] | Io[A] |
| --- | --- | --- |
| Oświetlenie – L1 | 9,88 | 44,75 |
| Oświetlenie – L2 | 8,65 | 39,18 |
| Oświetlenie – L3 | 2,47 | 11,19 |

Dobór zabezpieczenia i przewodu zasilającego dla Linii kablowej oświetlenia zewnętrznego – L1

- moc przyłączeniowa:					Pn = 9,88 kW;

- napięcie znamionowe:					Un = 400V;

- współczynnik mocy:					cosφ = 0,93;

Obliczeniowy prąd szczytowy:

IB=PsUn⋅cosϕ=98800,23⋅0,96=44,75A

Dobór przekroju wewnętrznej linii zasilającej

Ze względu na spadki napięcia dla obwodów 1 fazowych należy zastosować kabel YAKXS 5 x 70mm2 o obciążalności długotrwałej Iz=195A

Jako zabezpieczenie linii kablowej oświetlenia zewnętrznego, obwodów jednofazowych projektuje zastosować w rozdzielnicy R1 wyłącznik nadmiarowo-prądowy S301B :

Dla L1 – 50A

Dla L2 – 40A

Dla L3 – 16A

Sprawdzenie spadku napięcia do najdalszego projektora

Obwód z RG do R1 YKXS 5 x 16 mm2

Ps=18,54 kW     S2=16mm2       L2=25m         γ=56m/mm2

Δu%R-1=100×18540x2556×16×4002=0,33%

Obwód nr. 1 z R1 do MO3  YAKXS 4 x 70 mm2 -  dla najbardziej obciążonej fazy L1

Ps=9,88 kW     S2=70mm2       L2=137m         γ=55m/mm2

Δu%R-1=100×9880x13735×70×2302=2,09%

Δu%R-1=0,33+2,09=2,42

Całkowity spadek napięcia jest mniejszy od dopuszczalnego dla linii oświetleniowych i wynosi dla końcowego projektora na maszcie MO6 ok. 2,42 % < 4%.

Obwód nr. 2 z R1 do MO6  YAKXS 4 x 70 mm2 -  dla najbardziej obciążonej fazy L1

Ps=9,88 kW     S2=70mm2       L2=229m         γ=55m/mm2

Δu%R-1=100×9880x22935×70×2302=3,49%

u%R-1=0,33+3,49=3,82

Całkowity spadek napięcia jest mniejszy od dopuszczalnego dla linii oświetleniowych i wynosi dla końcowego projektora na maszcie MO6 ok. 3,82 % < 4%.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA „BIOZ”

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA „BIOZ”

Wytyczne do planu BIOZ.

Na zakres robót przewidzianych niniejsza dokumentacja, kierownik robót zobowiązany jest do sporządzenia planu BIOZ, przy czym szczególna uwagę należy zwrócić na:

- roboty montażowe;

- maszyny i inne urządzenia techniczne użyte do wykonania robót.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót, wykonawca powinien zapoznać się z niniejszą dokumentacją. Cały sprzęt mechaniczny wykorzystywany do wykonywania robót powinien być eksploatowany i obsługiwany zgodnie z instrukcją producenta. Ponadto powinien być utrzymywany w stanie zapewniającym jego sprawność, być obsługiwany przez przeszkolony personel, a także być stosowany wyłącznie do prac, do jakich został przeznaczony. W przypadku, kiedy podczas pracy urządzenia nastąpi jakiekolwiek jego uszkodzenie, należy bezzwłocznie je unieruchomić i odłączyć od zasilania w energię elektryczną. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek napraw podczas pracy urządzenia. Maszyny i inne urządzenia techniczne, w tym narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym, przed rozpoczęciem pracy i przy zmianie obsługi powinny być sprawdzone pod względem sprawności technicznej i bezpiecznego sposobu ich użytkowania. Operatorzy sprzętu mechanicznego o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.

Roboty montażowe elementów prefabrykowanych wielkowymiarowych, mogą być wykonywane na podstawie projektu montażowego i planu BIOZ, przez pracowników zapoznanych z instrukcją organizacji montażu oraz rodzajem używanych maszyn i urządzeń technicznych.

1. Przewidywany zakres robót dla instalacji elektrycznej

- roboty instalacyjne

- prace montażowe

2.Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

- działka objęta inwestycją jest uzbrojona.

3. Przy wykonywaniu robót budowlanych na tej budowie występuje ryzyko wypadku między innymi od następujących zagrożeń:

- porażenie prądem elektrycznym

- ruchu drogowego

-upadku

- poślizgnięcie się na płaszczyźnie

4. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni mieć następujące przeszkolenie BHP:

- wstępne, ogólne;

- podstawowe;

- stanowiskowe;

- pracownicy obsługujący maszyny powinni mieć odpowiednie przeszkolenie;

- uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego;

- przed robotami należy sprawdzić sprawność sprzętu, pouczyć pracowników o bezpiecznych metodach pracy na określonych stanowiskach, powierzyć obsługę sprzętu wykwalifikowanych pracownikom.

5. Przed przystąpieniem do robót należy odpowiednio zagospodarować teren budowy oraz wykonać:

- odpowiednie ogrodzenie (zabezpieczenie wykopów);

- urządzenie pomieszczeń higieniczno – sanitarnych;

- zapewnienie łączności telefonicznej.

Informacje dodatkowe

- Warunki geotechniczne

NIE DOTYCZY

- Oddziaływanie na sąsiednie nieruchomości

Projektowana budowa nie będzie miała negatywnego wpływu na sąsiadujące obiekty, projektowane oświetlenie zewnętrzne terenu nie będzie oświetlało sąsiadującego terenu,

- Utrudnienia dla osób trzecich

NIE DOTYCZY

Uwagi dla Wykonawcy.

Całość prac ujętych niniejszym projektem wykonać zgodnie z PBUE i odpowiednimi PN/E. Wszystkie materiały instalowane na obiekcie powinny posiadać atesty, świadectwa, bądź deklaracje zgodności.

Szczegółowe informacje dotyczące sporządzenia planu BIOZ oraz samego bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych podaje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. Dz. U. nr 120, poz. 1125 i 1126 z 2003r. oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. Dz. U. nr 47, poz. 401 z 2003r.

Uwagi końcowe

Całość prac wykonać zgodnie z aktualnymi przepisami i normami (P.B.U.E., Dz. U. Nr 89/94 poz.414; Dz. U. Nr 100/96 poz.46 oraz PN-IEC 60364) oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom V. Po zakończeniu robót dokonać pomiarów sprawdzających.

Projekt posiada wszystkie niezbędne (konieczne do przedstawienia) rysunki, które umożliwiają jednoznaczne odczytanie projektu budowlanego, dostosowane do charakteru i specyfiki funkcjonalnej i technicznej obiektu.