OPIS TECHNICZNY PRZEPOMPOWI ŚCIEKÓW

W M. SMOGULEC

WYPOSAŻENIE PRZEPOMPOWNI DWUPOMPOWEJ OBEJMUJE:

Dobrano przepompownię:

Parametry pomp:

Qp = 4,0 l/s		H = 8,8 m

Wysokość geometryczna Hg = 4,7 m

Hstr. = 3,6 m

Straty rurociągu policzono dla rury PEHD PN6  90 x 79,8

Długość rurociągu tłocznego L = 309,5 m

H wyp = 0,5 m

1. Pompy produkcji MEPROZET Brzeg ( typy pomp wg tabeli) - szt.2

2. Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z  kręgów żelbetowych B45

Wyposażenie zbiornika:

- drabinka złazowa - stal nierdzewna

- poręcz – stal nierdzewna

- kominki wentylacyjne - PCV

- właz wejściowy - stal nierdzewna

- prowadnice - stal nierdzewna

- łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych - stal nierdzewna

- zasuwy z klinem gumowanym DN 65 szt. 2 - żeliwo

- zawory zwrotne kulowe DN 65 szt. 2  - żeliwo

- przewody tłoczne DN 65/80  - stal nierdzewna

- połączenia kołnierzowe nierdzewne

- elementy złączne - stal nierdzewna

- złączka STAL/PE 80/90 - połączenie w zbiorniku

- nasada T-52 z pokrywą - 1 szt.

- Rozdzielnia Sterowania Pomp – wyposażenie i funkcje rozdzielnicy elektrycznej:

a. Obudowa szafy sterowniczej:

  - wykonana z tworzywa sztucznego

  - wyposażona w drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego, na których są zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni): kontrolki: poprawności zasilania, awarii ogólnej, awarii pompy nr 1, awarii pompy nr 2, pracy pompy nr 1, pracy pompy nr 2; wyłącznik główny zasilania, przełącznik trybu pracy pompowni (Ręczna – 0 – Automatyczna); przyciski Startu i Stopu pompy w trybie pracy ręcznej; stacyjka z kluczem

  - o wymiarach: 800(wysokość)x600(szerokość)x300(głębokość)

  - wyposażona w płytę montażową z blachy ocynkowanej o grubości 2mm

  - wyposażona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnętrznych

  - posadzona na cokole metalowym, umożliwiającym montaż/demontaż wszystkich kabli (np. zasilających, od czujników pływakowych i sondy  hydrostatycznej, itd.) bez konieczności demontażu obudowy szafy sterowniczej

b. Urządzenia elektryczne:

  - moduł telemetryczny GSM/GPRS posiadający co najmniej wyposażenie i możliwości wymienione w podpunkcie e)

  - czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz

  - układ grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem

  - czteropolowe zabezpieczenie klasy C

  - przetwornik prądowy do monitorowania prądu pompy

  - wyłącznik różnicowo-prądowy czteropolowy 63A

  - wyłącznik główny sieć-agregat 60A

  - gniazdo agregatu 32A/5P w zabudowie tablicowej

  - gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z jednopolowym wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym klasy B10

  - gniazdo serwisowe 400V/32A/5P montaż tablicowy wraz z czteropolowym wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym klasy B32

  - wyłącznik silnikowy, jako zabezpieczenie każdej pompy przed przeciążeniem i zanikiem napięcia na dowolnej fazie zasilającej

  - stycznik dla każdej pompy

  - jednopolowy wyłącznik nadmiarowo prądowy klasy B dla fazy sterującej

  - zasilacz buforowy 24 VDC/1 A wraz z układem akumulatorów

  - syrenka alarmowa 24  VDC z osobnymi wejściami dla zasilania sygnału dźwiękowego i optycznego

  - przełącznik trybu pracy (Ręczna – 0 – Automatyczna)

  - wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej

  - hermetyczny  wyłącznik krańcowy otwarcia włazu przepompowni

  - stacyjka umożliwiająca rozbrojenia obiektu

  - sonda hydrostatyczna z wyjściem prądowym (4-20mA) o zakresie 0-4m H2O wraz z dwoma pływakami (suchobieg i poziom alarmowy) oraz z łańcuchem ze stali nierdzewnej

  - antena typu YAGI dla sygnału GPRS modułu telemetrycznego (w przypadku wysokiego poziomu mocy sygnału GSM wystarczy zastosowanie anteny typu Telesat2 – w kształcie „krążka” z montażem na obudowie szafy sterowniczej)

  - Oświetlenie wewnętrzne szafy

c.  Sterowanie w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS, do którego wchodzą następujące sygnały (UWAGA!!! Wszystkie sygnały binarne powinny być wyprowadzone z przekaźników pomocniczych):

    - Wejścia (24VDC):

  - tryb pracy (Ręczny/Automatyczny)

  - zasilanie na obiekcie (Włączone/Wyłączone)

  - awaria pompy nr 1 – kontrola termika pompy i wyłącznika silnikowego

  - awaria pompy nr 2 – kontrola termika pompy i wyłącznika silnikowego

  - kontrola otwarcia drzwi i włazu pompowni

  - kontrola pływaka suchobiegu

  - kontrola pływaka alarmowego – przelania

  - kontrola rozbrojenia stacyjki

  - sygnał z sondy hydrostatycznej (4-20 mA) odbezpieczony bezpiecznikiem (32mA)

    - Wyjścia (załączanie przekaźników napięciem 24VDC)

  - załączanie pompy nr 1

  - załączenie pompy nr 2

  - załączenie sygnału dźwiękowego syrenki alarmowej i sygnału optycznego

d. Rozdzielnia Sterowania Pomp zapewnia:

  - naprzemienną pracę pomp

  - kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych

  - funkcje czyszczenia zbiornika – spompowanie ścieków poniżej poziomu suchobiegu – tylko dla pracy ręcznej

  - w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracę pompowni w oparciu o sygnał z dwóch pływaków

e. Wytyczne odnośnie wyposażenia i możliwości modułu telemetrycznego GSM/GPRS:

- Sterownik pracy przepompowni swobodnie programowalny z wbudowanym modułem nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM

- 8 wejść binarnych

- 8 wyjść binarnych

- 2 wyjścia analogowe o zakresie pomiarowym 4…20 mA

- Port szeregowy RS 232

- Port szeregowy RS 232/422/485 optoizolowany

- Wejścia licznikowe

- Sterownik powinien posiadać synoptykę o wejściach i wyjściach

- Stopień ochrony IP40

- Moduł Dual Band GPRS/GSM EGSM900/1800

- Napięcie stałe 24V

- Wyjście antenowe

- Gniazdo karty SIM

- Panel czołowy sterownika wyposażony w diody informujące o:

    - stanach wejść i wyjść binarnych

    - zasięgu sieci GSM – minimum 3 diody

    - poprawności zasilania sterownika

    - o prawidłowości zalogowania się sterownika do sieci GPRS

Możliwości:

- Wysyłanie zdarzeniowe pełnego stanu wejść i wyjść modułu telemetrycznego do stacji monitorującej w ramach usługi GPRS dowolnego operatora GSM

- Wysyłanie zdarzeniowe wiadomości tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanów alarmowych na obiekcie

- Sterowanie pracą obiektu – przepompowni na podstawie sygnału z pływaków i sondy hydrostatycznej

Wszystkie szafy muszą  posiadać Certyfikat Zgodności CE

oraz Certyfikat ze znakiem bezpieczeństwa „B”

Szafa sterownicza powinna umożliwiać monitorowanie i zdalne sterowanie pracą pompowni z poziomu zainstalowanej stacji monitorującej i w przypadku wcześniejszego wdrożenia systemu monitoringu u Użytkownika powinna stanowić rozbudowę istniejącego systemu monitoringu .

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w których będzie aktywna usługa pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Oferujemy swoją pomoc w pozyskaniu w/w kart SIM.

# Dostawa stacji bazowej GPRS

W zakres dostawy stacji bazowej GPRS wchodzi: komputer PC z licencjonowanym systemem operacyjnym Windows XP, monitor LCD 22” panoramiczny, zasilacz UPS, modem komunikacyjnym GPRS, oprogramowanie wizualizacyjne.  Jedna stacja bazowa pozwala na monitorowanie wszystkich przepompowni.

PARAMETRY ZBIORNIKA I POMP  PRZEPOMPOWNI:

| L.p. | Zbiornik przepompowni z kręgów żelbetowych B45 [wymiary mm] | Pompy zatapialne |
| --- | --- | --- |
| #### PŚG Smogulec | 1200 x 2880 | ##### 65 PZM 1,5/SZ-2 ##### 1,50 kW |

Nowo powstała przepompownia ścieków ma być objęta rozbudową systemu wizualizacji i monitoringu GPRS.

Do pompowni głównej PŚG należy dołączyć trzecią pompę zapasową

typu 65 PZM 1,5/SZ-2   1,5kW  na magazyn

WYPOSAŻENIE PRZEPOMPOWNI JEDNOPOMPOWEJ OBEJMUJE:

Dobrano przepompownię:

Plok1

Parametry pomp:

Qp = 2,0 l/s		H = 4,2  m

Wysokość geometryczna Hg = 3,0  m

Hstr. = 0,9 m

Straty rurociągu policzono dla rury PEHD PN6  63x55,8

Długość rurociągu tłocznego L = 46,5 m

H wyp = 0,3 m

Dobrano przepompownię:

Plok2

Parametry pomp:

Qp = 2,0 l/s		H = 3,6 m

Wysokość geometryczna Hg = 2,2  m

Hstr. = 0,1 m

Ciśnienie w rurociągu PE90 Hs= 1,0 m

Straty rurociągu policzono dla rury PEHD PN6  63x55,8

Długość rurociągu tłocznego L = 4 m

H wyp = 0,3 m

1. Pompa produkcji MEPROZET Brzeg lub równoważna  (typ wg tabeli)  - szt. 1

2. Zbiornik wykonany z laminatu (wymiary wg tabeli)

Wyposażenie zbiornika:

- kominek wentylacyjny – PCV

- właz wejściowy - stal nierdzewna

- łańcuchy do pompy i regulatorów pływakowych ze stali nierdzewnej

- zasuwa z trzpieniem gumowanym DN 50

- zawór zwrotny kulowy DN 50 szt. 1 –  żeliwo

- zawór kulowy DN 50 szt. 1 – żeliwo

- złączka stal/PE 50/63

- przewody tłoczne DN 50 - stal nierdzewna

3. Sterowanie elektryczne:

- Obudowa plastikowa zamykana na klucz – stopień ochrony IP 55 do zabudowy na zewnątrz

- wyłącznik silnikowy z zabezpieczeniem termobimetalicznym

- wyłącznik nadmiarowo-prądowy do zabezpieczenia obwodu sterującego

- stycznik główny pompy

- dzwonek alarmowy

- czujnik obecności i zaniku faz

- układ kontroli zabezpieczeń pompy  (termika) jeżeli pompa posiada także

zabezpieczenie

- 2 sygnalizatory pływakowe

- gniazdo 230V

- wyłącznik zmierzchowy

PARAMETRY ZBIORNIKÓW I POMP PRZEPOMPOWNI:

| L.P. | Zbiornik przepompowni z laminatu [wymiary mm] | Pompa zatapialna |
| --- | --- | --- |
| #### Plok1 | 1000 x 2100 | ##### NURT 50 PZM 0,75/SZ-2 ##### 0,75 kW |
| Plok2 | 1000 x 2900 | ##### NURT 50 PZM 0,75/SZ-2 ##### 0,75 kW |

Do każdej pompowni lokalnej należy dostarczyć pompę zapasową

typu 50 PZM 0,75/SZ-2  0,75kW  na magazyn

DO OBOWIĄZKÓW ZAMAWIAJĄCEGO NALEŻY:

- Przygotowanie podłoża do osadzenia zbiornika. Podłoże to powinno być o grubości odpowiedniej dla danych warunków gruntowych może być wykonane jako podsypka żwirowa zagęszczona lub z chudego betonu

- Osadzenie zbiornika .

- Zapewnienie dźwigu do rozładunku i montażu

- Oczyszczenie rurociągu tłocznego oraz dna przepompowni jeśli są zanieczyszczone

- Doprowadzenie zasilania 3 x 400V do szafy sterowniczej przy zapewnieniu napięcia zgodnie z PN (zabezpieczenie dobrane do mocy łącznej pomp zastosowanych w przepompowni)

- Wykonanie przyłącza do przewodów ochronnych, elementów metalowych przepompowni o rezystancji zapewniającej ochronę przeciwporażeniową - dla połączeń wyrównawczych

- Doprowadzenie przewodu z rur PVC umożliwiających montaż przewodów zasilających pompy oraz montaż łączników pływakowych

- Podłączenie króćców zbiornika do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej.

- Zapewnienie medium do przeprowadzenia rozruchu.

- Utwardzenie drogi dojazdowej do miejsca posadowienia zbiornika