5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STK-04.00

KANALIZACJA SANITARNA

1. WSTĘP	3

1.1 	PRZEDMIOT STK-	3

1.2 	ZAKRES STOSOWANIA STK	3

1.3 	ZAKRES PRAC OBJĘTYCH STK	3

1.4    OKREŚLENIA PODSTAWOWE	4

1.5    OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT	4

2.	MATERIAŁY	4

2.1	WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE  MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH DO BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ	4

3.	SPRZĘT	5

3.1  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU	5

4.	TRANSPORT	6

4.1	WARUNKI OGÓLNE	6

4.2 TRANSPORT ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH  DO BUDOWY STUDNI	6

4.3	TRANSPORT BETONU	6

4.4	TRANSPORT RUR	6

5.	WYKONANIE ROBÓT	7

5.1	OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT	7

5.2	WYKONANIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z RUR PCV	7

5.3	WYKONANIE STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH	8

5.4	WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH POWIERZCHNI BETONOWYCH	8

5.5	PRÓBA SZCZELNOŚCI	8

6 	KONTROLA JAKOŚCI	8

6.1	KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW	8

6.2	KONTROLA JAKOŚCI ROBOT	9

7.	OBMIAR ROBÓT	9

8.	ODBIÓR ROBÓT	10

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI	10

10.	PRZEPISY ZWIĄZANE	11

1. WSTĘP

#### 1.1 	PRZEDMIOT STK-

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru kanalizacji sanitarnej przy budowie kanalizacji sanitarnej  w miejscowości Smogulec, gmina Gołańcz.

#### 1.2 	ZAKRES STOSOWANIA STK

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3

#### 1.3 	ZAKRES PRAC OBJĘTYCH STK

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu kanalizacji sanitarnej i obejmują:

montaż  kolektora z rur PCV Ø 200 mm 				m.	317,5

montaż trójników PVC Ø 200/150/45o			`	szt. 	1

próbę szczelności rurociągu z rur PCV Ø 200 mm 			m.	317,5

studnie rewizyjne z kręgów betonowych Ø 1000 mm

o głębokości >3,0 m. w gotowym wykopie 				szt.	0

studnie rewizyjne z kręgów betonowych Ø 1000 mm

o głębokości do3,0 m. w gotowym wykopie 				szt.	14

studnie rewizyjne z tworzywa sztucznego Ø 315			szt.	19

montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur PVC Ø 160 mm

łączonych na uszczelkę gumową					m.	349,0

montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur PVC Ø 200 mm

łączonych na uszczelkę gumową					m.	48,0

montaż  kolektora ciśnieniowego z rur PE Ø 90 mm 			m.	309,0

próbę szczelności rurociągu z rur PE Ø 90 mm 			m.	309,0

montaż  kolektora ciśnieniowego z rur PE Ø 63 mm 			m.	50,5

próbę szczelności rurociągu z rur PE Ø 63 mm 			m.	50,5

przepompownie ścieków główne	 				szt.	1

przepompownie ścieków lokalne	 				szt.	2

przecisk rurą stalową Ø 133 mm					m.	10,0m

przecisk rurą stalową Ø 159 mm					m.	55,0m

przecisk rurą stalową Ø 273 mm					m.	22,0m

przecisk rurą stalową Ø 323 mm					m.	10,0m

Uwaga:

Roboty ziemne związane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej ujęto w kosztorysie inwestorskim oraz przedmiarze robót.

#### 1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Określenia podstawowe w niniejszej STK są zgodne z odpowiednimi obowiązującymi normami oraz STKW 00.00

#### 1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 Wymagania Ogólne.

#### 2.	MATERIAŁY

#### WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE  MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH DO BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Podstawowymi materiałami stosowanymi przy wykonaniu kanalizacji sanitarnej, według zasady niniejszej ST K są:

- rury z PVC  o ściance jednorodnej (bez rdzenia spienionego) PVC-UØ200x5,9 klasy S (SDR 34), kielichowe z uszczelką wargową zgodnie z PN-EN 1401-1:1999

- rury PE Ø 63 PN10 oraz PE Ø 90

- prefabrykowane studnie Ø 315 z PP

- prefabrykowane studnie betonowe łączone na uszczelkę gumową  –beton B-45 zgodnie z BN-8618971-08

- płyty pokrywowe nastudzienne  zgodnie z BN-8618971-08

- pierścienie odciążające zgodnie z BN-8618971-08

- włazy żeliwne typu ciężkiego z wypełnieniem betonowym zgodnie z PN—EN 124:2000

Ponadto występują inne materiały ( żwir, piasek, cement 35, zaprawa cementowa 80,  stopnie włazowe żeliwne, materiały do prób szczelności).

#### 3.	SPRZĘT

#### 3.1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego Sprzętu Wykonawcy (zwanego również „sprzętem”), który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

Sprzęt budowlany powinien zostać  zaakceptowany przez Inżyniera.

#### 4.	TRANSPORT

#### 4.1	WARUNKI OGÓLNE

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych obciążeń na oś przy transporcie materiałów, sprzętu na i z placu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

- samochody dostawczego średniego tonażu,

- samochody dostawcze małego tonażu.

### 4.2 	TRANSPORT ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH  DO BUDOWY STUDNI

#### KANALIZACYJNYCH

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania. Rozładunek i montaż prefabrykatów za pomocą uchwytów do ponoszenia i transportu pionowego kręgów betonowych

#### 4.3	TRANSPORT BETONU

Transport betonu nie powinien powodować: segregacji składników, zmian układu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki, obniżenia temperatury, przekraczającego granicę określoną wymogami technologicznymi.

#### TRANSPORT RUR

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką (trawersem). Nie wolno stosować zawiesi z lin stalowych lub łańcuchów.

Gdy rury są rozładowywane pojedynczo, można je zdejmować ręcznie  (do średnicy 250 mm) lub z  użyciem  podnośnika widłowego.  Przy  transportowaniu  rur  luzem  winny  one spoczywać na całej długości  na podłodze  pojazdu.  Pojazd  musi posiadać wsporniki boczne  w rozstawie max 2 m. Rury sztywniejsze  winny znajdować się  na spodzie.  Kielichy rur w czasie transportu nie mogą być narażone na dodatkowe obciążenia. Jeżeli długość rur jest większa  niż  długość  pojazdu, wielkość  nawisu nie  może

przekroczyć 1 m.

# 5.	WYKONANIE ROBÓT

## 5.1	OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWK-00.00

## 5.2	WYKONANIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z RUR PCV

Roboty montażowe –układanie rur kanalizacyjnych z PVC i PE musi być wykonywane  w wykopach o podłożu odwodnionym . W przypadku pojawienia się wody gruntowej przewiduje się odwodnienie wykopów przez pompowania bezpośredniego z wykopu .

Z uwagi na  wystarczające parametry wytrzymałościowe gruntu do bezpośredniego posadowienia projektuje się podłoże z zagęszczonego piasku o grubości 20 cm.

Układanie rur na dnie wykopu wykonać na podłożu całkowicie odwodnionym z wyprofilowanym dnem na łożysko nośne rury kanałowej –zgodnie z zaprojektowanymi spadkami .Na sieci zamontować i zaślepić trójniki skośne dla podłączenia przykanalików z istniejących i projektowanych obiektów.

Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego rurociągu zabezpieczyć przed zamuleniem stosując zaślepkę (korek).Przed zasypaniem kanału powinny być dokonane odbiory techniczne.

Zasypywanie kanału prowadzić w trzech etapach

1.Wykonać warstwę ochronną rury kanałowej w wyłączeniem odcinków na złączach

2.Po próbie szczelności złączy rur .wykonać warstwy ochronne w miejscach połączeń.

3.Zasyp wykopu gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zagęszczaniem .o ile nie stanowią go grunty gliniaste .W takim przypadku należy przewidzieć całkowitą wymianę gruntu.

Kanał kolektora należy układać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru  Sieci Kanalizacyjnych –COBRRTI INSTAL –zeszyt 9 Warszawa 2003 r.z uwzględnieniem Instrukcji montażu i budowy przewodów kanalizacyjnych, opracowanych przez producenta rur.

## 5.3	WYKONANIE STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH

Na kanale sanitarnym należy wykonać studnie rewizyjne o średnicy wewnętrznej Ø1000 mm z elementów prefabrykowanych –beton min B-45,wodoszelność W-8,nasiąkliwośc nw<4 %,mrozoodporność F-150.Studzienkę betonową należy ustawić na projektowanym poziomie na  fundamencie betonowym z bloczków betonowych M6 oraz  studnie rewizyjne Ø 315 z tworzywa sztucznego  . Zasypkę dookoła studzienki należy wykonywać warstwami, zagęszczając je odpowiednio do planowanej rzędnej terenu. Elementy studni muszą być łączone w sposób zapewniający szczelność za pomocą fabrycznie wmontowanej uszczelki. Studnie należy wyposażyć w stopnie złazowe typu “drabinka” odporne na korozję, z tworzywa sztucznego lub w otulinie z tworzywa sztucznego o szerokości stopnia min. 30 cm wbudowane maszynowo przez producenta kręgów. Kinetę studni należy wykonać fabrycznie. W studniach betonowych zastosować przejścia szczelne z kamionki na beton. W przypadku wprowadzania ścieków do kinety na kolektorze głównym na poziomie większym o 60cm od poziomu zwierciadła ścieków w kolektorze głównym należy stosować kaskady zewnętrzne. W obrębie dróg należy stosować płyty żelbetowe nastudzienne z mimośrodowym otworem włazowym oparte na pierścieniu odciążającym z włazem żeliwnym typu ciężkiego (40t) z wypełnieniem betonowym. Wyrównanie rzędnej włazu należy regulować za pomocą prefabrykowanych pierścieni betonowych. Wyrównanie rzędnej włazu należy regulować za pomocą prefabrykowanych pierścieni betonowych.

## 5.4	WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH POWIERZCHNI BETONOWYCH

Studnie należy zabezpieczyć przeciwwilgociowo zewnętrznie za pomocą izolacji do betonu 2x „MAXSEAL”

# 5.5	PRÓBA SZCZELNOŚCI

Zamontowane przewody kanalizacyjne należy poddać próbie szczelności na eksfiltrację ścieków i infiltrację wód gruntowych. Próby należy przeprowadzić zgodnie z PN-92/B-10735

# 6 	KONTROLA JAKOŚCI

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STKW-00.00.

# KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW

Kontrola jakości zastosowanych materiałów następuje przez porównanie cech materiałów z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST i odpowiednich norm materiałowych, podanych w pkt. 2 niniejszej ST.

# KONTROLA JAKOŚCI ROBOT

Kontrolę jakości robót należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy PN-892/B-10725

Należy przeprowadzić następujące badania:

- zgodność wykonania robót  z Dokumentacją Projektową

- materiałów zgodnie z wymaganiami norm podanych w pkt.2

- głębokości ułożenia przewodów

- ułożenia przewodów na podłożu

- odchylenia osi przewodu

- odchylenia spadku

- zmiany kierunku przewodów

- zabezpieczenia przy przejściu przez przeszkody

- zabezpieczenia przewodów przed zamarzaniem

- zabezpieczenie przed korozją części metalowych

- kontrola połączeń przewodów

- osadzenie włazów żeliwnych

- wykonania kinety w studzience

- wykonania izolacji

- szczelność przewodu

Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi wszystkie próby i atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiałów, dokumentując, że zastosowane materiały spełniaj ą wymagane normami warunki techniczne.

# 7.	OBMIAR ROBÓT

Jednostka obmiaru wykonanych robót, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru terenie jest:

[m] wykonanego kolektora kanalizacyjnego

[szt] wykonanej studzienki rewizyjnej

[m2] wykonanie podsypki piaskowej

[m] wykonanej próby szczelności

Ogólne zasady obmiaru robót podane są w ST-00.00.

# ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robot podano w STWK-00.00

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z PN-92/B-10735 Odbiorowi podlega długość ułożonego kolektora i przyłączy. Dla stosowanych średnic

długości zamontowanych rurociągów mierzy się z pominięciem wymiarów studni.

Odbiór wykonanych studni może odbyć się dopiero po zamontowaniu w niej

wszystkich niezbędnych elementów (kineta, stopnie włazowe, pokrywa, właz) i jej

zaizolowanie.

Odbiór robót betonowych na kaskadzie może nastąpić dopiero zakończeniu

pielęgnacji i zaizolowaniu powierzchni betonowych oraz przed ich zasypaniem.

Odbiór robót zanikających należy zgłaszać Inżynierowi z odpowiednim

wyprzedzeniem, aby nie powodować przestoju w realizacji pozostałych robót.

# 9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania związane z płatnością podano w STWK-00.00.

Płatności należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o

wyniki pomiarów. Zgodnie z dokumentacją należy wykonać zakres robót wymienionych w

p. 1.3 niniejszej STK.

Cena wykonania robót obejmuje:

wyrównanie dna wykopu

wykonanie podsypki

dostarczenie materiałów do miejsca wbudowania

zamontowanie i sprawdzenie prawidłowości zamontowania każdego materiału

wykonanie izolacji powierzchni projektowych

przeprowadzenie wszystkich niezbędnych prób i badań

podbicie i wykonanie warstwy ochronnej zasypu elementów montowanych w

wykopie

uporządkowanie miejsc prowadzonych robót

## 10.	PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-92/B-10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10729:1999	. Kanalizacja. Studzienki Kanalizacyjne.

PN-EN 295-1:1999+A3:2002	Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej .Wymagania(+zmiana A3)

PN-EN 295-4:1999+A1:2002	Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej Wymagania dotyczące kształtek, łączników i elementów zamiennych (+zmiana A1)

PN-EN 295-6:2001 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i

kanalizacyjnej Wymagania dotyczące studzienek kanalizacyjnych

PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych .

• PN-8318971-06.	 Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania.

• BN-8618971-08. 	Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.

• PN-64/B-74086. 	Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.

. PN-H-74051-02 	Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego

• PN-8BIB-06250. 	Beton zwykły

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru  Sieci Kanalizacyjnych –COBRRTI INSTAL –zeszyt 9 Warszawa 2003 r  oraz obowiązujące normy techniczne i wytyczne producentów materiałów.