Załącznik do SIWZ – Wykonanie linii oświetlenia drogowego w Młyńsku

PRZEDMIAR    ROBÓT

I.  SZAFA S-01.

Projekt przewiduje dwa obwody, z czego w roku 2006 zamontowano szafę S-01 oraz część

obwodu nr II obejmującą: całość okablowania obwodu, 6 lamp zasilanych kablem oraz

7 opraw na linii napowietrznej nn. Aktualne zadanie obejmuje dogęszczenie obwodu nr II

(4 lampy na istniejącej linii) oraz wykonanie od podstaw obwodu nr I.

| L.p. | Opis | Jedn. obm. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Układanie rur osłonowych osłonowych PCW AROT DVK 75 | m | 106 |
| 2 | Układanie ręczne kabli wielożyłowych YAKY 4 x 25 mm2 w rowie o przekroju poprzecznym do 0.8 x 0.4 m w gruncie kat. IV | m | 503 |
| 3 | Układanie ręczne kabli wielożyłowych YAKY 4 x 25 mm2 w słupach | m | 81 |
| 4 | Układanie ręczne kabli wielożyłowych YAKY 4 x 35 mm2 w rowie o przekroju poprzecznym do 0.8 x 0.4 m w gruncie kat. IV | m | 710 |
| 5 | Układanie ręczne kabli wielożyłowych YAKY 4 x 35 mm2 w słupach | m | 55 |
| 6 | Wciąganie kabli do rur przepustowych | m | 106 |
| 7 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o dł. 8 m | szt. | 31 |
| 8 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy | kpl. | 31 |
| 9 | Montaż opraw OUS-150 na słupie | szt. | 31 |
| 10 | Rozebranie nawierzchni asfaltowej ręcznie | m2 | 28 |
| 11 | Naprawa nawierzchni asfaltowej po wykopach | t | 1,8 |
| 12 | Montaż uziemień – układanie uziomów w rowach kablowych | m | 1364 |
| 13 | Przepusty kablowe o długości 3 m pod dnem rowu | wyl. | 5 |

- 2 -

II.  SZAFA S-02.

Projekt przewiduje jeden obwód z 11 punktami oświetleniowymi.

| L.p. | Opis | Jedn. obm. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wykopy pod szafki oświetleniowe 1 szt. | m3 | 0,300 |
| 2 | Układanie rur osłonowych osłonowych PCW AROT DVK 75 | m | 26 |
| 3 | Układanie ręczne kabli wielożyłowych YAKY 4 x 25 mm2 w rowie o przekroju poprzecznym do 0.8 x 0.4 m w gruncie kat. IV | m | 481 |
| 4 | Układanie ręczne kabli wielożyłowych YAKY 4 x 25 mm2 w słupach | m | 61 |
| 5 | Wciąganie kabli do rur przepustowych | m | 26 |
| 6 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o dł. 8 m | szt. | 11 |
| 7 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy | kpl. | 11 |
| 8 | Montaż opraw OUS-150 na słupie | szt. | 11 |
| 9 | Montaż szafek oświetleniowych wolnostojących SOP-W-3 z fundamentem | kpl. | 1 |
| 10 | Rozebranie nawierzchni asfaltowej ręcznie | m2 | 8 |
| 11 | Naprawa nawierzchni asfaltowej po wykopach | t | 0,200 |
| 12 | Montaż uziemień – układanie uziomów w rowach kablowych | m | 481 |
| 13 | Przepusty kablowe o długości 3 m pod dnem rowu | wyl. | 2 |

- 3 –

III.  SZAFA S-03.

Projekt przewiduje dwa obwody z 18 punktami oświetleniowymi.

| L.p. | Opis | Jedn. obm. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wykopy pod szafki oświetleniowe 1 szt. | m3 | 0,300 |
| 2 | Układanie rur osłonowych osłonowych PCW AROT DVK 75 | m | 46 |
| 3 | Układanie ręczne kabli wielożyłowych YAKY 4 x 16 mm2 w rowie o przekroju poprzecznym do 0.8 x 0.4 m w gruncie kat. IV | m | 78 |
| 4 | Układanie ręczne kabli wielożyłowych YAKY 4 x 16 mm2 w słupach | m | 18 |
| 5 | Układanie ręczne kabli wielożyłowych YAKY 4 x 25 mm2 w rowie o przekroju poprzecznym do 0.8 x 0.4 m w gruncie kat. IV | m | 665 |
| 6 | Układanie ręczne kabli wielożyłowych YAKY 4 x 25 mm2 w słupach | m | 71 |
| 7 | Wciąganie kabli do rur przepustowych | m | 46 |
| 8 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o dł. 8 m | szt. | 18 |
| 9 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy | kpl. | 18 |
| 10 | Montaż opraw OUS-150 na słupie | szt. | 18 |
| 11 | Montaż szafek oświetleniowych wolnostojących SOP-W-3 z fundamentem | kpl. | 1 |
| 12 | Rozebranie nawierzchni asfaltowej ręcznie | m2 | 10 |
| 13 | Naprawa nawierzchni asfaltowej po wykopach | t | 0,400 |
| 14 | Montaż uziemień – układanie uziomów w rowach kablowych | m | 743 |
| 15 | Przepusty kablowe o długości 3 m pod dnem rowu | przep. | 6 |

- 4 –

IV.  SZAFA S-04.

Projekt przewiduje trzy  obwody z 33 punktami oświetleniowymi, w tym 9 lamp podwieszonych na istniejących słupach nn.

| L.p. | Opis | Jedn. obm. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wykopy pod szafki oświetleniowe 1 szt. | m3 | 0,300 |
| 2 | Układanie rur osłonowych osłonowych PCW AROT DVK 75 | m | 56 |
| 3 | Układanie ręczne kabli wielożyłowych YAKY 4 x 25 mm2 w rowie o przekroju poprzecznym do 0.8 x 0.4 m w gruncie kat. IV | m | 1074 |
| 4 | Układanie ręczne kabli wielożyłowych YAKY 4 x 25 mm2 w słupach | m | 138 |
| 5 | Wciąganie kabli do rur przepustowych | m | 138 |
| 6 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o dł. 8 m | szt. | 24 |
| 7 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy | kpl. | 24 |
| 8 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w wysięgniki | kpl. | 9 |
| 9 | Montaż opraw OUS-150 na słupie | szt. | 33 |
| 10 | Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn 2x25 mm2 | km | 0,180 |
| 11 | Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn 4x25 mm2 | km | 0,185 |
| 12 | Montaż bezpieczników słupowych izolowanych | szt. | 9 |
| 13 | Montaż odgromników w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych | szt. | 6 |
| 14 | Montaż szafek oświetleniowych wolnostojących SOP-W-3 z fundamentem | kpl. | 1 |
| 15 | Rozebranie nawierzchni asfaltowej ręcznie | m2 | 30 |
| 16 | Naprawa nawierzchni asfaltowej po wykopach | t | 2,100 |
| 17 | Montaż uziemień – układanie uziomów w rowach kablowych | m | 1074 |
| 18 | Przepusty kablowe o długości 3 m pod dnem rowu | wyl. | 3 |

Załącznik do SIWZ – Wykonanie linii oświetlenia drogowego w Młyńsku

SPECYFIKACJE  TECHNICZNE.

1. Podstawa i zakres opracowania projektu.

Projekt linii oświetlenia drogowego opracowano w XII 2004 r. w oparciu o wydane przez

Rejon Energetyczny w Lubaniu warunki techniczne przyłączenia nr WD/2004/0875.

Opracowanie obejmuje oświetlenie odcinków dróg powiatowych:

- Nr 2514 D Młyńsko – Gajówka

- Nr 2538 D Młyńsko – Chmieleń

oraz gminnych:

- Nr 110061 D – do cmentarza

- Nr 110062 D – przez wieś

- Nr 110063 – przy lesie w granicach zabudowań wsi Młyńsko.

2. Projektowane rozwiązanie.

Projektowane oświetlenie drogowe Młyńska składa się z następujących elementów:

- szafki oświetleniowe SO

- linia oświetleniowa kablowa

- linia oświetleniowa napowietrzna podwieszona na linii energetycznej NN

- słupy oświetleniowe ocynk. ośmiokątne 8 m na fundamentach

- oprawy oświetleniowe sodowe.

2.1.  Szafy oświetleniowe SO.

Zasilanie odbywać się będzie z 4 szaf oświetleniowych SO. Szafa SO nr 1 wraz z częścią

jednego z dwóch zasilanych z niej obwodów zostały wykonane w roku 2006.

Zaprojektowane szafy oświetleniowe są typu SOP-w-3 produkowane przez firmę H.Sypniewski z Zielonej Góry, wolnostojące, w obudowie z tworzywa sztucznego sztucznego, z polem zasilania i 2 polami odpływowymi dla 2 obwodów i 1 polem rezerwowym.  Można zastosować oczywiście szafy innego producenta posiadające podobne parametry obciążenia i wyposażone w aparaturę sterowniczą.

Zasilanie szaf kablem ziemnym YAKY 4x25 mm2 :

SO-1 – wykonano w roku 2006

SO-2 – ze słupa linii nn (nr 57)

SO-3 – ze słupa linii nn nr 2/L2

SO-4 – ze słupa linii nn nr 1 przy stacji transformatorowej PT-10325.

2.2 Linie oświetleniowe kablowe

Projektowane oświetlenie drogowe w Młyńsku składa się z 7 obwodów kablowych zasilanych z 4 szaf oświetleniowych.

Szafa SO-1

I obwód- Kabel YAKY 4x35 mm2 długość 755m

Kabel YAKY 4x25 mm2 długość 599m

Razem długość linii kablowej 1354m

Długość wykopów kablowych-1246m

Słupy oświetleniowe nr 1-27, 27 szt.

II obwód- Kabel YAKY 4x25 mm2 długość 547 m

Długość wykopów kablowych 491 m

Słupy oświetleniowe nr 29-45, 11 szt. (do wykonania 4).

Szafa SO-2

Kabel YAKY 4x25 mm2 długość 530 m

Długość wykopów kablowych 479 m

Słupy nr 46-57, 11 szt.

Szafa SO-3

I obwód- Kabel YAKY 4x16 mm2 długość 96 m

Długość wykopów kablowych 78 m

Słupy nr 58-60, 3 szt.

II obwód- Kabel YAKY 4x25 mm2 długość 724 m

Długość wykopu kablowego 663 m

Słupy nr 61-75, 15 szt.

Szafa SO-4

I obwód- Kabel YAKY 4x25 mm2 długość 749 m

Długość wykopu kablowego 679 m

Słupy oświetleniowe nr 76-91, 16 szt.

II obwód- napowietrzny

III obwód- Kabel YAKY 4x25 mm2 długość 435 m

Długość wykopów kablowych 392 m

Słupy oświetleniowe nr 97-111, 8 szt.

Łączna długość projektowanej linii kablowej wynosi 4463, m.

Kable oświetleniowe układać w rowie kablowym na głębokości 0,6 m na 10 cm podsypce piaskowej, przykryć również 10 cm warstwą piasku, 15 cm warstwą ziemi bez kamieni, folią kablową niebieską oraz pozostałym gruntem. W 15 cm warstwie ziemi ułożyć drut stalowy ocynkowany o śr. 6 mm i połączyć nim każdy słup oraz zacisk PE i N szafki. Rezystancja uziomu nie powinna przekroczyć 30 omów.

Kable na przejściach przez drogi i dojazdy oraz na skrzyżowaniu z rurami wodociągowymi, kanalizacyjnymi i kablami telefonicznymi układać w rurach ochronnych typu Arot DVK 75.

Roboty ziemne w pobliżu uzbrojenia podziemnego wykonywać ręcznie z uwagi na możliwość ich uszkodzenia.

Przejścia przez strumyki i rzeczki wykonywać w rurze Arota o średnicy 75 mm na głębokości

0,5 m pod dnem.

Zaprojektowano słupy stalowe ocynkowane 6-ciokątne o długości 8 m na fundamentach z wysięgnikiem o długości 1 m. Oprawy sodowe OUS-150W.

Jako ochronę przed porażeniem należy stosować zerowanie do szafki  SO, zaś w słupach- wyłączenie szybkie realizowane przez bezpieczniki topikowe Bi z wkładką szybką –Wts- 4A.

Sieć oświetlenia podlega inwentaryzacji geodezyjnej.

2.3. Linie oświetleniowe napowietrzne.

W projektowanym oświetleniu występują 3 odcinki napowietrznej – w miejscach, gdzie słupy istniejącej (nowej) linii energetycznej niskiego napięcia stoją przy drodze. Przewód oświetleniowy izolowany typu AsXSn należy podwiesić na słupach pod przewodami linii nn.

I odcinek- szafa SO1, II obwód, przewód AsXSn 2x25 mm2 dł. 247 m 7 opraw OUS-

150W, 7 słupków o nr 7/L2 do 13/L2, numery oświetleniowe od 33 do 39.

II odcinek- szafa SO4, II obwód – cały napowietrzny, przewód AsXSn 2x25 mm2 dł.

180m, 5 słupów o nr 2/L2 do 7/L2, nr oświetleniowe od 92 do 96, 4 oprawy

OUS- 150W.

III odcinek- szafa SO-4, II obwód, przewód AsXSn 4x25 mm2, dł. 185, 6 słupów o nr

6/L3,-8/L3,10/L3,11/L3 i 14/L3, nr oświetleniowe nr 102 do 107 , 5 opraw

OUS-150W.

Długość wszystkich odcinków wynosi 612m, podwieszonych na 19 słupach linii nn oraz 17 opraw. Linię montować na słupach pod nadzorem PE-Gryfów.

3. Charakterystyka projektowanego oświetlenia.

1. Długość kabla YAKY 4x16 mm²                                                 m 96

2. Długość kabla YAKY 4x25 mm²                                                 m 3589

3. Długość kabla YAKY 4x35 mm2                                                m 755

4. Długość przewodu napowietrznego AsXSn 2x25 mm2              m 427

5. Długość przewodu napowietrznego AsXSn 4x25 mm2              m185

6. Łączna długość linii oświetleniowej kablowej                            m 4463

7. Łączna długość linii napowietrznej podwieszonej na nn            m 612

8. Ogólna długość linii oświetleniowej                                           m 5075

9. Ilość słupów oświetleniowych do montażu                                szt. 91

10. Ilość słupów z podwieszoną linią oświetleniową                     szt.19

11.Ilość opraw sodowych OUS-150W                                             szt. 107

12. Ilość szaf oświetleniowych                                                        szt. 4

13. Moc ogólna zainstalowanych opraw OUS-150 W                    kW 16,5

Załącznik do SIWZ – Wykonanie linii oświetlenia drogowego w Młyńsku.

UMOWA  nr......../2007 - WZÓR

(w sprawie zamówienia publicznego, udzielonego w trybie –przetarg nieograniczony)

zawarta w dniu ……., pomiędzy Gminą Gryfów Śląski z siedzibą w Gryfowie Śląskim, Rynek 1, zwaną dalej „Zamawiającym” którą reprezentuje -Burmistrz – Olgierd Poniźnik

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Anny Jankowskiej

a ………………………………………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez-

1- …………………………………………………………………..

2- …………………………………………………………………..

§ 1.

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn. „Wykonanie linii oświetlenia drogowego w miejscowości Młyńsko Gmina Gryfów Śląski przy drogach:

1) powiatowych:

Nr 2514 D Młyńsko – Gajówka

Nr 2538 D Młyńsko – Chmieleń

2) gminnych:

Nr 110061 D – do cmentarza

Nr 110062 D – przez wieś

Nr 110063 – przy lesie w granicach zabudowań wsi Młyńsko.

§ 2.

Wykonawca, zgodnie ze złożoną ofertą, zobowiązuje się zrealizować zlecone roboty w terminie do dnia 31 października 2007 r.

§ 3.

Wykonawca zlecone roboty wykona zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, ponadto odpowiada za prawidłowe oznakowanie i bezpieczeństwo w trakcie prowadzenia robót.

§ 4.

Za wykonanie zadania określonego w §1 i §2 Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie, które zgodnie ze złożoną ofertą wynosi:

a) netto - ……………………….. zł (słownie- ………………………….)

b) należny podatek VAT (stawka …. %) - ……………. Zł

c) brutto - ……………………….. zł (słownie: …………………………)

- 2 –

§ 5.

Zakres i ilość do wykonania określa przedmiar robót załączony do Specyfikacji Warunków Zamówienia, stanowiący integralna część niniejszej umowy.

Wykonawca zgodnie z zapisami specyfikacji dodatkowo uwzględnia koszty związane z obsługą geodezyjną zadania,  zajęciem pasa drogowego na czas wykonywania robót i wyłączenia czynnej sieci elektroenergetycznej.

§ 6.

Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie stanowiącej 3 % wartości robót brutto, tj. …………… zł (słownie: ……………………………………….. zł).

Przed podpisaniem umowy Wykonawca wpłaci 30 % kwoty zabezpieczenia, natomiast pozostałe 70 % zabezpieczenia będzie wniesione do 31.08.2007 r.

§ 7.

W przypadku nieterminowego lub nienależytego wykonania zobowiązań objętych niniejszą umową, Zamawiający zastrzega zastosowanie kar umownych.

a/ za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

b/ za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji              w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c/ za odstąpienie od realizacji umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego.

§ 8.

Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi w 2 etapach: 1-sza faktura po wykonaniu 50 % zakresu robót, natomiast faktura końcowa wraz z kompletem dokumentów odbiorowych umożliwiających uruchomienie oświetlenia. Płatności w terminie 14 dni, liczone od dnia dostarczenia ich Zamawiającemu.

§ 9

Na wykonane roboty Wykonawca udziela gwarancji na okres ……. liczony od dnia odbioru końcowego.

§ 10.

Zamawiający ustala inspektora nadzoru , którym będzie Pan.....................................................,

a Wykonawca kierownika budowy , którym będzie Pan..............................................................

§ 11.

Zmiany postanowień zawartej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 12.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawa- Prawo Zamówień Publicznych.

§ 13.

Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzygał będzie Sąd Gospodarczy w Jeleniej Górze.

§ 14.

Umowa została sporządzona w trzech jednakowo brzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

/ZAMAWIAJĄCY/							/WYKONAWCA/

KONTRASYGNATA

SKARBNIKA  GMINY