ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW 
INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Gryfowie

Charakterystykę materiałów czytać razem z opisem technicznym i rysunkami

Wytyczne techniczne ogólne i podstawowe w stosunku do materiałów podano w opisie technicznym

| LP | OZNA-CZENIE | ARTYKUŁ | TYP, PRODUCENT/ DOSTAWCA | SPECYFIKACJA | J.M. | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- |
| 1 | Cw | Centrala wentylacyjna | Qn=8172 m3/h, Qw=7662 m3/h, | - centrala wentylacyjna stojąca w wykonaniu zewnętrznym, z dostępem z lewej strony, nawiew 8172 m3/h, wywiew 7662 m3/h, - wyposażona w wymiennik krzyżowy, - nagrzewnica wodna 3,7kW, - chłodnica freonowa dwusekcyjna, moc chłodnicza całkowita 42kW, - wyposażona w automatyczny zestaw antyzamrożeniowy, - nagrzewnica elektryczna na przewodzie czerpalnym powietrza zewnętrznego przed centralą (w zależności od wymagań centrali), - automatyka centrali, - przemiennik częstotliwości do płynnej regulacji wydajności centrali, - wyposażona w filtr, łączniki elastyczne do podłączania przewodów, - zestaw montażowy do wykonania dachowego zewnętrznego w sposób zapobiegający przenoszeniu drgań na konstrukcje dachu, - automatyka centrali, obsługująca 6 klap zamykających umożliwiających odcięcie poszczególnych kondygnacji budynku; | kpl | 1 |