Nr ZP/PN/10/1/07							Herby, dnia 19.07.2007 r.

Gmina Herby informuje, że do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na „Kanalizację sanitarną wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Pietrzaki – strona północna”, wniesiono zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- Pytanie: Prosimy o określenie, w jakim stopniu realizowana inwestycja pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Pietrzaki – strona północna” związana jest z budownictwem mieszkaniowym, a w jakim stopniu z budownictwem pozostałym w celu naliczenia odpowiedniej stawki podatku od towaru i usług (VAT) zgodnie z art. 146 ustawy o VAT.

Odpowiedź: Zamawiający w załączniku nr 2 na str. 1 podał wielkość VAT 7%.

- Pytanie: Czy w cenie ofertowej należy uwzględnić opłaty za zajęcie dróg gminnych? Kto będzie ponosił coroczną opłatę za umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych? Czy wykonawca ma obowiązek uwzględnić opłatę za 1 rok?

Odpowiedź: W ofercie nie należy uwzględniać naliczeń z tytułu zajęcia pasa drogowego i opłat za umieszczenie urządzeń.

- Pytanie: W przedmiarze robót Zamawiający nie uwzględnił takich pozycji jak:

umocnienia wykopów, zgrzewanie rurociągu ciśnieniowego z rur PE, próby

szczelności rurociągu tłocznego. Prosimy o ustosunkowanie się do powyższego i

ewentualną korektę przedmiaru.

Odpowiedź: Przyjęto, że ze względu na rodzaj gruntu oraz niewielkie nawodnienie,

mogące wystąpić sporadycznie, konieczne umocnienia będą rozliczone powykonawczo.

Należy w ofercie uwzględnić zgrzewanie czołowe rurociągu z rur PE – dopisano

w poz. 7 w kosztorysie ślepym.

Należy w ofercie uwzględnić próbę szczelności – dopisano poz. 11 w kosztorysie

ślepym.

- Pytanie: Szerokość wykopu przyjęta w przedmiarze robót wynosi o,60 m zarówno dla

kanału grawitacyjnego o śr. 160 mm jak i 200 mm, natomiast minimalna szerokość

winna być przyjęta 0,90 m, a dla śr. 200 mm odpowiednio 1,00 m. Prosimy o

ustosunkowanie się do powyższego i ewentualną korektę wyliczenia robót ziemnych.

Odpowiedź: Dokonano korekty mas robót ziemnych w odpowiednich poz. przyjmując

powyższe szerokości wykopów. W ofercie uwzględnić zmiany wg nowego kosztorysu

ślepego.

- Pytanie: Proszę o wyjaśnienie, jaki rodzaj rur kanalizacyjnych należy przyjąć do

wyceny w/w zadania, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur PCV-U ze ścianką

z rdzeniem spienionym?

Odpowiedź: W kosztorysie ślepym, w odpowiednich poz. podano i tak: rurociąg

ciśnieniowy śr. 90x5,4 mm PE 100 SRD 17, rurociągi grawitacyjne śr. 160 mm PVC

160x3,9 mm, śr. 200 mm PVC 200x4,9 mm. Dopuszcza się zastosowanie rur PVC-U

odpowiednich średnic, tylko na sieciach grawitacyjnych.

6.     Pytanie: Jakiego rodzaju studnie rewizyjne należy uwzględnić w wycenie:

- kręgów betonowych łączonych na zaprawę betonową, czy z kręgów betonowych

łączonych na uszczelkę?

Odpowiedź: W kosztorysie ślepym w poz. studnie rewizyjne śr. 1200 mm występuje

zaprawa cementowa, nie ma uszczelek gumowych a więc takie jest połączenie.

7.     Pytanie: Prosimy o wyjaśnienie jaka forma wynagrodzenia obowiązuje dla

powyższego zadania.

Odpowiedź: W projekcie umowy w § 2 pkt 2 w wierszu 2 i 3 istnieje zapis:

…..,dokumentacji projektowo - kosztorysowej i jest wynagrodzeniem kosztorysowym.

- Pytanie: Jakiego rodzaju armaturę należy uwzględnić w wycenie studni rewizyjnej,

która znajduje się na kanale tłocznym. Prosimy o ustosunkowanie się do powyższego i

ewentualne uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź: Bez armatury.

- Pytanie: Pozycja 6 przedmiaru robót przewiduje łączenie rurociągu ciśnieniowego z

rur PE na wcisk, natomiast rurociąg z rur PE łączy się poprzez zgrzewanie doczołowe

lub elektrooporowe przy użyciu złączek elektrooporowych. Prosimy o ustosunkowanie

się do powyższego i ewentualne uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź: Pytanie powtórzono, patrz pkt 3.

Uzupełnieniem powyższych wyjaśnień jest nowy - uzupełniony załącznik nr 2 do siwz – ślepy kosztorys, który ma nazwę pliku – Kan San z przep Pietrzaki ślepy a 07 i zawiera 51 poz. dostępny na naszej stronie internetowej.