Herby, 2007.09.19

ZP/PN/12/10/07

ODPOWIEDŹ

na zapytania z dnia 18.09.2007 r.

do specyfikacji istotnych               warunków zamówienia

przetargu ZP/PN/12/07

Zgłoszono następujące zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie 1.

Czy dostarczana ilość paliwa fakturowana będzie w temperaturze rzeczywistej czy referencyjnej 15 0C ? Zgodnie z ustawą z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29 z 2004 r.poz. 257) producenci paliw, m.in. PKN ORLEN S.A. stosują objętościowy system sprzedaży paliw oparty na m3 w temperaturze referencyjnej 15 0C.

Odpowiedź:

Fakturowanie za m3 w temperaturze referencyjnej 15 0C.

Pytanie 2.

Jakiej wielkości będzie realizowana szacunkowa jednorazowa dostawa oleju opałowego do poszczególnych kotłowni przyszkolnych i czy te dostawy będą łączone?

Odpowiedź:

Kotłownia osiedlowa ma zbiorniki o łącznej pojemności 60 m3 a dostawa razem z kotłownią w Szkole w Lisowie może być realizowana np. cysterną o poj. 18 – 30 m3.

Pytanie 3.

Wnioskujemy o zmianę parametrów jakościowych oleju opałowego wymienionych w siwz.

Są one niezgodne z obowiązującą polską normą PN-C-96024: Według normy:

- wartość opałowa ma wynosić min. 42,6 MJ/kg, a nie min. 42,5 MJ/kg;

- gęstość w temperaturze 15 0C ma wynosić max. 860 kg/m3, a nie max. 850 kg/m3;

- zawartość siarki ma wynosić max. 0,2 % (m/m), a nie max. 0,2 % (m/m).

Odpowiedź:

Należy przyjąć zapis:

- wartość opałowa, min. 42,6 MJ/kg;

- gęstość w 15 0C, max. 860 kg/m3;

- zawartość siarki, max. 0,2 % (m/m).