Wymagania stawiane urządzeniom

Minimalne parametry techniczne zaprojektowanych urządzeń:

Moduły fotowoltaiczne:

| Moc maksymalna pojedynczego modułu nie mniejsza niż | Pm(W) | 300 |
| --- | --- | --- |
| Tolerancja mocy | % | +3/-0 |
| Prąd zwarciowy | Isc(A) | 8,11 |
| Sprawność modułu nie mniejsza niż | % | 15 |
| Obudowa | typ | aluminiowa |
| Grubość szyba przedniej nie mniejsza niż | mm | 3,2 |
| Typ ogniw (mm) | mm | Polikryształ |
| Maksymalne napięcie systemu nie mniejsze niż | V | 1000 |
| Współczynnik straty temperaturowej Voc nie większy niż | %/ oC | -0,400 |
| Współczynnik straty temperaturowej Isc nie większy niż | %/ oC | +0,04 |
| Współczynnik straty temperaturowej Pm nie większy niż | %/ oC | -0,5 |
| Maksymalny bezpiecznik połączeń szeregowych | A | 15 |
| Waga nie większa niż | kg | 25 |
| Powierzchnia czynna pojedynczego panelu nie większa niż | m2 | 2,00 |

Panele polikrystaliczne wyposażone w technologię No-Frost - autonomiczny system do usuwania pokrywy śnieżnej z powierzchni modułów fotowoltaicznych, co zagwarantuje większe uzyski z instalacji także w okresie zimowym.

Falowniki:

Dane ogólne:

| Typ | Beztransformatorowe |
| --- | --- |
| Liczba zasilanych faz | 3 |
| Sprawność euro | 96% |
| Stopień ochrony | IP 65 |
| Współczynnik zakłóceń harmonicznych prądu | Poniżej 3% |
| Deklaracja zgodności z Dyrektywą 2006/95/EC (Niskonapięciową) Dyrektywą 2004/108/EC (Kompatybilności elektromagnetycznej) | wymagana |
| Standard sieci | Minimum VDE 0126-1-1 |
| Sposób chłodzenia | Naturalna konwekcja |
| Komunikacja | WiFi – monitoring pracy inwertera i wizualizacji instalacji na urządzeniach mobilnych |
| Max moc DC ( cosφ =1) | 15,33 kW |
| Max moc czynna AC ( cosφ =1) | 15,00 kW |
| Współczynnik mocy znamionowej | 102% |
| Współczynnik przesunięcia fazowego cosφ | 1 |
| Max napięcie wejściowe | 1000V |
| Zakres napięcia znamionowego AC | 160-280V |

Dane projektowe:

| Łączna liczba modułów fotowoltaicznych | 50 |
| --- | --- |
| Moc szczytowa | 15 kWp |
| Liczba falowników | 1 |
| Udział procentowy zużycia energii na potrzeby własne | Por. audyt efektywności energetycznej |
| Roczne zużycie energii | Por. audyt efektywności energetycznej |
| Zużycie energii na potrzeby własne | Por. audyt efektywności energetycznej |

Wejście A: Generator fotowoltaiczny 1

2*17 x moduł fotowoltaiczny, Pochylenie 10o, Sposób montażu: Dach

Wejście B: Generator fotowoltaiczny 1

1*16 x moduł fotowoltaiczny, Pochylenie 10o, Sposób montażu: Dach

|  | FALOWNIK: | WEJŚCIE A: | WEJSĆIE B: |
| --- | --- | --- | --- |
| Liczba ciągów modułów: | 3 | 2 | 1 |
| Liczba modułów fotowoltaicznych w ciągu modułów: | 50 | 17 | 16 |
| Max moc DC: | 15,33 kWp | 10,20 kWp | 4,80 kWp |
| Min napięcie DC | 150V | 529V | 498V |
| Typowe napięcie w instalacji: |  | 581V | 547V |
| Max. napięcie DC: | 1000 V | 874V | 823V |
| Max. prąd wejściowy MPPT: | 33/33A | 16,3A | 8,2A |
| Max. prąd wejściowy MPPT: | 43/43A | 17,3A | 8,7A |

Kompatybilność:

|  | DC | AC (LV1) | Łącznie |
| --- | --- | --- | --- |
| Strata mocy przy pracy znamionowej | 137,26 W | 101,61 W | 238,86 W |
| Względna strata mocy przy pracy znamionowej | 0,88% | 0,68% | 1,356% |
| Łączna długość przewodów | 150,00 m | 25,00 m | 175,00 m |
| Przekroje poprzeczne przewodów | 1,5 mm2 | 6 mm2 | 1,5 mm2 6 mm2 |

| Przewody DC: | Materiał przewodu | Długość | Przekrój poprzeczny | Spadek napięcia | Względna strata mocy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A: | Miedź | 25,00 m | 1,5 mm2 | 5,1 V | 0,87% |
| B: | Miedź | 25,00 m | 1,5 mm2 | 5,1 V | 0,92% |

| Przewody AC: | Materiał przewodu | Długość | Przekrój poprzeczny | Spadek napięcia | Względna strata mocy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Falownik | Miedź | 25,00 m | 6 mm2 | 1,6V | 0,68% |

*Podane wyniki są wartościami przybliżonymi i służą jedynie poinformowaniu użytkownika o możliwych wynikach podczas eksploatacji. Wyniki są obliczane matematycznie na podstawie znormalizowanych danych wyjściowych. Rzeczywiste wyniki osiągane podczas eksploatacji zależą od rzeczywistych warunków nasłonecznienia, rzeczywistej sprawności oraz warunków eksploatacji generatora fotowoltaicznego oraz indywidualnego zużycia energii i mogą różnić się od wyników uzyskanych na podstawie obliczeń.