Załącznik Nr 1

do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

nr OS.6220.4.14. 2024 z dnia  29.10.2024

Charakterystyka inwestycji

planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji                    o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz                        o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 1112 ze zm.), pn.: „Modernizacja linii 110 kV Wrzosowa – Herby w zakresie dostosowania jej do zwiększonej obciążalności długotrwałej”

- Lokalizacja

Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na terenie działek położonych:

- na terenie gminy Herby działki o nr ewid.:

-	907/107, 3/107, 526/9, 527/9, 618/8, 119/7, 117/8, 114/6, 615/6 obręb Herby k.m. 2 Boronów Las,

-	369/16, 182/16, 397/16, 216/5, 396/16, 244/5, 215/5, 243/5, 148/5, 251/5, 262/5, 261/5, 331/5, 302/5 położone obręb Herby k.m. 1 Boronów Las,

- na terenie gminy Konopiska działki o nr ewid.:

-	15/6, 15/5, 16/4, 17/4, 67, 73/1, 74/2, 65 położone obręb Aleksandria II,

-	733, 732, 738 położone obręb Aleksandria I,

- Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia

Inwestorem zadania polegającego na modernizacji napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Wrzosowa – Herby jest krajowy operator systemy dystrybucyjnego, największy                   w kraju dystrybutor energii elektrycznej – TAURON Dystrybucja S.A.

Planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie odcinka napowietrznej linii 110 kV Wrzosowa – Herby na odcinku od słupa nr 63 do stacji elektroenergetycznej Herby, przebiegającej przez tereny leśne. Realizowane ma być w związku z częstymi upadkami wysokich drzew rosnących w sąsiedztwie linii (tereny leśne), w wyniku których  dochodzi do awarii infrastruktury krytycznej. W związku z koniecznością zapewnienia niezawodnego przesyłu energii elektrycznej przewiduje się przebudowę ww. odcinka 
z zastosowaniem słupów nadleśnych po istniejącej trasie.

Zgodnie z zapisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r.                       w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 z późn. zm.) przebudowę napowietrznej linii elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 110 kV zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (§3 ust. 1 pkt. 7).

Przedsięwzięcie scharakteryzowane w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia polegało będzie na przebudowie istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 110 kV. W ramach inwestycji nie przewiduje się podwyższenia napięcia znamionowego pracy linii ani zmiany długości linii.

- Planowane przedsięwzięcie obejmuje wykonanie robót budowlanych na istniejącym obiekcie tj. jednotorowej linii elektroenergetycznej o napięciu 110 kV relacji Wrzosowa – Herby na odcinku od słupa nr 63 (włącznie) do stacji elektroenergetycznej Herby.

- W zakresie przedsięwzięcia będzie realizowana przebudowa odcinka linii                                z zastosowaniem słupów nadleśnych. Przebudowa linii będzie realizowana po istniejącej trasie. Długość linii po przebudowie nie ulegnie zmianie. Przebudowa zostanie zrealizowana za pomocą słupów kratowych. Na przebudowywanym odcinku przewiduje się zastosowanie nowych przewodów fazowych oraz nowego przewodu odgromowego typu OPGW. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w województwie śląskim, w gminach i powiatach określonych w tabeli poniżej.

| WOJEWÓDZTWO | POWIAT | GMINA | DŁUGOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| śląskie | częstochowski | Konopiska | ok. 0,4 km |
|  | lubliniecki | Herby | ok. 5,0 km |

Przebudowywana linia 110 kV w wariancie wnioskowanym przez Inwestora przebiega głównie przez tereny leśne będące w trwałym zarządzie RDLP Nadleśnictwo Herby oraz RDLP Nadleśnictwo Koszęcin. Na terenie Lasów Państwowych ustanowiona jest służebność przesyłu dopuszczająca możliwość modernizacji i przebudowy urządzeń elektroenergetycznych w pasie gruntu objętym służebnością. Projektowana linia 110 kV przebiega poza terenami zabudowy mieszkaniowej. Istniejąca linia 110 kV przewidziana do przebudowy została wybudowana               w 1965 roku. W związku z długim okresem eksploatacji, wyeksploatowaniem przewodów oraz korozją konstrukcji wsporczych linia 110 kV musi zostać przebudowana na nową. Teren, przez który przebiega istniejąca linia jest terenem leśnym, na którym została ustanowiona służebność przesyłu wyłączająca nasadzenia w pasie 2x9 m (9 m od osi linii w każdym z kierunków) zagrażające funkcjonowaniu urządzeń elektroenergetycznych. Poza pasem technicznym linii (2x9 m) występują tereny leśne, na których rosną regularne drzewa.

Opis przedsięwzięcia:

Przebudowa istniejącej linii 110 kV Wrzosowa – Herby na odcinku od słupa nr 63 do SE Herby.

| Parametr charakterystyczny | Stan istniejący | Stan projektowany |
| --- | --- | --- |
| - poziom napięcia | 110 kV | 110 kV |
| - ilość torów | jeden (na całej długości linii) | jeden (na całej długości linii) |
| - układ faz | trójkątny | trójkątny |
| - typ słupów | kratowe | kratowe |
| - wysokość słupów | do 33 metrów | do około 53 metrów |
| - izolatory | długopniowe porcelanowe / kompozytowe | długopniowe porcelanowe / kompozytowe |
| - fundamenty | prefabrykowane | prefabrykowane / specjalne (dobór na etapie projektu wykonawczego) |
| - przewody fazowe | 3x AFL-6 120 | 3x ACSR/TW 311-A1F/32-UHS |
| - przewód odgromowy | przewód skojarzony z wiązką światłowodową (typu OPGW) | przewód skojarzony z wiązką światłowodową (typu OPGW) |

Roboty budowlano-montażowe odbywać się będą na terenie nieruchomości, na których zlokalizowano słupy zgodnie z projektem budowlanym. Montaż słupów będzie odbywał się przy użyciu specjalistycznych maszyn i urządzeń. Czas zajęcia nieruchomości w celu montażu słupów energetycznych i przewodów będzie dopasowany do charakteru terenu oraz warunków pogodowych przy budowie linii energetycznej.

Lokalizacja przedsięwzięcia względem zabytków

Planowane przedsięwzięcie przebiega przez tereny leśne. Nie jest położne na terenie wpisanym do rejestru zabytków. Linia krzyżuje drogę historyczną tzw. drogę graniczną.

Obsługa komunikacyjna

Dojazdy do planowanego przedsięwzięcia planuje się realizować od istniejących dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych oraz dróg leśnych utwardzonych, w tym pasów technicznych linii znajdujących się na terenach leśnych będących w zarządzie RDLP Nadleśnictwo Koszęcin oraz RDLP Nadleśnictwo Herby.

# Przewidywana ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii

Etap realizacji inwestycji

W czasie przebudowy linii 110 kV wykorzystywane będą materiały, surowce i paliwa niezbędne do wykonania typowych prac budowlano-montażowych, takich, jak:

- montaż konstrukcji stalowych (słupy kratowe),

- montaż pozostałego osprzętu (przewody, uziemienia, izolatory, osprzęt elektroenergetyczny itp.)

Do przebudowy linii zostaną wykorzystane specjalistyczne maszyny budowlane (samochody ciężarowe, podnośniki, dźwigi, koparko-spycharki, itp.).

Ilość podstawowych materiałów, surowców, paliw została oszacowana na podstawie podobnych inwestycji i przedstawiona w tabeli poniżej:

| Rodzaj materiału/surowca | Szacowana orientacyjna ilość |
| --- | --- |
| Stal konstrukcyjna (słupy kratowe) | 210 Mg |
| Beton (fundamenty) | 610 Mg |
| Drut Aluminiowy | 16 Mg |
| Drut Stalowy | 6 Mg |
| Paliwo do maszyn i urządzeń | 7000 litrów |

Etap eksploatacji linii 110 kV

W czasie eksploatacji obiektu energetycznego (linia) nie będą zużywane dodatkowe materiały z uwagi na charakter i zadanie obiektu (przesyłanie energii elektrycznej).

W fazie eksploatacji przy przeglądach linii i ewentualnych naprawach może zaistnieć wykorzystanie paliwa, które będzie związane z ruchem samochodów.

# Rozwiązania chroniące środowisko

## Etap realizacji inwestycji

Jednym z istotnych czynników wpływających na kwestie ochrony środowiska na etapie prowadzenia prac związanych z przebudową odcinka istniejącej linii 110 kV jest właściwa organizacja i odpowiednie planowanie prac budowlano-montażowych. Przyjęto, że terminy prowadzenia robót budowlanych zostaną dostosowane do cyklu wegetacji roślin i okresów rozrodczych zwierząt.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia wykonywane będą prace ziemne polegające na fundamentowaniu konstrukcji wsporczych, jak i prace na wysokości polegające na montażu konstrukcji słupów, izolacji oraz przewodów. W projekcie przewiduje się posadowienie słupów kratowych na fundamentach. Ostateczny dobór fundamentów zostanie wykonany indywidualnie dla każdego stanowiska słupa na etapie projektu wykonawczego, na podstawie badań geotechnicznych przeprowadzonych w miejscach lokalizacji poszczególnych słupów oraz rzeczywistych układów obciążeń panujących na danych stanowiskach słupowych.

Jako drogi techniczne (dojazdowe do miejsc lokalizacji słupów) wykorzystane zostaną istniejące drogi asfaltowe oraz istniejące drogi leśne. Drogi techniczne do każdego ze stanowisk zorganizowane będą w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu                          i minimalne przekształcenie jego powierzchni, a po zakończeniu prac, teren przywrócony zostanie do stanu poprzedzającego ich rozpoczęcie. Przedmiotowe drogi techniczne nie będą znacząco oddziaływały na środowisko.

Składowanie materiałów przeznaczonych do budowy linii odbywać się będzie 
w odpowiednich miejscach. Z uwagi na charakter prac planowane do realizacji przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na środowisko gruntowo – wodne.

## Etap eksploatacji linii 110 kV

Pracująca napowietrzna linia elektroenergetyczna, zarówno obecnie, jak i po przeprowadzeniu przebudowy stanowisk słupowych, oddziałuje na środowisko poprzez emisję pola elektromagnetycznego (składowa elektryczna i magnetyczna) oraz hałasu.

Z uwagi na zwiększenie odległości przewodów fazowych od poziomu terenu poprzez zastosowanie odpowiednio wyższych słupów, emisja pola elektromagnetycznego oraz hałasu na poziomie terenu ulegnie zmniejszeniu.

W celu minimalizacji ewentualnych kolizji ptaków z przewodami linii napowietrznej przewiduje się zwiększenie ich widoczności przy pomocy systemów znakowania tzw. FireFly. Odstraszacze ptaków FireFly wykorzystują ruch obrotowy tabliczki oraz odbicie i emisję światła utrzymując ptaki z daleka od linii energetycznych.  FireFly zawiera element z materiału fotoluminescencyjnego (świecącego w ciemności) który emituje światło nadfioletowe                               i widzialne nawet do 12 godzin, aby ptaki mogły zauważyć odstraszacz w warunkach nocnych, słabego oświetlenia czy mgły. Montaż odstraszaczy ptaków przewiduje się wykonać na przewodzie odgromowym w odległościach co około 10-15 metrów.

# Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko

## Ścieki bytowe, technologiczne, opadowe i roztopowe

Podczas przebudowy linii, konieczne będzie zapotrzebowanie na surowce (woda przy wykonywaniu fundamentów, paliwo, energia do urządzeń elektrycznych itp.) zapewnione będą przez wykonawcę w sposób typowy (agregaty prądotwórcze, beczkowozy z wodą). Ścieki bytowo-gospodarcze będą odprowadzane do zainstalowanych na terenie budowy przenośnych sanitariatów TOI-TOI, które będą okresowo opróżniane. Wody opadowe i roztopowe z całości trasy linii napowietrznej, będą wsiąkać bezpośrednio w grunt i nie spowodują zagrożenia dla wód powierzchniowych – teren pod linią napowietrzną nie będzie zagrożony zanieczyszczeniem. Ich ilość będzie uzależniona od wielkości opadów.

## Emisja hałasu

Etap realizacji inwestycji

Podczas prac budowlanych wystąpi hałas powstający przy pracy maszyn i urządzeń wykonujących roboty ziemne oraz hałas z silników pracujących maszyn i środków transportu. Ze względu na krótkotrwały i lokalny charakter tej emisji nie przewiduje się specjalnych rozwiązań chroniących środowisko. W celu zmniejszenia uciążliwości dla okolicznych mieszkańców prace realizowane w okolicy zabudowań mieszkaniowych powinny być prowadzone jedynie w porze dziennej.

Etap eksploatacji linii 110 kV

Głównym źródłem hałasu w liniach elektroenergetycznych jest zjawisko ulotu. W celu jego ograniczenia przewiduje się zastosowanie przewodów ACSR/TW 311-A1F/32-UHS, które dzięki swojej budowie ograniczają zjawisko ulotu (warstwa zewnętrzna przewodu wykonana jest z drutów trapezoidalnych ograniczających to zjawisko). Również osprzęt sieciowy wysokiej jakości do montażu przewodów i łańcuchów izolatorowych (pierścienie i rożki ochronne sterujące polem) zmniejszają zjawisko ulotu. Biorąc pod uwagę szereg środków, które obecnie są stosowane w nowoczesnym budownictwie elektroenergetycznym, poziom hałasu nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu istniejącego, który nie przekracza wartości                     z rozporządzenia nawet w najbardziej niekorzystnych warunkach pogodowych. Z badań hałasu prowadzonych pod liniami elektroenergetycznymi hałas w sąsiedztwie linii 110 kV zawiera się w wartości 30-35 dB(A).

Hałas powodowany przez przebudowywane i rozbudowywane linie 110 kV nie jest i nie będzie uciążliwy dla środowiska oraz nie nastąpi przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014, poz. 112).

## Emisja pól elektromagnetycznych

Etap realizacji inwestycji

W fazie realizacji nie będzie miała miejsca emisja pól elektromagnetycznych do środowiska.

Etap eksploatacji linii 110 kV

Linia wysokiego napięcia 110 kV będzie źródłem pola elektrycznego i magnetycznego o częstotliwości 50 Hz. Jednak dla projektowanych rozwiązań technicznych przebiegu linii 110 kV, w żadnym miejscu nie zostaną przekroczone wartości dopuszczalnych poziomów pola elektromagnetycznego wymaganych Polskimi Normami.

Biorąc pod uwagę planowane do zastosowania wysokości słupów oraz lokalizację przebiegu linii poza terenami przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową w żadnym miejscu nie zostaną przekroczone wartości dopuszczalnych poziomów pola elektromagnetycznego.

## Emisja odpadów

Etap realizacji inwestycji

W trakcie przebudowy odcinka istniejącej linii 110 kV powstanie pewna ilość odpadów, takich jak demontowane konstrukcje słupów, demontowane fundamenty prefabrykowane, końcówki przewodów stalowo-aluminiowych, izolatory, części słupów i resztki betonu. Zalicza się je do odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej. Na etapie realizacji przedsięwzięcia, odpowiedzialny za właściwe gospodarowanie odpadami jest wykonawca (wytwórca odpadów). Odpady powstające podczas budowy linii będą przekazywane innym podmiotom, posiadającym odpowiednie zezwolenia                z zakresu gospodarki odpadami. Masy ziemne (humus) powstałe w wyniku realizacji inwestycji zostaną użyte do prac niwelacyjnych związanych z pracami budowlanymi na terenie inwestycji.

| Rodzaj odpadów | Kod odpadów | Szacowana ilość |
| --- | --- | --- |
| Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 | 16 02 16 | 0,3 Mg |
| Odpady betonu oraz gruz betonowy | 17 01 01 | 67 Mg |
| Aluminium (końcówki przewodów) | 17 04 02 | 6 Mg |
| Żelazo i stal (końcówki przewodów i elementy konstrukcji) | 17 04 05 | 38 Mg |
| Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (szmaty, ścierki i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02) | 15 02 03 | 0,5 Mg |
| Opakowania z papieru i tektury | 15 01 01 | 0,2 Mg |
| Opakowania z tworzyw sztucznych | 15 01 02 | 0,5 Mg |
| Opakowania z drewna | 15 01 03 | 0,5 Mg |
| Opakowania z metali | 15 01 04 | 0,5 Mg |

Etap eksploatacji linii 110 kV

Na etapie eksploatacji inwestycji nie przewiduje się, że w normalnym trybie pracy będą powstawały odpady.

## Emisja gazów i pyłów do powietrza

Etap realizacji inwestycji

Na etapie prowadzenia prac budowlanych podczas przebudowy linii elektroenergetycznych źródłami zanieczyszczeń będą silniki pojazdów uczestniczących                      w pracach ziemnych i transportowych oraz prace ziemne, które będą źródłem pylenia. Z uwagi na skupienie prac budowlanych na krótkim odcinku, uciążliwość placu budowy zostanie ograniczona do minimum. Oddziaływania te będą odwracalne i krótkoterminowe. Etap realizacji inwestycji nie spowoduje trwałych i nieodwracalnych negatywnych zmian w jakości powietrza atmosferycznego. Prawo w tym przypadku nie określa dopuszczalnych progów emisyjnych dla źródeł komunikacyjnych (maszyny i urządzenia budowlane).

Etap eksploatacji linii 110 kV

Napowietrzne linie elektroenergetyczne w czasie eksploatacji nie emitują do powietrza zanieczyszczeń w postaci pyłów. Wysokie napięcie pomiędzy przewodami linii a ziemią powoduje, że na powierzchni przewodów występują tzw. wyładowania niezupełne,  przeskoki iskier elektrycznych, nie rozwijające się w wyładowanie (widoczne głównie na liniach napowietrznych najwyższych napięć tj. 220 kV, 400 kV). Zjawisko to, zwane ulotem, można zaobserwować w czasie mżawki, deszczu czy mgły – szczególnie w porze nocnej. Objawia się ono niezbyt jaskrawym świeceniem przewodów linii oraz charakterystycznym szumem.                    W skutek ulotu uwalniają się z powietrza niewielkie ilości ozonu i tlenków azotu. Dodatkowo na przedmiotowej linii w celu jego ograniczenia przewiduje się zastosowanie przewodów ACSR/TW 311-A1F/32-UHS, które ograniczają zjawisko ulotu (warstwa zewnętrzna przewodu wykonana jest z drutów trapezoidalnych ograniczających to zjawisko). Również osprzęt sieciowy wysokiej jakości do montażu przewodów i łańcuchów izolatorowych (pierścienie                  i rożki ochronne sterujące polem) zmniejszają zjawisko ulotu. Biorąc pod uwagę szereg środków które obecnie są stosowane w nowoczesnym budownictwie elektroenergetycznym, ilość ozonu i tlenków azotu jest pomijalna.

# Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko

Z uwagi na znaczną odległość linii od granicy Państwa i brak jakiejkolwiek emisji zanieczyszczeń do atmosfery można stwierdzić, że planowana przebudowa linii 110 kV nie spowoduje transgranicznego oddziaływania na środowisko. W czasie pracy linii jak                      i w awaryjnych stanach jej pracy, nie wystąpią zdarzenia takie jak emisja lub eksplozja. Nie uwolnią się także z opóźnieniem żadne substancje niebezpieczne, które mogłyby zagrozić życiu lub zdrowiu ludzi, a także wpływa negatywnie na środowisko.

# Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.                     O ochronie przyrody oraz korytarzach ekologicznych, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia

Analizowany teren leży poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2024r., poz. 1478 ze zm.) takimi jak: parki narodowe, rezerwaty przyrody, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.

Wybudowana w 1965 roku, a planowana do przebudowy na nową po istniejącej trasie, linia 110 kV Wrzosowa – Herby znajduje się obecnie na terenie utworzonego Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą”. Linia przebiega przez tereny nadleśnictw Herby    i Koszęcin, dla których wydzielony jest pas techniczny (pas wycinki) o szerokości 2x9 m,                   w którym dopuszcza się prace związane z eksploatacją, modernizacją czy przebudową infrastruktury energetycznej. Ponadto, w najbliższej okolicy, a także w zasięgu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, nie występują formy chronione i inne tereny cenne przyrodniczo.

Najbliżej położonymi (w promieniu 10 km od planowanej inwestycji) obszarami objętymi ochroną prawną w myśl ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1478 ze zm.) są:

•	rezerwaty:

◦	Kochanowicki Grad (PL.ZIPOP.1393.RP.1630) – oddalony o ok. 5,6 km w kierunku zachodnim,

◦	Cisy nad Liswartą (PL.ZIPOP.1393.RP.1293) – oddalony o ok. 5 km w kierunku północno – zachodnim,

◦	Cisy nad Łebkach (PL.ZIPOP.1393.RP.1294) – oddalony o ok. 6,1 km w kierunku północno – zachodnim,

◦	Rajchowa Góra (PL.ZIPOP.1393.RP.136) – oddalony o ok. 8,1 km w kierunku południowym,

•	parki krajobrazowe:

◦	Park Krajobrazowy Lasy nad Górną Liswartą (PL.ZIPOP.1393.PK.139) – zlokalizowany jest na terenie realizacji przedsięwzięcia. Utworzony w 1998 roku Park Krajobrazowy objął swoim obszarem istniejącą linię elektroenergetyczną 110 kV Wrzosowa – Herby wybudowaną w 1965 roku,

•	obszary chronionego krajobrazu:

◦	nie dotyczy

•	stanowiska dokumentacyjne:

◦	nie dotyczy

•	użytki ekologiczne:

◦	Jeziorko (PL.ZIPOP.1393.UE.2404072.9) – oddalone o ok. 4,6 km w kierunku południowym,

◦	Bagienko w Pietrzakach (PL.ZIPOP.1393.UE.2407042.6) – oddalone o ok. 1,5 km w kierunku północnym,

◦	Brzoza (PL.ZIPOP.1393.UE.2407052.47) – oddalona o ok. 8,9 km w kierunku północno-zachodnim,

◦	Żwirowiska w Cieszowej (PL.ZIPOP.1393.UE.2407062.50) – oddalone o ok. 7,5 km w kierunku południowym,

•	pomniki przyrody:

◦	głaz narzutowy Diabelski Kamień (PL.ZIPOP.1393.PP.2407042.1058) – oddalony o ok. 2,1 km w kierunku południowym,

◦	pojedyncze drzewa (różne gatunki) – oddalone o min. 2 km od trasy przebiegu linii.

Lokalizację planowanego przedsięwzięcia w tle obszarów chronione i inne tereny cenne przyrodniczo.

Najbliżej położonymi (w promieniu do 10 km od planowanej inwestycji) obszarami Natura 2000 są:

•	Natura 2000 Obszary Specjalnej Ochrony:

◦	nie dotyczy.

•	Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony:

◦	Łęgi w lasach nad Liswartą (PLH240027) – oddalone o ok. 5,7 km w kierunku północno - zachodnim

◦	Bagno w Korzonku (PLH240029) – oddalone o ok. 4,5 km w kierunku południowym,

◦	Walaszczyki w Częstochowie (PLH240028) – oddalone o ok. 6,9 km w kierunku południowym.

# Przedsięwzięcia realizowane i zrealizowane, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem

W obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia brak jest jakichkolwiek innych obiektów oddziałujących na środowisko w podobny sposób, z tego powodu nie wystąpi kumulacja oddziaływań na środowisko.

# Ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących                 o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowe (Dz. U. 2016 poz. 138), omawiana inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji o zwiększonym lub dużym ryzyku. Do możliwych, chociaż niesłychanie rzadko występujących awarii linii napowietrznych wysokiego napięcia można zaliczyć:

- zerwanie przewodu lub przewodów roboczych będących pod napięciem,

- uszkodzenie izolatorów,

- odkształcenie lub przewrócenie konstrukcji słupa.

Podsumowując na tym obszarze wystąpienie poważnej awarii lub katastrof budowlanych 
i naturalnych typu pożar, powódź, trzęsienie ziemi jest znikome. Przebudowa linii 110 kV na nową w wykonaniu słupów nadleśnych ma na celu dodatkowe zapewnienie bezpieczeństwa, eliminując możliwość powstania awarii poprzez upadki drzew na linię napowietrzną.

# Przewidywane ilości i rodzaje wytwarzanych odpadów oraz ich wpływ na środowisko

Przewiduje się, że na etapie przebudowy linii 110 kV mogą powstać odpady, które będą należały do grupy odpadów nie niebezpiecznych. Na etapie eksploatacji inwestycji (przesyłanie prądu) nie przewiduje się, że w normalnym trybie pracy będą powstawały odpady. Odpady będą mogły powstać w wyniku awarii urządzeń energetycznych lub katastrofy naturalnej lub budowlanej. Rodzaj i charakter powstających odpadów (odpady inne niż niebezpieczne) będzie taki sam jak przy przebudowie linii 110 kV.

# Adaptacja przedsięwzięcia do zmian klimatu

Planowane przedsięwzięcie polegające na przebudowie odcinka linii nie będzie miało wpływu na klimat. Przedsięwzięcie w czasie eksploatacji nie będzie wytwarzało jakichkolwiek ścieków ani odpadów technologicznych. Nie będzie też emitowało do powietrza zanieczyszczeń w postaci gazów czy pyłów mogących mieć w szczególności bezpośredni                       i pośredni wpływ na wzrost emisji gazów cieplarniach. Nie przewiduje się również, aby przedsięwzięcie powodowało utratę siedlisk zapewniających sekwestrację CO2. Wobec powyższego nie przewiduje się przeprowadzenia działań łagodzących.

Przedsięwzięcie polegające na przebudowie odcinka linii 110 kV będzie przystosowane do postępujących zmian klimatu poprzez zastosowanie nowoczesnych konstrukcji słupów. Przedmiotowe słupy wraz z fundamentami zostały zaprojektowane z uwzględnieniem wymagających norm oraz standardów europejskich i polskich w zakresie m.in. obciążeń konstrukcji. Przedsięwzięcie jest przystosowane do postępujących zmian klimatu i uwzględnia m. in. następujące czynniki:

- powodzie;

- pożary;

- fale upałów;

- nawalne deszcze i burze;

- silne wiatry;

- katastrofalne opady śniegu;

- fale mrozu;

- geotechnikę terenu.

Przedsięwzięcie (sposób planowania, realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia) jest optymalnie przystosowane do postępujących zmian klimatu, jak również nie spowoduje zwiększenia wrażliwości elementów środowiska na zmiany klimatu. Planowana inwestycja nie będzie miała znaczącego czy istotnego lub nawet zauważalnego wpływu na klimat regionu.

Biorąc pod uwagę rodzaj, niewielki zakres i skalę projektowanej inwestycji, nie spowoduje ona znaczących zmian w środowisku. Przy zastosowaniu działań minimalizujących określonych w decyzji, planowane przedsięwzięcie nie spowoduje znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko. Z tego względu stwierdzono brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.