## OCENA

## Stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Miejsce/ obiekt/ urządzenie budowlane /instalacja przemysłowa: ...............................................................................................................................................................................

Adres miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego/ instalacji przemysłowej: ...............................................................................................................................................................................

Pomieszczenie: .....................................................................................................................................................

Rodzaj/nazwa wyrobu ) .......................................................................................................................................

Ilość wyrobów (m2, tony) ) ..................................................................................................................................

| Grupa / Nr | Wyrób - rodzaj | Ocena |  | Przyjęta punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### I | ### Sposób zastosowania azbestu |  |  |  |
| 1. | Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret) |  | 30 |  |
| 2. | Tynk zawierający azbest |  | 30 |  |
| 3. | Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1000 kg/m3) |  | 25 |  |
| 4. | Pozostałe wyroby z azbestem |  | 10 |  |
| ### II | ### Rodzaj azbestu |  |  |  |
| 5. | Azbest chryzotylowy |  | 5 |  |
| 6. | Inny azbest (np. krokidolit) |  | 15 |  |
| ### III | ### Struktura powierzchni wyrobu z azbestem |  |  |  |
| 7. | Rozluźniona (naruszona) struktura włókien |  | 30 |  |
| 8. | Mocna struktura włókien, lecz bez/lub z niewystarczająco gęstą powłoką farby zewnętrznej |  | 10 |  |
| 9. | Pomalowana, gęsta powłoka zewnętrzna |  | 0 |  |
| ### IV | ### Stan zewnętrzny wyrobu z azbestem |  |  |  |
| 10. | Duże uszkodzenia |  | 30) |  |
| 11. | Małe uszkodzenia |  | 10) |  |
| 12. | Brak |  | 0 |  |
| ### V | ### Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem |  |  |  |
| 13. | Wyrób jest przedmiotem jakiś prac |  |  | 15 |
| 14. | Wyrób przez bezpośrednią dostępność narażony na uszkodzenia (do wysokości 2 m) |  |  | 10 |
| 15. | Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne |  |  | 10 |
| 16. | Wyrób narażony na wstrząsy i drgania |  |  | 10 |
| 17. | Wyrób narażony na działanie czynników atmosferycznych (na zewnątrz obiektu) |  |  | 10 |
| 18. | Wyrób znajduje się w zasięgu silnych ruchów powietrza |  |  | 10 |
| 19. | Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne |  |  | 0 |
| ### VI | ### Wykorzystanie pomieszczenia |  |  |  |
| 20. | Regularnie przez dzieci, młodzież lub sportowców |  |  | 35 |
| 21. | Trwałe lub częste przebywanie w pomieszczeniach innych osób |  |  | 30 |
| 22. | Czasowo wykorzystywane pomieszczenie |  |  | 20 |
| 23. | Rzadko wykorzystywane pomieszczenie |  |  | 10 |
| ### VII | ### Usytuowanie wyrobu |  |  |  |
| 24. | Bezpośrednio w pomieszczeniu |  |  | 30 |
| 25. | Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem, lub innym pokryciem |  |  | 25 |
| 26. | W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne) |  |  | 25 |
| 27. | Za zawieszonym szczelnym sufitem, lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym |  |  | 10 |

Suma punktów oceny				           ................................

Stopień pilności I

(wymiana lub naprawa wymagana bezzwłocznie)		65 i więcej punktów

Stopień pilności II

(ponowna ocena wymagana w czasie do 1 roku)	          	powyżej 35 do 60 punktów

Stopień pilności III

(ponowna ocena w terminie do 5 lat)	                    		do 35 punktów

UWAGA: podkreślić należy tylko jedną pozycję w grupie, jeśli wystąpi więcej niż jedna, podkreślić należy najwyższą punktację. Zsumować ilość punktów, ustalić ocenę końcową i stopień pilności.

| ................................................... | ................................................... Właściciel / Zarządca |
| --- | --- |
| Oceniający nazwisko i imię | ................................................... |
| data ............................................... | ................................................... Adres |

) Według klasyfikacji wyrobów przyjętych w sprawozdaniu rocznym – załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876).

) Zgodnie z inwentaryzacją i sprawozdaniem rocznym - § 7 wymienionego w odnośniku 1 rozporządzenia.

) Duże uszkodzenie – widoczne pęknięcia lub ubytki na powierzchni równej lub większej niż 3 % powierzchni wyrobu.

) Małe uszkodzenia – brak widocznych pęknięć, a ubytki na powierzchni mniejszej niż 3 % powierzchni wyrobu.