Oświadczenie

Zakres opracowania:

„Termomodernizacja Budynku Remizy Strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kochcicach”

Adres budowy:

42-713 Kochcice, ul. Parkowa 25, dz. nr 2088/1

Oświadczam, że projekt budowlany jest zgodny z obowiązującymi przepisami                  oraz zasadami wiedzy technicznej, stosownie do przepisu art. 20 ust.4,Ustawy                      z dn.7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz. 2016                             z późniejszymi zmianami).

Projektant: Henryk Kukowka

OPIS TECHNICZNY

  - Opis ogólny

- Podstawa opracowania

Podstawą opracowania jest:

-  umowa z inwestorem o wykonanie prac projektowych oraz ustalenia programowe,

-  mapa zasadnicza,

-  wizja lokalna,

-  Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z późniejszymi zmianami,

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz.690),

-  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, obiektów budowlanych i terenów,

-  Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,

-  Normy obowiązujące w zakresie przedmiotu dokumentacji.

- Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja budynku będącego własnością Ochotniczej Straży Pożarnej w Kochcicach.

Celem opracowania jest uzyskanie pozytywnej decyzji zezwalającej na przebudowę.

Zakres opracowania obejmuje dokumentację techniczną wymaganą ustawowo do zgłoszenia robót budowlanych polegających na dociepleniu budynku o wysokości nieprzekraczającej 12 m                          oraz modernizacji kotłowni.

  - Opis architektoniczny

- Charakterystyka obiektu

Szerokość budynku całkowita: 	S = 15,54m

Długość budynku całkowita: 	L = 23,00m

Wysokość budynku od poziomu 0,00: 	Ht = 6,05m

Wysokość budynku od poziomu terenu: 	H = 7,05m

Liczba kondygnacji budynku:	II

Kubatura budynku: 	K  = 1104,40m3

Powierzchnia użytkowa: 	PU = 341,50 m2

Połać dachowa:	jednospad. i dwuspad.

Podpiwniczenie: 	częściowe - I kondygnacja

- Zestawienie danych liczbowych

Zestawienie współczynników przenikania ciepła – przegrody zewnętrzne

a. W stanie przed termomodernizacją

· ściana zewnętrzna N 			pow. 70,10m2  			USZ N = 1,45 W/m2K

· ściana zewnętrzna W 			pow. 51,60 m2 			USZ W = 1,45 W/m2K

· ściana zewnętrzna S 			pow. 72,10 m2 			USZ S = 1,45 W/m2K

· ściana zewnętrzna E			pow. 52,30 m2 			USZ E = 1,45 W/m2K

· ściany piwnic				pow. 56,00 m2 			USZ grunt  = 1,45 W/m2K

· dach 					pow. 261,90 m2 		Udach = 2,56 W/m2K

· podłoga na gruncie			pow. 261,90 m2 		Upg = 0,46 W/m2K

· drzwi i bramy do wymiany		pow. 31,40 m2 			Udw = 5,60 W/m2K

· okna do wymiany			pow. 10,70 m2 			Uow = 2,80 W/m2K

b. W stanie po termomodernizacji

· ściana zewnętrzna N 			pow. 70,10m2  			USZ N = 0,24 W/m2K

· ściana zewnętrzna W 			pow. 51,60 m2 			USZ W = 0,24  W/m2K

· ściana zewnętrzna S 			pow. 72,10 m2 			USZ S = 0,24 W/m2K

· ściana zewnętrzna E			pow. 52,30 m2 			USZ E = 0,24 W/m2K

· ściany piwnic				pow. 56,00 m2 			USZ grunt  = 0,23 W/m2K

· dach 					pow. 261,90 m2 		Udach = 0,21 W/m2K

· podłoga na gruncie			pow. 261,90 m2 		Upg = 0,46 W/m2K

· drzwi i bramy wymienione		pow. 31,40 m2 			Udw = 1,70 W/m2K

· okna wymienione			pow. 10,70 m2 			Uow = 1,30 W/m2K

Przewidziano także wymianę 4 okien w części biurowej, lecz  nie są one kosztem kwalifikowanym                    we wniosku do WFOŚiGW.

Zestawienie powierzchni przegród przewidzianych do docieplenia

· powierzchnia ścian zewnętrznych (ocieplenie styropianem gr. 14 cm):

F1 = 270,00 m2

· powierzchnia ścian piwnic (ocieplenie styropianem gr. 14 cm):

F2 = 56,00 m2

· powierzchnia dachu (ocieplenie grubości 20cm):

F3 = 261,90 m2

Zapotrzebowanie mocy:

· Przed termomodernizacją: 51,70 kW

· Po termomodernizacji: 18,27 kW

Zapotrzebowanie ciepła:

· Przed termomodernizacją: 280,10 GJ/a

· Po termomodernizacji: 83,48 GJ/a

- Opis prac termomodernizacyjnych

Termomodernizacja budynku obejmuje:

- ocieplenie ścian zewnętrznych,

- ocieplenie dachu,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- modernizacja instalacji c.o.

Rozpoczęcie robót należy poprzedzić niezbędnym zakresem robót demontażowych jak:

- demontaż rynien i rur spustowych fi110 mm z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej,

- rozebranie obróbek blacharskich podrynnowych,

- skucie odstających tynków na elewacjach budynku.

Ocieplenie ścian zewnętrznych

W celu zapewnienia normatywnego współczynnika przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych                    oraz ścian piwnic przyjęto (w ramach termomodernizacji) ocieplenie ścian zewnętrznych warstwą styropianu EPS w płytach o wymiarach 50 x 100 cm, λ=0,04 W/mK grubości 14cm.

Ocieplenie ścian zewnętrznych przyjęto według rozwiązania weber.term COLOR.

Projektant zezwala na zmianę systemu ocieplenia spełniającego parametry równoważne                  lub lepsze.

Należy przygotować podłoże w sposób następujący:

- starannie oczyścić powierzchnię ścian z kurzu poprzez zmycie wodą,

- dokładnie przygotować powierzchnię, sprawdzić równość podłoża łatami aluminiowymi. Podłoże powinno być nośne, stabilne i czyste.

- ściany przed ociepleniem po uprzednim oczyszczeniu i wyrównaniu pokryć systemowym preparatem gruntującym.

Prace wykonywać w temperaturze +5ºC do +25ºC. Nie prowadzić prac przy silnym wietrze, dużej wilgotności względnej powietrza oraz unikać silnego nasłonecznienia.

Szczegóły wykonania zgodnie z instrukcją ITB 447/2009.

Komponenty wchodzące w skład rozwiązania weber.term COLOR:

1) Przyklejenie izolacji – wzmocniona włóknami zaprawa klejowo-szpachlowa do mocowania styropianu oraz do wykonywania warstwy zbrojącej w postaci suchej mieszanki do rozdrobnienia                   z wodą na placu budowy - weber KS126 (Serpo 410)

2) Dodatkowe mocowania mechaniczne – łączniki mechaniczne z trzpieniem plastikowym;

3) Warstwa zbrojąca:

· weber KS126 – wzmocniona włóknami zaprawa klejowo-szpachlowa do mocowania styropianu                   oraz do wykonywania warstwy zbrojącej w postaci suchej mieszanki do rozdrobnienia z wodą                      na placu budowy;

· weber PH912 – siatka zbrojąca wykonywana z włókna szklanego o gramaturze 160 g/m2;

4) Gruntowanie – weber PG221 – płyn gruntujący, wyrównujący chłonność podłoża barwiony                        na 7 kolorów;

5) Wykańczanie powierzchni – weber TD 322 – akrylowy tynk cienkowarstwowy, zabezpieczony fabrycznie przeciw korozji biologicznej, oparty o naturalne kruszywa marmurowe, gotowy do użycia. Tynk jest barwiony w masie, dostępny w pełnej kolorystyce Weber. Nie wymaga malowana. Wzdłuż ścian zewnętrznych istnieje opaska betonowa, na której należy ułożyć listwy startowe.

Ocieplenie dachu

Przewiduje się ocieplenie dachu styropapą o grubości 20cm, której λ=0,045 W/mK. Płyty układać bezpośrednio na istniejącej oczyszczonym konstrukcji dachowej na pełnym deskowaniu z desek                   o grubości 32 mm lub płyt OSB.

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Przewidziana jest częściowa wymiana okien w obiekcie. Przyjęto okna z PCV o współczynniku przenikania U=1,3 W/m2K i wymiarach jak na rysunkach. Przewidziano okna z szybami zespolonymi jednokomorowymi. Wymienione zostaną także drzwi na nowe o współczynniku przenikania                  U=1,7 W/m2K. Wymianie ulegną również dwie bramy garażowe na nowe o współczynniku przenikania U=1,7 W/m2K. Po zamontowaniu okien i drzwi, a także ociepleniu ścian zewnętrznych należy obłożyć styropianem grubości 2cm wszystkie ościeża okien i drzwi.

Wykonanie obróbek blacharskich

Obróbki blacharskie wykonać z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej z powłoką poliestrową. Zakres obróbek obejmuje:

- wykonanie nowych parapetów zewnętrznych, o szerokości uwzględniającej ocieplenie ścian zewnętrznych,

- wykonanie pasa podrynnowego,

- wykonanie obróbek blacharskich połączeń dachów z ocieplanymi ścianami zewnętrznymi.

Uwagi końcowe

1. Roboty budowlane wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót przez wykwalifikowanych pracowników pod nadzorem uprawnionych osób oraz przy zachowaniu zasad BHP.

2. Wszystkie czynności wykonać w oparciu o Instrukcję Techniczną ITB Nr 447/2009.

3. Materiały stosować zgodnie z instrukcjami i wytycznymi na opakowaniach i w katalogach.

PROJEKT MODERNIZACJI INSTALACJI GRZEWCZEJ