Egz. nr  5  .

REMONT I MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU GMINNEGO CENTRUM KULTURY I INFORMACJI W KOCHANOWICACH

ADRES INWESTYCJI:

KOCHANOWICE ul. Lubliniecka 5

KODY I NAZWY ROBÓT:

45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej 45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych 45314200-3 Instalowanie infrastruktury kablowej 45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych 45314310-7 Instalowanie okablowania komputerowego

ZAMAWIAJĄCY:

GMINNNE CENTRUM KULTURY I INFORMACJI 42-713 KOCHANOWICE ul. Lubliniecka 5

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZAWIERA:

##### PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

OPRACOWANIE:

P.U.P.H. “ELTECHLEN“s.c. A. Bogacki M. Kulik 42-700 Lubliniec ul. Powstańców 54 Opracował: inż. Marcin Pasoń Projektował: inż. Marian Kulik #### Lipiec 2008 rok

### ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

- Podstawa opracowania.

- Zakres opracowania.

- Założenia do projektu.

- Charakterystyka budynku.

- Stan projektowany.

  - Zasilanie w energię elektryczną.

  - Instalacja oświetlenia podstawowego, dyżurnego i awaryjnego oraz gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia.

  - oświetlenie zewnętrzne.

  - Instalacja informatyczna.

  - Instalacja sygnalizacji włamań i pożaru.

  - Instalacja oświetlenia scenicznego.

  - Instalacja nagłośnienia estradowego.

  - Instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych.

  - Ochrona przeciwporażeniowa.

5.10.Ochrona przeciwprzepięciowa.

5.11.Ochrona przeciwpożarowa.

- Obliczenia – bilans mocy

- Uwagi końcowe.

- Zestawienie podstawowych materiałów.

- Rysunki.

- Rys.nr 1. Schemat ideowy zasilania w energię elektryczną – Złącze pomiarowe.

- Rys.nr 2. Plan instalacji elektrycznej – parter.

- Rys.nr 3. Plan instalacji elektrycznej – sala widowiskowa - parter

- Rys.nr 4. Plan instalacji elektrycznej – piętro część I-sza.

- Rys.nr 5. Plan instalacji elektrycznej – piętro część II-ga.

- Rys.nr 6. Schemat ideowy rozdzielnicy T1.

- Rys.nr 7. Schemat ideowy rozdzielnicy T2.

- Rys.nr 8. Schemat ideowy rozdzielnicy TB.

- Rys.nr 9. Schemat ideowy rozdzielnicy TS.

- Rys.nr 10. Schemat ideowy rozdzielnicy TS/1.

- Rys.nr 11. Schemat okablowania strukturalnego.

- Rys.nr 12. Plan instalacji sygnalizacji włamań i pożaru.

- Rys.nr 13. Schemat ideowy sygnalizacji włamań i pożaru.

- Rys.nr 14. Plan instalacji nagłośnienia i oświetlenia scenicznego.

- Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora.

- Wizja lokalna, inwentaryzacja z natury.

- Uzgodnienia z zamawiającym.

- Obowiązujące przepisy oraz zasady wiedzy technicznej.

- Zakres opracowania.

- Przeniesienie układów pomiaru energii elektrycznej na zewnątrz budynku.

- Złącze pomiarowe, tablice T1, T2, T3, TB, TS, TS/1.

- Instalacja WLZ-tów.

- Instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego oraz gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia.

- Oświetlenie zewnętrzne.

- Instalacja informatyczna.

- Instalacja sygnalizacji włamań i pożaru.

- Instalacja oświetlenia scenicznego.

- Instalacja nagłośnienia estradowego.

- Instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych.

- Ochrona przeciwporażeniowa, przeciwprzepięciowa i przeciwpożarowa.

- Założenia do projektu.

Celem opracowania jest zaprojektowanie nowoczesnej instalacji elektrycznej spełniającej wymogi najnowszych norm i rozporządzeń zgodnych z normami Unii Europejskiej. Zaprojektowana instalacja powinna sprostać rosnącym wymaganiom dotyczącym komfortu i funkcjonalności użytkowania instalacji elektrycznej.

# Parametry elektryczne

- Napięcie zasilania : 400/230 V

- Moc szczytowa w złączu: Ps = 41.3 kW

- Prąd szczytowy: Is = 64.2 A

- Układ sieci odbiorczej : TT

- Ochrona przed dotykiem pośrednim ( ochrona przy uszkodzeniu ):

- samoczynne wyłączenie zasilania

- urządzenia II-giej klasy ochronnośći

- Charakterystyka budynku – stan istniejący.

Budynek, w którym mieści się Gminne Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach został wybudowany

w latach siedemdziesiątych. Instalacja elektryczna do dnia dzisiejszego była częściowo modernizowana.

Obecnie stan instalacji elektrycznej wymaga pilnego remontu oraz modernizacji w związku z rozbudową

budynku.

Przyłącze energii elektrycznej budynku jest napowietrzne, wykonane przewodami gołymi typu 4xAl 25mm2.

W złym stanie technicznym jest również oświetlenie terenu wokół budynku.

- Stan projektowany.

Nowocześnie zaprojektowana a następnie wykonana instalacja elektryczna powinna zagwarantować, że w ciągu najbliższych 25-30 lat instalacja elektryczna nie będzie wymagała modernizacji i przeróbek spowodowanych niedostatecznymi przekrojami przewodów, zbyt małą liczbą obwodów czy procesami starzeniowymi wskutek regularnych przeciążeń, ani też nie stwarzała ograniczenia użytkownikom instalacji w korzystaniu z energii elektrycznej.

  - Zasilanie w energię elektryczną.

- projektuje się przeniesienie istniejących układów pomiarowych z obecnych miejsc do złącza pomiarowego zabudowanego w zewnętrznej ścianie budynku pod miejscem gdzie doprowadzone jest przyłącze napowietrzne budynku.

- pomiędzy zaciskami przewodów przyłącza a złączem pomiarowym należy ułożyć linię zasil.

typu YLY 4x25mm2 o długości 8m w rurce ochronnej giętkiej PCV o średnicy 28mm p/t.

- ze złącza pomiarowego poprowadzić WLZ-ty do wszystkich tablic, prowadząc przewody w

rurkach ochronnych zgodnie z planami instalacji.

Schemat ideowy złącza pomiarowego przedstawia rys. nr 1.

  - Instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego oraz gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia.

- dobrane typy opraw oświetlenia podstawowego oraz ich ilości zapewnią natężenie oświetlenia na poziomie:

500lx – sale dydaktyczne – pracownia plastyczna, muzyczna, choreograficzna

300lx ... 400lx – pomieszczenia biurowe

150lx ... 200lx – korytarze, klatki schodowe, pomieszczenia socjalne i sanitarne.

- na drogach ewakuacji zabudowane będą oprawy z wewnętrznym modułem awaryjnego zasilania (3 godziny), zapewniające średnie natężenie oświetlenia min. 1,5lx.

- nad drzwiami służącymi do ewakuacji, oprawy oświetlenia ewakuacyjnego z piktogramami wskazującymi kierunek opuszczania pomieszczeń.

- na potrzeby podświetlania ekspozycji wystawowej w holu, projektorki halogenowe zabudowane

i zasilane szynoprzewodami zabudowanymi na suficie.

- instalacje oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonać jako podtynkowe przewodami o przekroju 1,5 mm2 – oświetlenie, 2,5 mm2 – gniazda wtykowe, o stosownej ilości żył.

Plany instalacji z dodatkowymi uwagami dotyczącymi wykonania przedstawiają rys.nr 2,3,4 i 5.

  - Oświetlenie zewnętrzne.

- istniejące oświetlenie zewnętrzne jest wykonane jako linia napowietrzna ze słupami żelbetowymi

i oprawami oświetlenia ulicznego , sterowane fotokomórką.

Elementami projektowanego oświetlenia zewnętrznego są:

- zasilanie obwodów oświetlenia z tablicy T1, sterowane przekaźnikiem astronomicznym np. typu CPA 3.1

- oprawy naddrzwiowe, naścienne zabudowane nad drzwiami wejściowymi i wyjściowymi budynku

( projektuje się oprawy wykonane w II-giej klasie ochronności o IP 44 ( co najmniej ) ze źródłem światła

żarowym 60W lub świetlówką kompaktową 23W )

- skrzynka przyłączeniowa z listwą rozgałężną Lz 5x25 zabudowana przy tylnych drzwiach wyjściowych,

przeznaczona do podłączenia zewnętrznych kablowych linii oświetlenia terenu ( do wykorzystania w zależności sposobu zagospodarowania terenu ).

- tablica zasilania imprez plenerowych TS/1, wyposażona w gniazda 230V i 400V, zabezpieczenia

i wyłączniki opraw oświetlenia zadaszenia estrady.( ogółem 5 szt opraw hermetycznych 2x36W )

  - Instalacja informatyczna .

Na potrzeby instalacji informatycznej i teletechnicznej oraz jej zasilania w energię elektryczną

projektuje się instalację okablowania strukturalnego , której elementami są :

- szafka dystrybucyjna BD w pomieszczeniu instruktorów na parterze i biurze biblioteki

- wydzielone obwody zabezpieczające instalację dedykowaną w tablicy T1 i TB

- punkty abonenckie

- linie sygnałowe z przewodami UTP 4 x 2 x 0.5

- instalacja gniazd dedykowanych 230V z przewodami YDY 3 x 2.5 mm2

- ciągi kanałów instalacyjnych na potrzeby okablowania i punktów abonenckich.

Dokładny opis instalacji zawierają rys. nr 2 , 3 , i 11.

5.5. Instalacja sygnalizacji włamań i pożaru.

Biorąc pod uwagę przeznaczenie obiektu , położenie , a także uwarunkowania architektoniczne

stopień zagrożenia dla ludzi i mienia w obiekcie , należy ocenić stopień ryzyka jako normalny.

Wobec powyższego w zakresie sygnalizacji włamania , dobiera się system klasy SA2.

Na podstawie rozporządzenia dotyczącego ochrony przeciwpożarowej budynków i innych

obiektów budowlanych należy stwierdzić , że budynek nie wymaga stosowania urządzeń automatycznej sygnalizacji pożaru.Mając na względzie powyższe , projektuje się instalację sygnalizacji włamania oraz oddzielnie sygnalizację

pożarową Rozwiązanie to pozwoli na zwiększenie stopnia zabezpieczenia obiektu.

Projektuje się zastosowanie centrali typu CA – 6 ( Satel ) zapewniającej spełnienie wszystkich

potrzebnych w obiekcie możliwości funkcjonalnych w tym między innymi :

- wbudowany komunikator telefoniczny umożliwiający przekazywanie informacji

do dwóch stacji monitorujących

- zdalną obsługę serwisową

- wykrywanie uszkodzenia lub zasłonięcia czujki

Na potrzeby sygnalizacji pożarów projektuje się centralę typu IGNIS 1080.

Pełny zakres możliwości funkcjonalnych central opisują instrukcje serwisowe.

Rys. nr 12 przedstawia plan instalacji , sposób wykonania oraz rys. nr 13 schemat ideowy.

UWAGA: projektuje się w pierwszym etapie wykonanie oprzewodowania pod instalację sygnalizacji pożarów.

Dla zapewnienia elementarnej ochrony pożarowej, należy zastosować czujki dymu współpracujące z centralą

alarmu włamaniowego. Czujki dymu należy zainstalować, na scenie, widowni, bibliotece i pracowni, w sumie 4szt.

  - Instalacja oświetlenia scenicznego.

Projektuje się następujące elementy służące oprawie świetlnej różnego rodzaju imprez organizowanych

w sali widowiskowej i na scenie:

- w podwieszanym suficie sali oprócz oświetlenia ogólnego ( wpuszczane w sufit oprawy rastrowe ),

zabudowane zostaną oprawy typu „downlight” ze źródłami halogenowymi o mocy ca 50W , 10szt.

Oprawy te będą zasilane napięciem regulowanym z bloku rozdzielczo-sterowniczego MICROPACK 6x2.3kW

oraz po przełączeniu napięciem nieregulowanym. Takie rozwiązanie pozwoli na płynne gaszenie i załączanie światła podczas spektakli.

- na suficie sceny zabudowane zostaną oprawy świetlówkowe, 4szt jako oświetlenie robocze sceny oraz

jako oświetlenie ewakuacyjne .

- w odległości 3.5 metra od sceny , na suficie sali zostanie zawieszona belka systemu „TRISYSTEM” o długości ca 5 metrów.

- na belce oprócz świateł dyskotekowych zostaną zabudowane profesjonalne projektory sceniczne w ilości 5szt.

- wzdłuż bocznych ścian sceny na suficie zostaną zabudowne poziomo rury o średnicy 21 ... 48 mm.

- na rurach zabudowane zostaną po dwa projektory służące do oświetlania bocznego sceny oraz do

podświetlania horyzontu.

- obwody świateł scenicznych należy oprzewodować przewodami typu YDYżo 3x2.5mm2 oraz zakończyć

gniazdami wtykowymi 16A w miejscach instalacji projektorów.

- zasilanie obwodów regulowanych odbywać się będzie z bloku rozdzielczo-sterowniczego MICROPACK

6x2.3kW, umożliwiającego podłączenie 12-tu projektorów.

- sterowanie oświetleniem oraz ustawianie scen świetlnych będzie możliwe przez zastosowanie pulpitu

typu „SWING 12” połączonego z blokiem „MICROPACK” kablem DMX.

- ustala się projektory typu A 56C firmy ADB z soczewką płasko-wypukłą pryzmatyczną 500/650W Gy 9.5,

kąt rozsyłu 9-660 , obudowa projektora wykonana ze specjalnych profili na bazie aluminium o bardzo

dobrych właściwościach odprowadzenia ciepła, z siatką zabezpieczającą, z ramką filtra, z blokadą

uniemożliwiającą dostęp do komory z żarówką. gdy projektor podłączony jest do sieci, z przewodem

zasilającym z wtyczką.

- dodatkowo proponuje się zakup projektora profilowego np. typu A 59Z z przysłoną zasuwkową i przysłoną

irysową mocowanego na statywie służącego między innymi do prowadzenia aktora na scenie ( punktowiec ).

- w przypadku imprez plenerowych, istnieje możliwość użycia całego sprzętu oświetleniowego ze względu

na jego łatwy demontaż.

  - Instalacja nagłośnienia estradowego.

Projektowanymi elementami instalacji nagłośnienia estradowego są:

- wzmacniacz mocy 2x450W/4ohm ( stereo ) typu Q 44 EV.

- mikser typu SPIRYT E 12

- zestaw głośnikowy szerokopasmowy typu SX 100 Elektro Voice, 2szt. na statywach.

- mikrofon Shure ( bezprzewodowy ) typu ETVD/PG 58, 1 szt.

- mikrofon przewodowy typu PG 58 , 3 szt. na statywach.

- zestaw przewodów mikrofonowych i głośnikowych.

Zestaw będzie służył do nagłośnienia zarówno imprez wewnątrz sali jak również odbywających się

na estradzie plenerowej.

Projektuje się stałe oprzewodowanie nagłośnienia sali , obejmujące :

- linie do zestawów głośnikowych.

- linia łącząca mikser ze wzmacniaczem mocy.

- linie mikrofonowe , pomiędzy sceną a miejscem ustawienia miksera ( 8 szt. ).

Plan instalacji przedstawia rysunek nr 14.

  - Instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych.

Budynek wymaga podstawowej ochrony odgromowej. Istniejąca instalacja odgromowa zostanie

zdemontowana w związku z remontem i modernizacją budynku. Należy wykonać nową instalację odgro-

mową , obejmując nią również dobudowaną część budynku. Wykonać nowe uziemienie otokowe budynku,

a w części dobudowanej wykonać sztuczne uziemienie fundamentowe, stosując bednarkę FeZn 25x4mm.

Zwody poziome i przewody odprowadzające należy wykonać drutem DFeZn 8mm.

Przewody odprowadzające prowadzić w rurkach grubościennych PCV pod warstwą ocieplenia budynku.

Złącza kontrolne , umieścić w skrzynkach kontrolnych w ścianie na wysokości 0.5 metra od poziomu gruntu.

W celu uzyskania ekwipotencjalizacji w budynku należy z szyną wyrównawczą złącza pomiarowego połączyć przewodzące elementy obce o znacznych wymiarach (rurociągi, zbiorniki, konstrukcje nośne i wsporcze) oraz zaciski PE w rozdzielnicach T1, T2, T3,TS, TS/1, TB jak również instalację odgromową budynku stosując stosowne zaciski i obejmy uziemiające do rur.

UWAGA: zewnętrzna ochrona odgromowa zostanie wykonana w ramach zadania: termomodernizacja budynku.

  - Ochrona przeciwporażeniowa.

Ochrona przed dotykiem bezpośrednim  / ochrona podstawowa/ zostanie zapewniona

przez stosowanie osprzętu instalacyjnego, gdzie części czynne są umieszczone wewnątrz obwodów zapewniających stopień ochrony co najmniej IP2X.

W pomieszczeniach wilgotnych należy stosować osprzęt zapewniający stopień ochrony co najmniej IP 44.

Ochrona przed dotykiem pośrednim (ochrona przy uszkodzeniu)/ochrona dodatkowa/ zostanie zapewniona : dla instalacji WLZ i tablic rozdzielczych  przez zastosowanie urządzeń II klasy ochronności  dla instalacji oświetleniowych i gniazd wtykowych przez zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania.

Zgodnie z powyższym obudowy tablic rozdzielczych i złącza pomiarowego powinny posiadać certyfikat bezpieczeństwa „B” oraz być wykonane w II-giej klasie ochronności.

  - Ochrona przeciwprzepięciowa.

Projektuje się dwustopniową ochronę przepięciową.

W złączu pomiarowym zostaną zabudowane ograniczniki przepięć spełniające wymagania klasy

B ( I) i C (II). Zadaniem tych urządzeń będzie ochrona przed bezpośrednim oddziaływaniem prądu piorunowego jak również przed przepięciami atmosferycznymi zredukowanymi.Dodatkowo projektuje się powtórzenie ochrony

przeciwprzepięciowej klasy C w tych tablicach z których zasilane będą obwody dedykowane 230V.

Jako drugi stopień zostaną zastosowane ograniczniki przepięć spełniające wymagania klasy C (II)

chroniące przed zagrożeniami powstającymi przy odległych trafieniach piorunów, przepięciami

łączeniowymi jak również wyładowaniami elektrostatycznymi.

Dodatkowo zaleca się stosowanie ochrony przepięciowej klasy D (III) w przypadku zasilania urządzeń elektronicznych takich jak serwer.

Tego typu ochrona powinna być instalowana w puszkach, gniazdach wtyczkowych, przedłużaczach

lub samych urządzeniach.

  - Ochrona pożarowa.

Elementami projektowanej instalacji mającymi wpływ na ochronę przeciwpożarową obiektu  jak również na bezpieczeństwo prowadzenia akcji gaszenia pożarów są:

- przeciwpożarowy włącznik prądu

- oświetlenie awaryjne - ewakuacyjne

- instalacja odgromowa budynku

Usytuowanie przycisku „S1” w obudowie ze zbijaną szybką uruchamiającego przeciwpożarowy wyłącznik prądu w złączu pomiarowym  pokazano na rys.nr 2 .

W razie konieczności użycia tego przycisku powodującego odcięcie dopływu prądu do instalacji, bezpieczną ewakuację zapewni oświetlenie awaryjne.

Skuteczna instalacja odgromowa zapewni ochronę pożarową obiektu w przypadku bezpośredniego oddziaływania prądu piorunowego.

6.Obliczenia – bilans mocy.

Bilans mocy w budynku:

Tablica  T1       moc zainstalowana Pi = 42,26 kW

wsp. zapotrzebowania kz = 0.50

moc szczytowa Ps = 21,13 kW

Tablica  T2        moc zainstalowana Pi = 5,42 kW

wsp. zapotrzebowania kz = 0.92

moc szczytowa Ps = 5,00 kW

Tablica  T3        moc zainstalowana Pi = 28.34 kW

wsp. zapotrzebowania kz = 0.6

moc szczytowa Ps = 17.00 kW

Tablica  TB        moc zainstalowana Pi =  14,14 kW

wsp. zapotrzebowania kz = 0.92

moc szczytowa Ps = 13,00 kW

Tablica  TS        moc zainstalowana Pi = 20,22 kW

wsp. zapotrzebowania kz = 0.6

moc szczytowa Ps = 12,13 kW

Tablica  TS/1        moc zainstalowana Pi = 20,90 kW

wsp. zapotrzebowania kz = 0.6

moc szczytowa Ps = 12,54 kW

ogółem moc szczytowa zasilania G.C.K i I.    Ps = T1 + TS + TS/1 = 45.80 kW

wsp. jednoczesności kj = 0.52

moc szczytowa Ps = 24.00 kW

ogółem moc szczytowa w złączu pomiarowym    Ps = 59.00 kW

wsp. jednoczesności kj = 0.70

moc szczytowa Ps = 41.3 kW

prąd szczytowy w złączu Is = 64.2 A

Obliczenia i dobór przekrojów przewodów wykonano programem komputerowym

„PAJĄK” od firmy MOELLER.

7.Uwagi końcowe.

- prace realizacyjne wykonać zgodnie z opisem, rysunkami i uwagami niniejszego opracowania

- w czasie realizacji wszystkie sporne sprawy należy rozpatrzyć w porozumieniu z autorem niniejszego opracowania i inwestorem.

8. Zestawienie podstawowych materiałów.

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obudowa S-8 | szt.. | 1 |  |
| 2. | Obudowa centrali CA4v1 | szt.. | 1 |  |
| 3. | Płyta centrali alarmowej CA-6 | szt.. | 1 |  |
| 4. | Sygnalizator wewnętrzny SPW-210 | szt.. | 1 |  |
| 5. | Sygnalizator zewnętrzny SPL - 2010 | szt.. | 1 |  |
| 6. | Czujka ruchu PIR | szt.. | 8 |  |
| 7. | Czujka dymu | szt.. | 4 |  |
| 8. | Moduł awaryjny 2h | szt.. | 15 |  |
| 9. | Bednarka ocynkowana 25 x 4 mm | m | 12 |  |
| 10. | Przewód z żyłą Cu LgY 450/750 16mm2 | m | 20 |  |
| 11. | Przewód z żyłą Cu LgY 450/750 6mm2 | m | 20 |  |
| 12. | Przewód z żyłą Cu LgY 450/750 4mm2 | m | 20 |  |
| 13. | Wkładka bezpiecznikowa WT-00/F 80A | szt.. | 3 |  |
| 14. | Obudowa KSZ 80x60x30 | kpl. | 1 |  |
| 15. | Obudowa KSZ 40x60x30 | kpl. | 2 |  |
| 16. | Szyna łączeniowa BI3/16x12 | szt.. | 14 |  |
| 17. | Rozłączniki izolac.bezp.RP-00,160A,660V | szt.. | 1 |  |
| 18. | Wyłącznik przeciwporażeniowy P 302 25A/30 mA typ "A" | szt.. | 3 |  |
| 19. | Ochronnik DEHN Ventil B+C DV TT 255 | szt.. | 1 |  |
| 20. | Tablica licznikowa 3-faz | szt.. | 4 |  |
| 21. | Listwa łączeniowa 4x35 | szt.. | 5 |  |
| 22. | Programator astronomiczny CPA 3.1 | szt.. | 1 |  |
| 23. | Stycznik mod. 4b 20A SM 320 | szt.. | 1 |  |
| 24. | Ochronnik Przepięciowy kl. "C" | szt.. | 4 |  |
| 25. | Listwa łączeniowa 5x25 | szt.. | 1 |  |
| 26. | Wentylator łazienkowy z wył. czasowym | szt.. | 3 |  |
| 27. | Przepływowy podgrzewacz wody | szt.. | 5 |  |
| 28. | Oprawa ORN 236 RK 2xTLD 36W | szt.. | 23 |  |
| 29. | Oprawa OPK 236 2xTLD 36W | szt.. | 5 |  |
| 30. | Oprawa awaryjna 3h | szt.. | 7 |  |
| 31. | Oprawa świetlówkowa rastrowa 4x18W | szt.. | 5 |  |
| 32. | Oprawa świetlówkowa 2x18W | szt.. | 2 |  |
| 33. | Oprawa świetlówkowa do sufitów podwieszanych 2x36W | szt.. | 18 |  |
| 34. | Oprawa świetlówkowa do sufitów podwieszanych 4x18W | szt.. | 12 |  |
| 35. | Plafoniera hermetyczna | szt.. | 8 |  |
| 36. | Kinkiet ścienny 60W | szt.. | 10 |  |
| 37. | Oprawa naścienna na zewnątrz | szt.. | 25 |  |
| 38. | Oprawy typu "downlight" 50W halogen | szt.. | 10 |  |
| 39. | Zapłonnik S-10 | szt.. | 188 |  |
| 40. | Lampa fluorescencyjna LF 18W | szt.. | 77 |  |
| 41. | Lampa fluorescencyjna LF 36W | szt.. | 101 |  |
| 42. | Żarówka głównego szeregu 60W | szt.. | 26 |  |
| 43. | Łącznik p/t 250V/6A, 1-biegunowy WPt | szt.. | 4 |  |
| 44. | Wyłącznik nadprądowy S 301 B 6A | szt.. | 1 |  |
| 45. | Wyłącznik przeciwporażeniowy P 304 25/0,03A | szt.. | 9 |  |
| 46. | Wyłącznik przeciwporażeniowy P 302 25/0,03A | szt.. | 2 |  |
| 47. | Wyłącznik nadprądowy S 303 B 25 | szt.. | 1 |  |
| 48. | Lampka sygnalizacyjna L-300 | szt.. | 1 |  |
| 49. | Wyłącznik nadprądowy S-301 B10A | szt.. | 16 |  |
| 50. | Wyłącznik nadprądowy S-301 B16A | szt.. | 37 |  |
| 51. | Wyłącznik nadprądowy S-301 B6A | szt.. | 2 |  |
| 52. | Wyłącznik nadprądowy S-303 B16A | szt.. | 3 |  |
| 53. | Wyłącznik nadprądowy S-301 B20A | szt.. | 3 |  |
| 54. | Wyłącznik nadprądowy S 303 B 32A | szt.. | 2 |  |
| 55. | Wyłącznik nadprądowy S 303 B 20A | szt.. | 1 |  |
| 56. | Lampka sygnalizacyjna LK-713 | szt.. | 5 |  |
| 57. | Wyłącznik nadprądowy S-301 B25A | szt.. | 1 |  |
| 58. | Wyłącznik nadprądowy S-303 B25A | szt.. | 1 |  |
| 59. | Wyłącznik nadprądowy S-303 C32A | szt.. | 1 |  |
| 60. | rozłącznik izolacyjny FR 300 16A | szt.. | 7 |  |
| 61. | Rozłącznik DPX-I 125 | szt.. | 1 |  |
| 62. | Rozłącznik izolacyjny 40A 3P FR-303 | szt.. | 3 |  |
| 63. | Rozłącznik izolacyjny 40A 2P FR-302 | szt.. | 1 |  |
| 64. | Łącznik podtynkowy schodowy | szt.. | 3 |  |
| 65. | Łącznik podtynkowy podwójny | szt.. | 10 |  |
| 66. | Gniazdo podtynkowe bryzgoszczelne | szt.. | 8 |  |
| 67. | Gniazdo podtynkowe podwójne | szt.. | 40 |  |
| 68. | Gniazdo z kluczem do zasilania komputerów | szt.. | 26 |  |
| 69. | Gniazdo komputerowe 2xRJ45 | szt.. | 13 |  |
| 70. | Gniazdo telefoniczne | szt.. | 4 |  |
| 71. | Gniazdo 3P+N+Z 32A/400V | szt.. | 4 |  |
| 72. | Puszka instalacyjna PO 60mm p/t | szt.. | 73 |  |
| 73. | Puszka okrągła PO-80 z pokrywką | szt.. | 56 |  |
| 74. | Płytka odgałęźna 4-tor 2,5mm2 | szt.. | 56 |  |
| 75. | Rura karbowana giętka 36mm | m | 32 |  |
| 76. | Rura karbowana, giętka typ lekki RG 40mm | m | 7 |  |
| 77. | Rury winidurowe karbowane RG 13mm | m | 750 |  |
| 78. | Rura RB 37mm | m | 37 |  |
| 79. | Rury winidurowe karbowane RG 19mm | m | 15 |  |
| 80. | Złączki do Rur ZCL 37mm | szt.. | 14 |  |
| 81. | Kanał instalacyjny 110x60 mm | m | 30 |  |
| 82. | Puszka osprzętowa do kanałów instalacyjnych | szt.. | 49 |  |
| 83. | Końcówka 16mm2 | szt.. | 20 |  |
| 84. | Końcówka 6mm2 | szt.. | 20 |  |
| 85. | Końcówka 4mm2 | szt.. | 20 |  |
| 86. | Zacisk kontrolny | szt.. | 6 |  |
| 87. | Przewód YDY 5x6mm2 450/750 | m | 31 |  |
| 88. | Przewód YDYp 450/750 3x1,5mm2 | m | 433 |  |
| 89. | Przewód YDYp 450/750 4x1,5mm2 | m | 127 |  |
| 90. | Przewód YDYp 3x2,5mm2 | m | 756 |  |
| 91. | Przewód YnTKSYekw 1x2x0,8 poż. | m | 374 |  |
| 92. | Przewód YTKSY 3x2x0,5mm2 | m | 410 |  |
| 93. | ## Przewód z żyłą Cu LgY 450/750, 25mm2 | m | 33 |  |
| 94. | Przewód z żyłą Cu LgY 450/750, 16mm2 | m | 161 |  |
| 95. | Przewód YDYp 450/750 5x1,5mm2 | m | 19 |  |
| 96. | Przewód UTP 4x2x0,5 | m | 627 |  |
| 97. | Przewód YTKSY 1x2x0.5 | m | 59 |  |
| 98. | Przewód HDGs 3x1,5mm2 | m | 36 |  |
| 99. | Kabel YDY 0,6/1kV 5x4mm2 | m | 43 |  |
| 100. | Obudowa S-4 | szt.. | 4 |  |
| 101. | Szafka mod. met. RWN 3x12 | szt.. | 2 |  |
| 102. | Obudowa S-8 | szt.. | 1 |  |
| 103. | Szafka mod. 3x24 z TH 35/N+PE | szt.. | 2 |  |
| 104. | Szafka mod. met. RWN 2x12 | szt.. | 1 |  |
| 105. | Śruby kotwiace | szt.. | 10 |  |
| 106. | Łączniki koryta 110x60 | szt.. | 19 |  |
| 107. | Płyta montażowa PMP 76x56x5 | szt.. | 1 |  |
| 108. | Płyta montażowa PMP 36x56x5 | szt.. | 2 |  |
| 109. | Kołki rozporowe | szt.. | 258 |  |
| 110. | Akumulator 17Ah/12V | szt.. | 1 |  |
| 111. | Manipulator CA 6 KLED | szt.. | 1 |  |

- Instalacja Nagłośnienia i oświetlenia scenicznego

UWAGA: wg poniższego zestawienia lub zgodnie z ustaleniami, z inwestorem

| Lp. | Nazwa | # Jm | # Ilość | ### Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Linka zabezpieczająca atestowana | szt. | 9 |  |
| 2. | Projektor A59Z profilowany 650W kompletny ze źródłami światła | szt. | 1 |  |
| 3. | Statyw do projektora | szt. | 1 |  |
| 4. | Filtry barwne SUPER-GEL ROSCO jeden arkusz o wymiarach 50-60cm | szt. | 12 |  |
| 5. | Blok rozdzielczo sterowniczy MICROPACK 6x2,3kW | szt. | 1 |  |
| 6. | Pulpit sterowania światłami Swing 12 | szt. | 1 |  |
| 7. | przewód sterowniczy DMX | szt. | 1 |  |
| 8. | Wzmacniacz mocy 4x450W/4ohm (stereo) Q44EV | szt. | 1 |  |
| 9. | Mikser Spiryt E12 | szt. | 1 |  |
| 10. | Statyw zestawu głośnikowego | szt. | 2 |  |
| 11. | Przewody głośnikowe i mikrofonowe | kpl | 1 |  |
| 12. | Projektor A56C 500/650W kompletny ze źródłami światła | szt. | 9 |  |
| 13. | Uchwyt pod RVS fi 20mm | szt. | 126 |  |
| 14. | Przewód YDY-450/750 V 3x2,5mm2 | m | 150 |  |
| 15. | uchwyt do rur atestowany | szt. | 9 |  |
| 16. | Konstrukcja mocująca TRISYSTEM | szt. | 5 |  |
| 17. | Konstrukcja rurowa projektorów sceny | szt. | 2 |  |
| 18. | Przysłona do A59Z | szt. | 1 |  |
| 19. | Zestaw głośnikowy szerokopasmowy SX 100 Elecro Voice | szt. | 2 |  |
| 20. | Mkrofon Shure (bezprzewodowy) E TVD/PG58 | szt. | 1 |  |
| 21. | Statyw mikrofonowy | szt. | 3 |  |
| 22. | Rura karbowana, giętka typ lekki RG 21mm | m | 30 |  |
| 23. | Rura instalacyjna gładka RB 20 mm | m. | 60 |  |
| 24. | Złączka kompensacyjna do rur ZCL 21 | szt. | 24 |  |
| 25. | Belka systemu TRISYSTEM | m | 8 |  |

Do realizacji należy użyć materiałów dowolnych producentów pod warunkiem

dotrzymania parametrów założonych w niniejszym opracowaniu oraz posiadające stosowne certyfikaty, deklaracje zgodności z PN lub aprobaty techniczne.