PRZEDSIĘBIORSTWO

USŁUGOWO PRODUKCYJNO HANDLOWE

A. BOGACKI & M. KULIK

PRACOWNIA PROJEKTOWA

- SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

I ELEKTROENERGETYCZNYCH

- INSTALACJI ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO

I SYSTEMÓW ALARMOWYCH

42 – 700 Lubliniec    			skr. poczt. 11				tel./fax  (34) 351 59 02

ul. Powstańców 54			e-mail: eltechlen@lc.pl			tel. kom. 602 191 741

REMONT I MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU GMINNEGO CENTRUM KULTURY I INFORMACJI W KOCHANOWICACH

ADRES INWESTYCJI:

KOCHANOWICE ul. Lubliniecka 5

KODY I NAZWY ROBÓT:

45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej 45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych 45314200-3 Instalowanie infrastruktury kablowej 45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych 45314310-7 Instalowanie okablowania komputerowego

ZAMAWIAJĄCY:

GMINNNE CENTRUM KULTURY I INFORMACJI 42-713 KOCHANOWICE ul. Lubliniecka 5

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZAWIERA:

##### SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

OPRACOWANIE:

P.U.P.H. “ELTECHLEN“s.c. A. Bogacki M. Kulik 42-700 Lubliniec ul. Powstańców 54 Opracował: inż. Marian Kulik #### Maj 2006 rok

WSTĘP

Przedmiot specyfikacji technicznej

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Zakres zastosowania specyfikacji technicznej

45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji

45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

45314200-3 Instalowanie infrastruktury kablowej

45314310-7 Instalowanie okablowania komputerowego

Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną:

Roboty obejmują:

Wykonanie instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych w budynku,

Zabudowę tablic rozdzielczych oraz złącza licznikowego,

Wykonanie instalacji sieci teleinformatycznej,

Wykonanie instalacji alarmu włamaniowego

Wykonanie instalacji sygnalizacji pożarowej ( w zakresie oprzewodowania )

Wykonanie instalacji nagłośnienia i oświetlenia scenicznego

Wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych

Pomiary odbiorcze i ochrony przeciwporażeniowej

Lokalizacja

42-713 Kochanowice ul. Lubliniecka 5

Kolejność realizacji inwestycji

Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej,

Demontaż rozdzielni i przyłączy budynku,

Montaż złącza licznikowego TL oraz rozdzielni T1, T2, T3, TB.

Wykonanie instalacji oświetleniowej oraz gniazd wtykowych

Montaż koryt kablowych dla instalacji teleinformatycznej wraz z gniazdkami zasilającymi i logicznymi oraz niezbędną infrastrukturą kablową,

Wykonanie instalacji alarmu włamaniowego,

Wykonanie instalacji alarmu pożarowego,

Montaż czujek alarmowych i sygnalizatorów oraz centrali,

Wykonanie instalacji oświetlenia i nagłośnienia sceny

Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej.

Określenia podstawowe

Instalacja elektryczna - Zespół urządzeń elektroenergetycznych o skoordynowanych parametrach, o napięciu znamionowym do 1000V prądu przemiennego i 1500V prądu stałego, przeznaczony do doprowadzenia energii elektrycznej z sieci rozdzielczej do odbiorników. Instalacja elektryczna obejmuje przewody, aparaty i przyrządy łączeniowe, zabezpieczające, ochronne, sterujące i pomiarowe, wraz z obudowami i konstrukcjami wsporczymi, oraz odbiorniki i miejscowe źródła energii elektrycznej.

Urządzenia elektryczne - wszystkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do takich celów jak wytwarzanie, przekształcanie, przesyłanie, rozdział lub wykorzystanie energii elektrycznej; są to np. maszyny, transformatory, aparaty, przyrządy pomiarowe, urządzenia zabezpieczające, oprzewodowanie, odbiorniki.

Główna szyna (zacisk) uziemiająca – szyna (zacisk) przeznaczona do przyłączenia do uziomów przewodów ochronnych, w tym przewodów połączeń wyrównawczych oraz przewodów uziemień funkcjonalnych (roboczych), jeśli one występują.

Instalacja elektryczna – zespół odpowiednio połączonych przewodów i kabli wraz ze sprzętem i osprzętem elektroinstalacyjnym (np. elementami mocującymi i izolacyjnymi), a także urządzeniami oraz aparatami – przeznaczony do przesyłu, rozdziału, zabezpieczenia i zasilania odbiorników energii elektrycznej.

Obciążalność prądowa długotrwała przewodu – maksymalna wartość prądu, który może płynąć długotrwale przez przewód w określonych warunkach bez przekraczania dopuszczalnej temperatury przewodu.

Obwód instalacji odbiorczej (obwód odbiorczy – instalacja odbiorcza) – obwód, do którego bezpośrednio przyłączone są odbiorniki energii elektrycznej lub gniazda wtykowe.

Ma zapewnić możliwość zasilania wszelkiego rodzaju odbiorników elektrycznych w mieszkaniach i w budynkach mieszkalnych w sposób dogodny i bezpieczny.

Stopień ochrony obudowy IP – umowna miara ochrony zapewnianej przez obudowę przed dotykiem części czynnych i poruszających się mechanizmów, przed dostaniem się ciał stałych i wnikaniem wody.

Złącze instalacji elektrycznej – urządzenie elektryczne, w którym następuje połączenie elektryczne wspólnej sieci rozdzielczej z instalacją elektryczną odbiorcy.

Linia kablowa – kabel wielożyłowy lub kable jednożyłowe w układzie wielofazowym albo kilka jedno– lub wielożyłowych kabli połączonych równolegle, łącznie z osprzętem, ułożonych na wspólnej trasie i łączących urządzeniach elektrycznych jedno- lub wielofazowe albo jedno- lub wielobiegunowe.

Napięcie znamionowe linii kablowej – napięcie międzyprzewodowe w przypadku prdu przemiennego lub międzybiegunowe w przypadku prądu stałego, na które linia kablowa jest zbudowana.

Oprawa oświetleniowa - jest to urządzenie służące do rozsyłu, filtracji i przekształcania strumienia świetlnego jednego lub kilku źródeł światła. Zawiera ono wszystkie elementy niezbędne do podtrzymania, mocowania i zabezpieczenia tych źródeł oraz w razie potrzeby obwody pomocnicze wraz z elementami potrzebnymi do ich podłączenia do sieci zasilającej.

Oświetlenie ogólne - równomierne oświetlenie pewnego obszaru bez uwzględnienia szczególnych wymagań dotyczących oświetlenia niektórych jego części.

Rozdzielnica główna - pierwsza rozdzielnica obiektu budowlanego posiadająca urządzenia zabezpieczające wewnętrzne linie zasilające.

Odległość – najmniejszy odstęp miedzy rozpatrywanymi punktami elementów.

Odległość pozioma – odległość miedzy rzutami prostopadłymi elementów na płaszczyznę poziomą.

Odległość pionowa – odległość miedzy rzutami prostopadłymi elementów na płaszczyznę pionową.

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z normami PN-61/E-01002, PN-84/E-02051.

2. MATERIAŁY

Wymagania formalne

Do wykonania instalacji elektrycznej należy stosować przewody, kable, sprzęt, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Od 1 maja 2004r. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent:

dokonał oceny zgodności wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg określonego systemu oceny zgodności,

wydał krajową deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak:

przepisy dotyczące wymagań zasadniczych zharmonizowane normy, normy opublikowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC), normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzania Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z  obowiązującymi przepisami.

Wprowadzono także wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na podstawie przepisów dotychczasowych i na zasadach określonych w tych przepisach. Oznacza to, że wydane aprobaty techniczne, certyfikaty znak bezpieczeństwa, certyfikaty i deklaracje zgodności z normą lub aprobatą techniczną, zachowują ważność do dnia określonego w tych dokumentach.

Wymagania techniczne

Do wykonania instalacji elektrycznej w budynkach stosuje się podstawowe wyroby elektryczne, a mianowicie: przewody, kable, urządzenia, aparaturę i materiały elektroinstalacyjne. Powinny one spełniać wymagania formalne i określone wymagania techniczne.

Zastosowanie innych wyrobów, tutaj nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie uwzględnienia ich w zatwierdzonym w projekcie technicznym dotyczącym instalacji elektrycznych w budynkach.

2.2.1. Kable osprzęt i materiały pomocnicze

Przy przebudowie wykonywaniu nowych instalacji elektrycznych należy stosować przewody zgodne z dokumentacją projektową.

Kable YKYżo z izolacją na 1000V lub przewody YDYżo z izolacją na 750V.

Przewody YDYżo z izolacją na 750V.

2.2.2. Przewody neutralne

Przewód neutralny musi mieć przekrój co najmniej równy przekrojowi przewodów fazowych tego samego obwodu.

2.2.3. Przekrój i ilość żył

Należy użyć przewodów o przekrojach żył jak w liście kablowej lub na rysunkach instalacyjnych w szczególności:

1,5 mm2 – dla obwodów o zabezpieczeniach do 10A

2,5 mm2 – dla obwodów o zabezpieczeniach do 16A

2.2.4. Ochronniki

Do ochrony przepięciowej należy stosować ochronniki klasy B+C w złączu kablowym oraz klasy C w podrozdzielniach.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia oznakowania pionowego winien wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót:

- żurawia samochodowego,

- samochodu specjalnego z balkonem,

- zagęszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h,

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej.

Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia winien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- żurawia samochodowego,

- samochodu specjalnego z balkonem,

- samochodu dostawczego,

- przyczepy do przewożenia kabli.

Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasilanie w energię elektryczną

- projektuje się przeniesienie istniejących układów pomiarowych z obecnych miejsc do złącza pomiarowego zabudowanego w zewnętrznej ścianie budynku pod miejscem gdzie doprowadzone jest przyłącze napowietrzne budynku.

- pomiędzy zaciskami przewodów przyłącza a złączem pomiarowym należy ułożyć linię zasil. typu YLY 4x25mm2 o długości 8m w rurce ochronnej giętkiej PCV o średnicy 28mm p/t.

- ze złącza pomiarowego poprowadzić WLZ-ty do wszystkich tablic, prowadząc przewody w rurkach ochronnych zgodnie z planami instalacji.

5.2. Instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego

- dobrane typy opraw oświetlenia podstawowego oraz ich ilości zapewnią natężenie oświetlenia na poziomie:

500lx – sale dydaktyczne – pracownia plastyczna, muzyczna, choreograficzna

300lx ... 400lx – pomieszczenia biurowe

150lx ... 200lx – korytarze, klatki schodowe, pomieszczenia socjalne i sanitarne.

- na drogach ewakuacji zabudowane będą oprawy z wewnętrznym modułem awaryjnego zasilania (2 godziny), zapewniające średnie natężenie oświetlenia min. 1,5lx.

- nad drzwiami służącymi do ewakuacji, oprawy oświetlenia ewakuacyjnego z piktogramami wskazującymi kierunek opuszczania pomieszczeń.

- instalacje oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonać jako podtynkowe przewodami o przekroju 1,5 mm2 – oświetlenie, 2,5 mm2 – gniazda wtykowe, o stosownej ilości żył.

5.3. Instalacja teleinformatyczna

Na potrzeby instalacji informatycznej i teletechnicznej oraz jej zasilania w energię elektryczną projektuje się instalację okablowania strukturalnego , której elementami są :

- szafka dystrybucyjna BD w pomieszczeniu instruktorów na parterze i biurze biblioteki

- wydzielone obwody zabezpieczające instalację dedykowaną w tablicy T1 i TB

- punkty abonenckie

- linie sygnałowe z przewodami UTP 4 x 2 x 0.5

- instalacja gniazd dedykowanych 230V z przewodami YDY 3 x 2.5 mm2

- ciągi kanałów instalacyjnych na potrzeby okablowania i punktów abonenckich.

5.4. Instalacja sygnalizacji włamań

Biorąc pod uwagę przeznaczenie obiektu , położenie , a także uwarunkowania architektoniczne stopień zagrożenia dla ludzi i mienia w obiekcie , należy ocenić stopień ryzyka jako normalny.

Wobec powyższego w zakresie sygnalizacji włamania , dobiera się system klasy SA2.

Na podstawie rozporządzenia dotyczącego ochrony przeciwpożarowej budynków i innych

obiektów budowlanych należy stwierdzić , że budynek nie wymaga stosowania urządzeń automatycznej sygnalizacji pożaru.Mając na względzie powyższe , projektuje się instalację sygnalizacji włamania oraz oddzielnie sygnalizację pożarową Rozwiązanie to pozwoli na zwiększenie stopnia zabezpieczenia obiektu.

Projektuje się zastosowanie centrali typu CA – 6 ( Satel ) zapewniającej spełnienie wszystkich potrzebnych w obiekcie możliwości funkcjonalnych w tym między innymi :

- wbudowany komunikator telefoniczny umożliwiający przekazywanie informacji

do dwóch stacji monitorujących

- zdalną obsługę serwisową

- wykrywanie uszkodzenia lub zasłonięcia czujki

5.5. Łączenie kabli i przewodów

W instalacjach elektrycznych  łączenia kabli należy dokonywać w sprzęcie i osprzęcie

instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. Kable i przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia.

Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie

dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczanie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek)

powinny być zabezpieczone zaprasownymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie

tulejek zamiast cynowania)

Barwy powłok izolacyjnych przewodów użytych do  oprzewodowania winny być zgodne z dokumentacją. Dopuszcza się zmianę barwy przewodów z wyjątkiem barwy zielono-żółtej

dla przewodów „PE” i jasnoniebiskiej dla przewodów neutralnych „N”.

5.6 . Układanie przewodów

Jeżeli trasy przewodów nie są narzucone to przy wyborze ich trzeba uwzględnić zasady:

- przewody, rurki i listwy układa się tylko wzdłuż linii pionowych i poziomych

- łączenia długość użytych przewodów powinna być możliwie mała

- przejść przez ściany i stropy powinno być jak najmniej, a przewody w tych

przejściach powinny być w rurkach

- nie należy układać przewodów na ciągach kominowych, wzdłuż rur ogrzewniczych i

na innych nagrzanych powierzchniach

- od wypustów sufitowych nie należy odgałęziać przewodów od innych odbiorników

Dużej staranności wymaga mocowanie do podłoża uchwytów na przewody, rurek, natynkowych puszek, łączników i gniazd wtyczkowych. Mogą one być mocowane przy użyciu:

- gwoździ wbijanych w podłoże

- wkrętów wkręcanych w drewno lub wkrętów rozporowych umieszczonych w otworach (cegła, beton)

- wkrętów wkręcanych w uprzednio zamurowane klocki drewniane

- klocków wstrzeliwanych w podłoże szczególnie twarde

- klei do płaskiego, suchego podłoża przewodów i osprzętów o odpowiednio ukształtowanej powierzchni.

5.7. Próby montażowe

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania

i pomiary. Zakres podstawowych prób obejmuje:

-pomiar rezystancji izolacji instalacji

-pomiar rezystancji izolacji odbiorników

-pomiar samoczynnego wyłączenia zasilania –próba działania wyłącznika

różnicowoprądowego

-pomiar samoczynnego wyłączenia zasilania –badanie odbiorników zabezpieczonych

wyłącznikiem różnicowoprądowym

- pomiary natężenia oświetlenia podstawowego i awaryjnego.

5.8. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa

Uziemienie polega na połączeniu części przewodzących dostępnych z uziomami w sposób powodujący samoczynne odłączenie zasilania, w warunkach zakłóceniowych. Zaleca się wykonywanie uziomu taśmowego, układając w jednym rowie z kablem oświetleniowym, bednarkę ocynkowaną 25 x 4 mm, która następnie powinna być wprowadzona budynku i połączona z zaciskami ochronnymi w rozdzielniach oraz z przewodzącymi elementami instalacji. Zaciski te mogą spełniać również rolę zacisków probierczych.

Zamiast uziomu taśmowego można zastosować uziom prętowy pogrążany w gruncie na głębokość zapewniającą odpowiednią wartość uziemienia.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.1. Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Kierownik projektu może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Wykonawca dostarczy Kierownikowi projektu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

6.1.2. Instalacja przeciwporażeniowa

Podczas wykonywania uziomów taśmowych należy wykonać pomiar głębokości ułożenia bednarki oraz sprawdzić stan połączeń spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzić wskaźnik zagęszczenia i rozplantowanie gruntu.

Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z wymaganiami. Po wykonaniu uziomów ochronnych należy wykonać pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie mogą być gorsze od wartości podanych w dokumentacji projektowe.

Wszystkie wyniki pomiarów należy zamieścić w protokóle pomiarowym ochrony przeciwporażeniowej.

6.1.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach specyfikacji technicznej zostaną przez a odrzucone.

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień specyfikacji technicznej zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

6.2. Dokumenty budowy

6.2.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Kierownika projektu.

6.2.2. Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wcześniej następujące dokumenty:

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

b) protokoły przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoły odbioru robót,

e) protokoły z narad i ustaleń,

f) korespondencję na budowie.

6.2.3. Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Kierownika projektu i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w szczegółowej specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Kierownika projektu na piśmie.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Kierownika projektu.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową dla linii kablowej i przewodu jest metr, a dla opraw i rozdzielnic jest sztuka.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Szczegółową specyfikacją techniczną i wymaganiami, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- wykonanie uziomów taśmowych.

8.3. Dokumenty do odbioru końcowego robót

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować:

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ,

7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m przewodu, kabla lub 1 szt. oprawy oświetleniowej, rozdzielnicy, osprzętu instalacyjnego, obejmuje odpowiednio:

- wyznaczenie robót w obiekcie,

- dostarczenie materiałów,

- przygotowanie podłoża,

- montaż na gotowym podłożu,

- podłączenie zasilania,

- sprawdzenie działania oświetlenia z pomiarem natężenia oświetlenia,

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej,

- konserwacja urządzeń do chwili przekazania oświetlenia Zamawiającemu.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 60529:2003		Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

2. N SEP-E-001. Norma SEP	Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia.      Ochrona przeciwporażeniowa.

3. PN-IEC 60364-5-52:2002	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

4. PN-IEC 60364-5-59:2003	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie.

Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe.

5. PN-IEC 60364-5-537:1999	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia.

6. PN-IEC 60364-5-54:1999	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

7. PN-E-04700:1998 Az1:2000	Urządzenia i układy elektryczne w obiektach

elektroenergetycznych. Wytyczne prowadzenia

pomontażowych badań odbiorczych.

8. PN-EN 61140:2002(U)		Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym

Wspólne aspekty instalacji i urządzeń.

9. PN-EN 60664-1:2003(U)	Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w

układach niskiego napięcia. Część 1: Zasady, wymagania i badania.

10. PN-HD 60364-4-41:2007       Instalacje elektryczne niskiego napięcia.

11. PN-EN 50274:2003                Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe.