Koszęcin, dnia 16.01.2015r.

Wyjaśnienia dotyczące konkursu na:

***„Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji w zakresie chłodzenia w budynku Urzędu Gminy w Koszęcinie”***

1. **Przewidziane do realizacji wykonanie projektu instalacji klimatyzacji proszę traktować jako wykonanie projektu koncepcji, a nie projektu budowlano wykonawczego instalacji.**
2. **Zamawiający oczekuje wykonania klimatyzacji w systemie Multi Split, dopuszcza się również wariantowo złożenie oferty opartej na systemie VRF.**
3. **Maksymalna ilość jednostek zewnętrznych 4 szt. I etap**
4. **Ilość jednostek wewnętrznych równa ilości klimatyzowanych pomieszczeń - 14 szt. (4 pomieszczenia dobudówka + 10 pomieszczeń piętro)- I etap**
5. **Rozprowadzenie przewodów należy przewidzieć na poddaszu (strych) pietra oraz w narożu ścian i sufitu obudowane płytami G-K w pomieszczeniach dobudówki**
6. **Odprowadzenie skroplin przy pomocy pompek o max. poziomie ciśnienia akustycznego 24 dB (A)**
7. **Poziom ciśnienia akustycznego jednostek wewnętrznych dla biur max 40 dB, sekretariat+ sala posiedzeń max 45 dB**
8. **Klasa energetyczna jednostek zewnętrznych nie niższa niż „A”.**
9. **Poziom ciśnienia akustycznego jednostek zewnętrznych max 62 dB.**
10. **Ilość pomieszczeń do II etapu – 7 szt.**
11. **Należy wykonać odrębne zabezpieczenie energetyczne dla klimatyzacji.**
12. **Należy wystąpić o zwiększenie przydziału mocy do Tauron s.a.**

**Uwaga:**

**Zamawiający wprowadza dodatkowe kryteria oceny ofert:**

**- długość gwarancji z kosztami serwisu i konserwacji**

**- czas reakcji na zgłoszenie usterki oraz naprawy gwarancyjnej i pogwarancyjnej**