SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

KOD CPV – obejmuje grupy robót:

45214210-5 < Szkoły podstawowe >

| Temat, nazwa i adres obiektu budowlanego. |  |
| --- | --- |
| REMONT POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STRZEBINIU. |  |
| Inwestor i adres: |  |
| #### Szkoła Podstawowa, 42-288 Strzebiń,, ul.Lompy 9. |  |
| #### Użytkownik i adres: |  |
| #### Szkoła Podstawowa w Strzebiniu. ul. Lompy 9. |  |
| Opracował: Nadzór Budowlany – Kosztorysowanie Stefan Jaksik. |  |

| ##### ROZBIÓRKA, PRZYGOTOWANIE DO ROBÓT REMONTOWO BUDOWLANYCH. | 45111000-8 |
| --- | --- |
| Kod CPV - obejmuje grupy robót: |  |
| 45111000-8 <Rozbiórka, przygotowanie do robót remontowo budowlanych> |  |

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

REMONT POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ

42-288 STRZEBIŃ, UL. LOMPY 9.

1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna < ROZBIÓRKA, PRZYGOTOWANIE POD REMONT > odnosi się do remontu wymienionego w pkt.1.1.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Nazwy i kody grup (wg.słownika CPV)

45111000-8 <Rozbiórka, przygotowanie do robót remontowo budowlanych>

1.4. Informacje o terenie budowy:

Wejście na budowę:: Warunkiem rozpoczęcia prac rozbiórkowych jest dokonanie odpowiednich ustaleń z użytkownikami objętych remontem, pomieszczeń  sąsiadujących odnośnie przewidywanych terminów i zakresu prac oraz logistyki przeprowadzenia niezbędnych bieżących prac przygotowawczych.

Rozbiórki powinny być wykonane zgodnie z kosztorysem.

1.5. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną:

Zakres prac rozbiórkowych i demontażowych w ramach remontu zawiera:

- Rozbiórka elementów nakryw kominowych,

- Rozbiórka opierzeń blacharskich,

- Odbicie tynków kominów ponad dachem,

- Demontaż instalacji elektryczno – odgromowej,

1.6. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:

Zakres prac towarzyszących w ramach remontu wymienionego w punkcie 1.1 zawiera:

- Dokładne badanie konstrukcji i stanu technicznego, elementów składowych budynku;

- Rozeznanie otoczenia, ustalenie metody rozbiórki, analiza technologii prac;

- Ustalenie z Zarządzającym budynkiem elementów pożądanych i możliwych do odzyskania;

- Opracowanie projektu organizacji robót rozbiórkowych;

- Zagospodarowanie placu rozbiórki, ogrodzenie, przygotowanie dróg dojazdu;

- Wykonanie odpowiednich zgłoszeń w organie administracji budowlanej o przystąpieniu do prac rozbiórkowych w czasie zależnym od rodzaju procedury;

- Transport elementów wykończenia, wyposażenia oraz materiały z odzysku w miejsce składu;

- Prace związane z ewentualnymi uzupełnieniami o charakterze naprawczym uszkodzonych fragmentów budynków.

Zakres robót tymczasowych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

- Zabiegi służące zabezpieczeniu sąsiednich pomieszczeń przed  zanieczyszczeniem;

- Zabezpieczenie istniejących  przyłączy i przewodów mediów przed uszkodzeniem;

- Oznakowanie i zabezpieczenie drogi usuwania materiału rozbiórkowego.

2. MATERIAŁY - wymagania dotyczące właściwości elementów.

Materiały pochodzące z rozbiórki w postaci gruzu z odbitego tynku i betonowego powinny zostać rozdrobnione do wielkości pozwalającej usunąć go prostymi przenośnikami lub rynną kubłową z tworzywa sztucznego z dachu budynku.

Materiały silnie pylące, lub szkodliwe dla zdrowia ludzi powinny być transportowane ręcznie w postaci scalonej – zabezpieczone przed przesuwaniem i spadaniem.

3. SPRZĘT - wymagania dotyczące sprzętu i maszyn.

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie w zakresie ustalonym z użytkownikiem budynku.

4. TRANSPORT - wymagania dotyczące środków transportu

Materiały porozbiórkowe i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu skutecznie zabezpieczonymi szczelnie (paczkowanie) przed przypadkowym, wtórnym pyleniem lub rozsypaniem materiału.

5. WYKONANIE ROBÓT - wymagania dotyczące wykonania prac rozbiórkowych:

Roboty rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.(Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

5.1. Obiekty kubaturowe:

Rozbiórka powinna być przeprowadzana tak, aby stopniowo odciążać elementy nośne konstrukcji. Usunięcie elementu nie może spowodować naruszenia stateczności elementów przyległych.

Rozbiórkę należy prowadzić w kolejności:

- demontaż instalacji ,

- rozbiórka elementów nakryw kominowych;

- odbicia tynków kominów;

- konstrukcja przekrycia dachu : rozpoczynając od demontażu rynien,  wywietrzników, obróbek blacharskich,

- Pokrycia z blachy należy zdejmować pasami prostopadłymi do okapu. Należy uzywać specjalistycznych narzędzi do odcinania rąbków i żabek przybijanych do deskowania. Odspojone arkusze blachy należy wiązać w zwoje i spuszczać w dół.

6. KONTROLA JAKOŚCI  -  badania, odbiór robót.

Zgodnie z wymaganiami w części Wymagań Ogólnych (OST). Przebieg robót rozbiórkowych powinien być odnotowany w dzienniku budowy lub w specjalnie założonym dzienniku rozbiórki, który oprócz danych porządkowych powinien podawać:

- kolejność wykonywanych robót;

- protokolarne stwierdzenie, czy na dachu będą pracować robotnicy lub będą ustawione rusztowania  albo drabiny mają dostateczną wytrzymałość;

- opis środków zabezpieczających, które zostały użyte przy rozbiórce;

- opis okoliczności towarzyszących rozbiórce i mających wpływ na przebieg robót i bezpieczeństwo ludzi  prowadzących rozbiórkę.

Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiórkowych:

Roboty rozbiórkowe powinien prowadzić kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeni u oraz zatrudniać robotników obeznanych z tego rodzaju pracami. Przez cały czas trwania robót należy pilnować, aby na plac rozbiórki nie wchodziły osoby postronne.

Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR - Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.

Jednostkami przedmiaru i obmiaru są:

1 m2 – w odniesieniu do powierzchni;

1 m3 – w odniesieniu do objętości;

1 mb – w odniesieniu do długości;

1 szt. – w odniesieniu do ilości jednostkowej;

1 komplet –w odniesieniu do ilości zamkniętych zbiorów elementów;

1 tona – w odniesieniu do ciężaru.

W.w.jednostki odnoszą się do materiału obmierzonego przed wyburzeniem.

8. ODBIÓR ROBÓT - sposób odbioru robót budowlanych.

Zgodnie z wymaganiami w części Wymagań Ogólnych.

Wszystkie wymienione roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI - sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących.

Zgodnie z wymaganiami w części Wymagań Ogólnych.

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez inspektora nadzoru, mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena jednostki obmiarowej rozebranych elementów obiektu obejmuje:

- usunięcie materiału z rozbiórki poza Teren Budowy,

- uporządkowanie terenu po wykonanych robotach.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - przepisy związane

[1]	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.(Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych;

[2]	Zalecenia wykonawcze - BHP przy robotach rozbiórkowych i demontażowych:

Roboty rozbiórkowe i demontaż należą do niebezpiecznych. W związku z tym teren, na którym prowadzi się należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych za pomocą ogrodzenia i napisów ostrzegawczych. Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać na nie pozwolenie,  opracować program robót zapewniający bezpieczny ich przebieg, zapoznać pracowników z tym programem oraz poinformować ich o zagrożeniach z jakimi mogą spotkać się w czasie pracy i bezpiecznych sposobach wykonywania robót. Opracowując i realizując program robót, przyjmuje się taki sposób ich wykonywania, by usuwanie jednego elementu nic wywołało nieprzewidzianego spadania lub zawalenia się oraz aby przebywanie ludzi na niższych kondygnacjach było wykluczone.

Podczas wiatru o szybkości przekraczającej 10 m/sek. roboty należy przerwać Aby zapobiec pyleniu w czasie trwania robót przeznaczone do rozbiórki części obiektu należy obficie polewać wodą. Przy usuwaniu gruzu należy stosować zsuwnice pochyŁe i rynny zsypowe lub osiatkowania. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach i innych konstrukcyjnych częściach obiektu jest wzbronione.

Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne oraz podnośniki i materiały używane do tych urządzeń powinny odpowiadać wymaganiom "Dz. U. Nr 13/72". W czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w hełmach,

-ustawić we właściwych miejscach przepisowe znaki ostrzegawcze i kierunkowe wskazujące drogi objazdowe.

Przed przystąpieniem do rozbiórki wykonawca powinien stwierdzić, czy na miejscu objętym robotami lub w sąsiedztwie w strefie niebezpiecznej nie przebywają osoby postronne, a dopiero po stwierdzeniu, że w strefie niebezpiecznej nie ma osób postronnych można przystąpić do wykonywania robót.

- Przy wykonywaniu robót betonowych zbrojarskich i żelbetowych, należy dopilnować
szczególnie rygorystycznego przestrzegania wymagań przepisów bhp i zasad ergonomii przy realizacji procesów technologicznych oraz używania przy pracy wydanych  zatrudnionym środków ochrony osobistej;

Demontaże:

Demontaży dokonuje się zachowując warunki bhp takie same jak przy montażu ale w kolejności odwrotnej, ustalonej dokładnie w programie robót. Na przeznaczonych do montażu elementach konstrukcji oznacza się dokładnie miejsce zamocowania zawiesin zblocza np. żurawia. Przed przystąpieniem do demontażu każdego elementu (odkręcenia, odkucia, czy odcięcia) należy za pomocą zawiesi, dobranych odpowiednio do potrzeb, przeznaczony do demontażu element zawiesi w gardzieli haka żurawia, a dopiero po tym przystąpić do odłączenia tego elementu od reszty konstrukcji

Zdemontowane elementy przemieszcza się za pomocą np. żurawia lub innej dźwignicy na składowisko na otwartej przestrzeni, gdzie o ile nie są przeznaczone do dalszego użytku, zostaną rozmontowane na części przeznaczone do przemieszczania na miejsce przeznaczenia lub na złom.

- SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

- WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

- Kod 45262310-7	ZBROJENIE

1.0 Wstęp.

1.1 Przedmiot Specyfikacje.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro związanych z REMONTEM POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STRZEBINIU. (NAKRYWY KOMINÓW).

1.2	Zakres stosowania Specyfikacji.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument  przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

Zbrojenie żebrowane – zbrojenie prętami żebrowanymi klasy A- III gatunku 34GS.

1.3	Zakres robót objętych Specyfikacją.

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmuje zbrojenie nakryw kominowych oraz wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robót wchodzi: przygotowanie i montaż zbrojenia, prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-III 34 GS; Nakrywy żelbetowe ( czapki kominowe ), beton B30.

Zakres robót obejmuje również:

- Zakotwień, marek i innych elementów do zabetonowania

- Wypełnienie przestrzeniami między otworami przewodów wentylacyjnych kominów, beton B30

1.4	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z podanym przedmiarem robót oraz sztuką budowlaną.

- Materiały.

- Stal zbrojeniowa.

2.1.1	Klasy i gatunki stali zbrojeniowej.

Stal wg PN-H-93215:1982 oraz PN-H~84023106:1989. Główne pręty w konstrukcjach żelbetowych, wykonać ze stali klasy A-III gatunku 34GS.

3.0	Przygotowanie zbrojenia.

Pręty stołowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane, haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg normy PN-B-03264.

Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264. Wykonawca zapewni przygotowanie stali na stanowisku zadaszonym, umieszczonym zgodnie z Projektem Zagospodarowania Placu Budowy, wyposażonym w urządzenia do gięcia i prostowania prętów stalowych o średnicy do 25 mm,

3.1	Montaż zbrojenia

Wykonawca ułoży zbrojenie po Odbiorze Częściowym deskowań.

Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów musi być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu

4.0 Obmiar robót.

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót.

Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (!) zmontowanego zbrojenia tj. teoretyczna długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich ciężar jednostkowy (kg/mb). Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego.

Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w przedmiarze.

Ilości przewidywanego zbrojenia zestawiono w Przedmiarze Robót.

Jednostka obmiarowa.

Jednostką obmiarową jest 1 t stali zbrojeniowej wbudowanej w konstrukcję.

5.0	Odbiór robót

Odbiór robót zbrojarskich podlega zasadom Odbioru Robót Zanikających według zasad ogólnych w budownictwie.

5.1 Odbiór zmontowanego zbrojenia

Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Kierownika Budowy – Inspektora Nadzoru.

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z przedmiarem robót i postanowieniami niniejszej Specyfikacji,

Sprawdzenie zgodności zbrojenia obejmuje;

- Zgodność kształtu prętów,

- Zgodność liczby prętów i ich średnic w poszczególnych przekrojach,

- Rozstaw strzemion,

- Prawidłowe wykonanie haków, złącz i długości zakotwień,

- Zachowanie wymaganej otuliny zbrojenia.

6.0 Podstawa płatności.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji WARUNKI OGÓLNE.

Cena jednostki obmiarowej.

Cena jednostkowa obejmuje zakup, dostarczenie materiału, oczyszczenie i wyprostowanie, gięcie, przycinanie, łączenie spawane "na styk" lub "zakład" przy użyciu drutu wiązałkowego oraz montaż zbrojenia w deskowaniu zgodnie z Dokumentacją Projektową i niniejszą Specyfikacją, a także oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich poza plac budowy.

W cenie jednostkowej mieszczą się również koszty ewentualnych rusztowań i pomostów niezbędnych do wbudowania stali zbrojeniowej wraz z ich rozbiórką.

7.0 Przepisy związane

Jeżeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują inaczej, Wykonawca zastosuje się w pełni do wymagań i zaleceń poniższych przepisów. Wykonawca nie będzie rościł żadnych kosztów związanych ze spełnieniem postanowień poniższych dokumentów.

PN-H-84023106:989 Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-H-93215:982 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu,

PN-B-3264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie

- SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

- WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

- Kod 45262311-4 - BETONOWANIE KONSTRUKCJI

1.0 	Wstęp.

  - Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z formowaniem szalunków konstrukcji betonowych, układaniem betonu, pielęgnacją, oraz wykonawstwem i montażem elementów żelbetowych związanych z REMONTEM POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STRZEBINIU PRZY UL. LOMPY 9.

  - Zakres stosowania Specyfikacji.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument  przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3	Zakres robót objętych Specyfikacją.

Roboty, których dotyczy Specyfikacji, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie betonu, zapraw wyrównawczych w elementach konstrukcyjnych oraz podkładów betonowych we wszelkich robotach, a w szczególności:

- Nakrywy żelbetowe - gr. 7cm, beton B30.

Zakres robót obejmuje również:

- Zakotwień, marek i innych elementów do zabetonowania

- Wypełnienie przestrzeniami między otworami przewodów wentylacyjnych istniejących dymowych w istniejących kominach, beton B30

1.4	Określenia podstawowe.

Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Cement CEM - spoiwo hydrauliczne, tj. drobno zmielony materiał nieorganiczny, po zmieszaniu z wodą tworzący zaczyn wiążący i twardniejący w wyniku reakcji i procesów hydratacji, który po stwardnieniu pozostaje wytrzymały i trwały także pod wodą.

  - Ogólne wymagania dotyczące Robót:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z kosztorysem, przedmiarem robót oraz zaleceniami Kierownika Budowy.

2.0 Materiały.

2.1 Drewno.

- Drewno tartaczne iglaste stosowane do robót ciesielskich powinno odpowiadać wymaganiom PN-67/D-95017

- Tarcica iglasta do robót ciesielskich powinno odpowiadać wymaganiom PN-631S-06251 i PN75/D-96000

2.2 Beton.

Wykonawca zapewni dostawę betonu z wytwórni.

2.3 Klasy betonów.

- beton B30 dla wszystkich elementów konstrukcji żelbetowych

3.0 Sprzęt

  - Deskowania.

Roboty ciesielskie należy wykonać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez Kierownika Budowy, przeznaczonego dla realizacji robót zgodnie z założoną technologią.

4.0 Mieszanka betonowa.

Zastosowana zgodnie z Normą – wymagany atest.

- numer seryjny atestu,

- numer receptury i numer zamówienia,

- rodzaj i ilość dodatków i domieszek,

- deklarację zgodności z niniejszą Specyfikacją i normą PN-EN 206.1,

4.1 Układanie mieszanki betonowej (betonowanie).

Przygotowanie do układania mieszanki betonowej

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:

- wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp.,

- wykonanie zbrojenia,

- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,

- wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,

- prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowanie elementów kotwiących zbrojenie i deskowanie formujące kanały, przepony oraz innych elementów ustalających położenie armatury itd.,

- gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania.

Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, brudu, płatków rdzy, ze zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej części słupków i ścian. Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być zwilżone wodą bezpośrednio przed betonowaniem. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiałów powinny być powleczone środkiem uniemożliwiającym przywarcie betonu do deskowania. Jeżeli w warunkach uzasadnionych technicznie stosuje się deskowanie drewniane jednorazowe, należy je zmoczyć wodą.

Powierzchnie uprzednio ułożonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementów wbudowanych w Konstrukcje monolityczne powinny być przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego. Woda pozostała w zagłębieniach betonu powinna być usunięta.

4.2 Zalecenia ogólne.

Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie i zasadami sztuki budowlanej. Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po opracowaniu przez wykonawcę i akceptacji przez Inżyniera Projektu dokumentacji technologicznej, obejmującej także betonowanie. Betonowanie może zostać rozpoczęte po sprawdzeniu deskowań i zbrojenia przez Inżyniera Projektu i po dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy.

W przypadku układania mieszanki betonowej z większych wysokości od podanych wyżej należy zastosować rynny, rury teleskopowe, rury elastyczne (rękawy) itp. Przy konieczności zastosowania urządzeń pochyłych należy ich wyloty zaopatrzyć w urządzenia (klapy ruchome) pozwalające na pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej ułożenia bez rozwarstwienia. Przy układaniu mieszanki betonowej z wysokości większej niż 10 m należy stosować odcinkowe przewody giętkie zaopatrzone w pośrednie i końcowe urządzenie do redukcji prędkości spadającej mieszanki. Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących warunków ogólnych:

- w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań, czy nie następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji,

- szybkość i wysokość wypełnienia deskowania mieszanką betonową powinny być określone wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki,

- w okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie zabezpieczona przed nadmierną utratą wody,

- w czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie chroniona przed wodą opadową; w przypadku gdy na świeżo ułożoną mieszankę betonową spadła nadmierna ilość wody powodująca zmianę konsystencji mieszanki, należy ją usunąć,

- w miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone zbrojenie utrudnia mechaniczne zagęszczanie mieszanki, należy dodatkowo stosować zagęszczanie ręczne za pomocą sztychowania. Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w dzienniku robót, w którym powinny być podane:

- data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmentów lub części budowli,

- wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki betonowej,

- daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a następnie wyniki i terminy badań,

- temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych.

Gdyby betonowanie było wykonywane w okresach obniżonych temperatur, wykonawca zobowiązany jest codziennie rejestrować minimalne temperatury za pomocą sprawdzonego termometru umieszczonego przy betonowanym elemencie. Beton powinien być układany w deskowaniu w ten sposób, aby zewnętrzne powierzchnie miały wygląd gładki, zwarty, jednorodny bez żadnych plam i skaz. Ewentualne nierówności i kawerny powinny być usunięte, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zostać dokładnie naprawione zaprawą cementową natychmiast po rozszalowaniu, ale tylko w przypadku, jeśli uszkodzenia te są w granicach, które Inżynier Projektu uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element podlega rozbiórce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyżej roboty poprawkowe są wykonywane na koszt wykonawcy. Ewentualne łączniki stalowe (drut. śruby, itp. ), które spełniały funkcję stężeń deskowań lub inną i wychodzą z betonu po rozdeskowaniu powinny być obcięte przynajmniej 1 0 cm pod wykończoną powierzchnią betonu, a otwory powinny być wypełnione zaprawą cementową. Tam gdzie tylko możliwe, elementy form deskowania powinny być zastabilizowane w dokładnej pozycji przy zastosowaniu prętów stalowych wewnątrz rurek z PCV lub podobnego materiału koloru szarego (rurki pozostają w betonie). Wyładunek mieszanki ze środka transportowego powinien następować z zachowaniem maksymalnej ostrożności celem uniknięcia rozsegregowania składników. Oprzyrządowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny być uzgodnione i zatwierdzone przez Inżyniera Projektu. Zabrania się wyładunku mieszanki w jedną hałdę i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratorów. Kolejne betonowania nie mogą tworzyć przerw, nieciągłości ani różnic wizualnych, a podjęcie betonowania może nastąpić tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. Inżynier Projektu może, jeśli uzna to za celowe, zadecydować o konieczności betonowania ciągłego celem uniknięcia przerw. W tym przypadku praca winna być wykonywana na zmiany robocze i w dni świąteczne.

4.3 Zagęszczenie mieszanki betonowej.

Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych.

Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowania a ilość powietrza w mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej. Ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej i półciekłej, lub gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na użycie wibratorów pogrążaInych. Przy stosowaniu wibratorów pogrążalnych odległość sąsiednich zagłębień wibratora nie powinna być większa niż 1,5-krotny skuteczny promień działania wibratora. Grubość warstwy zagęszczanej mieszanki betonowej nie powinna być większa od 1,25 długości buławy wibratora (roboczej jego części). Wibrator w czasie pracy powinien być zagłębiony na 5-10 cm w dolną warstwę poprzednio ułożonej mieszanki. Przy stosowaniu wibratorów powierzchniowych płaszczyzny ich działania na kolejnych stanowiskach powinny zachodzić na siebie na odległość 10-20 cm. Grubość zagęszczonej warstwy mieszanki betonowej nie powinna przekraczać w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwójnie - 12 cm. Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorów pogrążalnych, prędkość posuwu wibratorów powierzchniowych, jak i skuteczny promień działania obydwu typów wibratorów powinny być ustalone doświadczalnie dla każdego rodzaju mieszanki betonowej. Zakres i sposób stosowania wibratorów powinny być. Ustalone doświadczalnie w zależności od przekroju konstrukcji, mocy wibratorów, odległości ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej itp. Opieranie wibratorów wszelkich typów o pręty zbrojeniowe jest niedopuszczalne. Wibratory powinny być dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowań, przy czym:

- wgłębne należy stosować do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i gęstoplastycznej; wibratory wgłębne o dużej mocy (powyżej 1,47 kW) należy stosować do konstrukcji betonowych i konstrukcji żelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m; wibratory wgłębne małej mocy (poniżej 1,47 kW) należy stosować do konstrukcji betonowych oraz żelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0.2-0.8 m,

- wibratory powierzchniowe należy stosować do konstrukcji betonowych lub żelbetowych o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do wibrowania podłoży, stropów, płyt itp.; płaszczyzny działania wibratorów powierzchniowych na sąsiednich stanowiskach powinny zachodzić na siebie na odległość około 20 cm; grubość warstwy betonu zagęszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powinna być większa niż:

- -25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo. -12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwójne.

- •wibratory prętowe należy stosować do konstrukcji żelbetowych o bardzo gęstym zbrojeniu, nie pozwalającym na użycie wibratorów wgłębnych.

Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie którym mieszanka betonowa związała na tyle, że nie ulega uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora, jest możliwe dopiero po osiągnięciu przez beton wytrzymałości co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniałego betonu. Zagęszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urządzeniami próżniowymi powinno być prowadzone wg instrukcji dostosowanych do rodzaju urządzenia i konstrukcji, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zapewnienie:

- dostatecznej sztywności płyt deskowania umożliwiających odciąganie nadmiaru wody z mieszanki betonowej,

- łatwości montażu i rozbiórki deskowania,

- dużej szczelności komór podciśnieniowych przylegających do płyt deskowania odciągających wodę,

- łatwości oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komór podciśnieniowych,

- możliwości niwelowania odchyłek wymiarowych wynikających z niedokładności położenia elementów i montażu zbrojenia.

Ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej należy wykonywać za pomocą sztychowania każdej ułożonej warstwy prętami stalowymi w taki sposób, aby końce prętów wchodziły na głębokość 5-10 cm w warstwę poprzednio ułożona, oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania młotkiem drewnianym.

4.4 Pielęgnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewającego normalnie.

Warunki dojrzewania świeżo ułożonego betonu i jego pielęgnacja w początkowym okresie twardnienia powinny:

- zapewnić utrzymanie określonych warunków cieplno - wilgotnościowych niezbędnych do przewidywanego tempa wzrostu wytrzymałości betonu,

- uniemożliwiać powstawanie rys skurczowych w betonie,

- chronić twardniejący beton przed uderzeniami, wstrząsami i innymi wpływami pogarszającymi jego jakość w konstrukcji

W okresie pielęgnacji betonu należy:

- chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych, a szczególnie wiatru i promieni słonecznych {w okresie zimowym - mrozu) przez ich osłanianie i zwilżanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunków klimatycznych,

- utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności przez co najmniej:

-7 dni - przy stosowaniu cementów portlandzkich,

-14 dni - przy stosowaniu cementów hutniczych i innych.

- polewać wodą beton normalnie twardniejący, rozpoczynając polewanie po 24 godz. od chwili jego ułożenia,

- przy temperaturze + 15°C i wyżej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godz. w dzień i co najmniej jeden raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę,

- przy temperaturze poniżej +5°C betonu nie należy polewać,

- nawilżać beton bezpośrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do polewania betonów w okresie kilku godzin po zakończeniu naparzania powinna mieć odpowiednią temperaturę, dostosowaną do temperatury elementu.

Świeżo ułożony beton stykający się z wodami gruntowymi, a szczególnie płynącymi, powinien być chroniony przed ich ujemnym wpływem przez czasowe odprowadzenie wody, wykonanie warstwy izolacyjnej wodochronnej lub w inny równorzędny sposób, przez co najmniej 4 dni od chwili wykonania betonu.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania PN-88/S-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/S-06251 lub wytrzymałości manipulacyjnej (prefabrykaty).

- Kontrola jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji.

5.1	Deskowania.

Wymagania szczegółowe dotyczące deskowań należy przyjmować wg PN-63/S-06251. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu dla deskowań są ściśle związane z odchyłkami wymiarowymi wykonywanych elementów żelbetowych i betonowych. Odchyłki te podane są w rozdziale dotyczącym wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych.

5.2 Wymagane właściwości betonu.

5.3 Wymagania ogólne.

Badania składników betonu powinny być wykonane przed przystąpieniem do przygotowania mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie przez cały czas trwania robót betonowych. Podczas robót betonowych należy przeprowadzać systematyczną kontrolę dla bieżącego ustalania:

- jakości składników betonu oraz prawidłowości ich składowania,

- dozowania składników mieszanki betonowej,

- jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania,

- cech wytrzymałościowych betonu.

- prawidłowości przebiegu twardnienia betonu, terminów rozdeskowania oraz częściowego lub całkowitego obciążenia konstrukcji.

Sposób, liczba kontroli, jak również forma prowadzenia sprawozdawczości i wyników kontroli powinny być dostosowane do rodzaju budownictwa i przyjętych metod realizacji.

Kontrola betonu powinna obejmować sprawdzenie wszystkich cech technicznych podanych w niniejszej Specyfikacji oraz ewentualnie innych cech zaznaczonych w dokumentacji technicznej. Kontrola jakości betonu w konstrukcji może być przeprowadzona za pomocą sprawdzonych metod fizycznych, akustycznych, radiometrycznych lub innych, po uzgodnieniu z nadzorem technicznym i odbiorcą.

W przemysłowych i przeciętnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmować wszystkie wymagane normami państwowymi właściwości betonu.

Jeżeli beton poddawany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane normą państwową i niniejszą warunkami Specyfikacją oraz ewentualnie inne badania konieczne do potwierdzenia prawidłowości przebiegu zabiegów technologicznych.

Dokumentacja techniczna kontroli jakości powinna zawierać wszystkie wyniki, badań betonu przewidzianych planem kontroli.

  - Kontrola jakości składników betonu.

Cement:

- dla każdej partii cementu należy przeprowadzać badania czasu wiązania, stałości objętości i wytrzymałości na ściskanie,

- cement nie musi być badany, z wyjątkiem cech podanych w p.2 2 niniejszej Specyfikacji a, jeżeli jest przechowywany zgodnie z wymaganiami norm państwowych, a jego jakość została potwierdzona przy dostawie przez cementownię.

W pozostałych przypadkach są wymagane badania Kontrolne cementu przed użyciem go do wykonania betonu przez sprawdzenie zgodności cech fizycznych i wytrzymałościowych z wymaganiami odpowiednich norm.

Sprawdzenie jakości cementu może być przeprowadzone przez badanie wytrzymałości betonu wykonanego z tego cementu.

Kruszywo:

- dla każdej dostarczonej partii powinna być przeprowadzona kontrola w zakresie badań niepełnych wg PN-861S-06712 obejmującym kontrolę cech podanych w p.2.3 niniejszej

- w przypadku gdy badania wykażą niezgodność właściwości danego kruszywa z wymaganiami norm, użycie takiego kruszywa do produkcji betonu może nastąpić tylko łącznie z innym kruszywem i pod warunkiem, że mieszanina tych kruszyw spełnia wymagania określone w normach na kruszywo stosowane do betonów,

- bieżące badania kruszywa (np. określenie aktualnej wilgotności, zawartości kruszywa drobnego lub grubego) należy przeprowadzać w celu ewentualnej korekty zaprojektowanego składu betonu.

Woda:

Badanie wody do celów budowlanych należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami norm państwowych. Nie należy badać wody wodociągowej.

  - Kontrola procesu wykonywania betonu.

Wykonywanie mieszanki betonowej powinno być kontrolowane na bieżąco. W przypadkach, gdy beton poddawany jest specjalnym procesom technologicznym, powinna być:

prowadzona kontrola przebiegu tych procesów.

Kontroli powinny podlegać parametry, od których zależy jakość betonu, a szczególnie:

- temperatura betonu dojrzewającego w warunkach innych niż naturalne lub w warunkach obniżonej temperatury,

- ciśnienie - w przypadku prasowania mieszanki betonowej,

- podciśnienie - przy odwadnianiu próżniowym,

- inne wielkości, których kontrolowanie przewidują wymagania technologiczne,

5.6	Kontrola mieszanki betonowej.

Konsystencja i urabialność mieszanki betonowej powinna być sprawdzana z częstotliwością nie mniejszą niż 2 razy na każdą zmianę roboczą. Konsystencji mieszanki betonowej można nie sprawdzać bezpośrednio po jej zagęszczeniu, gdy wyrób lub element betonowy lub żelbetowy jest rozformowany.

Różnica pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a konsystencją kontrolowaną w chwili układania mieszanki n[e powinna być większa niż:

- ±1 cm wg stożka opadowego - dla konsystencji plastycznej,

- ±2 cm wg stożka opadowego - dla konsystencji półciekłej i ciekłej,

- ±20% ustalonej wartości wskaźnika Ve - Be -dla konsystencji gęstoplastycznej i wilgotnej.

Urabialność powinna być sprawdzana doświadczalnie przez próbę formowania w rzeczywistych lub zbliżonych do nich warunkach betonowania. W wyniku prawidłowo dobranej Urabialność) powinno się uzyskać zagęszczoną mieszankę betonową o wymaganej szczelności. Miarą tej szczelności jest porowatość zagęszczonej mieszanki.

Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej przeprowadza się metodą ciśnieniową podczas projektowania jej składu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzających co najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowania. Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg PN-88/S-06250 nie powinna przekraczać:

2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających, przedziałów wartości podanych w tabeli niżej w przypadku stosowania domieszek napowietrzających:

| Uziarnienie kruszywa [mm] |  | 0-16 | 0-32.5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zawartość powietrza | Beton narażony na czynniki atmosferyczne | 3.5 do 5.5 | 3 do 5 |
| [%] | Beton narażony nastały dostęp wody przed zamarzaniem | 3.5 do 6.5 | 4 do 6 |

5.7 Kontrola betonu.

Zakres kontroli.

Zachowując w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczące wytrzymałości betonu, Inżynier Projektu ma prawo pobrania w każdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych próbek materiałów lub betonów celem poddania badaniom bądź próbom laboratoryjnym.

Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/S-06250

- wytrzymałość betonu na ściskanie,

- nasiąkliwość betonu,

- odporność betonu na działanie mrozu,

- przepuszczalność wody przez beton.

Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierającego min. podział obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie liczebności i terminów pobierania próbek do kontroli mieszanki i betonu. Inżynier Projektu może zażądać wykonania badań i kontroli na betonie utwardzonym za pomocy metod nieniszczących, jako próba sklerometryczna, próba za pomocą ultra dźwięków, pomiaru oporności itp.

Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu).

Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania wytrzymałości na ściskanie R; próbek pobranych z danej partii betonu przy stanowisku betonowania. Liczba próbek powinna być ustalona w planie kontroli jakości betonu, przy czym nie może być mniejsza niż 1 próbka na 100 zarobów, 1 próbka na 50 m3 betonu, 1 próbka na zmianę roboczą oraz 3 próbek na partię betonu. Zmniejszenie liczby próbek na partię do 3 wymaga zgody inżyniera Projektu. Próbki pobiera się losowo, po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje, przygotowuje i bada zgodnie z normą PN-88/S06250.

Sprawdzenie nasiąkliwości betonu.

Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca się badanie nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza się co najmniej na 5 próbkach pobranych z wybranych losowo rożnych miejsc. Wymiary próbek oraz sposób ich przechowywania, przygotowania i badania zgodnie z normą PN88/S-06250.

Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu.

Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu przeprowadza się na próbkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca się badanie na próbkach wyciętych z konstrukcji.

Wymiary próbek oraz sposób ich przechowywania, przygotowania, badania zgodnie z normą PN88/S-06250.

Sprawdzenie przepuszczalności wody przez beton.

Sprawdzenie stopnia wodoszczelności betonu przeprowadza się na próbkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas projektowania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, nie rzadziej jednak niż 1 raz na 5000 m3 betonu.

Wymiary próbek oraz sposób ich przechowywania, przygotowania, badania zgodnie z normą PN88/S-06250.

Dokumentacja badań.

Dla każdej partii betonu powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości betonu.

Najdłuższy okres na wystawienie zaświadczenia o jakości nie może być dłuższy niż 3 miesiące, licząc od daty rozpoczęcia produkcji betonu zaliczanego do danej partii Zaświadczenie o jakości powinno zawierać następujące dane merytoryczne:

- •charakterystykę betonu, jak klasę betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wpływy atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbędne dane,

- wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badania

- wyniki badań dodatkowych (nasiąkliwość, mrozoodporność, wodoszczelność),

- • okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu.

Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposób ścisły odzwierciedlać jakość i ilość użytych składników oraz sposób i warunki wykonania, twardnienia, a także rzeczywiste cechy betonu znajdującego się w konstrukcji.

- Obmiar robót.

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót.

Do obliczania należności przyjmuje się faktyczną ilość wbudowanych m3 betonu. Ilości przewidywanych robót betonowych ujęto w Przedmiarze Robót

Jednostka obmiarowa:

Jednostką obmiaru jest 1 m3 wbudowanego betonu, obliczony na podstawie kosztorysu.

7.0	Badania i odbiory konstrukcji betonowych monolitycznych.

7.1	Zakres badań.

Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny dotyczyć:

- materiałów,

- prawidłowości oraz dokładności wykonania deskowań i rusztowań, - prawidłowości i dokładności wykonania zbrojenia,

- prawidłowości i dokładności przygotowania mieszanki betonowej, jej ułożenia, zagęszczenia i pielęgnacji,

- prawidłowości i dokładności wykonania konstrukcji,

Odbiory robót zanikających należy przeprowadzać w trakcie wykonywania robót (odbiory częściowe), a wyniki wpisywać do protokółu i dziennika budowy; odbiór końcowy obiektu powinien uwzględniać wyniki odbiorów częściowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na to, czy zalecenia zawarte w protokóle odbioru częściowego, (jeżeli takie były) zostały w pełni wykonane.

Dokumenty warunkujące przystąpienie do badań technicznych przy odbiorze powinny odpowiadać wymaganiom podanym w Specyfikacji WARUNKACH OGÓLNYCH.

  - Badanie materiałów.

Badanie materiałów należy przeprowadzać na podstawie zapisów w dzienniku budowy, zaświadczeń producentów o jakości materiałów i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami państwowymi lub świadectwami ITB dopuszczającymi dany materiał do stosowania w budownictwie.

Materiały nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość, a budzące, pod tym względem wątpliwości, powinny być poddawane badaniom laboratoryjnym przed ich wbudowaniem.

Badanie betonów powinno być dokonane w sposób podany w rozdz. 6.3 niniejszej Specyfikacji.

7.3 	Badanie deskowań.

Badanie deskowań i rusztowań powinno obejmować sprawdzenie ich na zgodność z wymaganiami podanymi w PN-63/S-06251.

Sprawdzenie prawidłowości wykonania deskowania i rusztowania powinno być dokonane przez pomiar instrumentami geodezyjnymi.

Dopuszcza, się stosowanie innych metod sprawdzania i pomiaru, pod warunkiem ze pozwolą one na sprawdzenie z wymaganą dokładnością.

Ze sprawdzenia rusztowań i deskowań należy spisać protokół, w którym powinno znajdować się stwierdzenie dopuszczające rusztowanie do wykonania robót betonowych.

7.4	Badanie zbrojenia przed rozpoczęciem betonowania.

Badanie ustawionego w deskowaniu zbrojenia na zgodność z wymaganiami podanymi w Specyfikacji SST-K5 ZBROJENIE.

7.5	Badania konstrukcji.

Niezależnie od badań wymienionych w p.6.3.1 do 6 3.4 przy badaniu konstrukcji betonowych i żelbetowych powinna być poddana sprawdzeniu i ocenie:

- prawidłowość cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów oraz zgodność z projektem otworów i kanałów wykonanych w konstrukcjach, prawidłowość ustawienia części zabetonowanych, prawidłowość wykonania szczelin dylatacyjnych,

- prawidłowość położenia budowli w planie i jej rzędnych wysokościowych itp.; sprawdzenie powinno być wykonane przez przeprowadzenie uznanych, odpowiednich pomiarów,

- jakość betonu pod względem jego zagęszczenia i jednolitości struktury, na podstawie dokładnych oględzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocą nieniszczących metod badań

- prawidłowość wykonania robót zanikających np. przygotowania zbrojenia, ułożenia izolacji itp.

Przy sprawdzeniu jakości powierzchni betonów należy wymagać, aby łączna powierzchnia ewentualnych raków nie była większa niż 5% całkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkościennych nie więcej niż 1 %. Lokalne raki nie powinny obejmować więcej niż 5% przekroju danego elementu.

Zbrojenie główne nie powinno być odsłonięte. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia elementów lub konstrukcji nie powinny być większe od podanych poniżej w tabeli.

Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji betonowych i żelbetowych

| Odchylenia | Dopuszczalne odchyłki [mm] |
| --- | --- |
| Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia - na 1 m wysokości - na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach - w ścianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz słupów podtrzymujących stropy monolityczne - w ścianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu ślizgowym lub przesławnym Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu - na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku - na całą płaszczyznę Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu łatą o długości 2,0m z wyjątkiem powierzchni podporowych a.)powierzchni bocznych i spodnich b.)powierzchni górnych c.)Odchylenia w długości i rozpiętości elementów d.)Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego e.)Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów | - 5 - 20 - 15 - 1/500 wysokości budowli, lecz nie więcej niż 100mm - 5 - 15 - ±4 - ±8 - ±20 - ±8 - ±5 |

  - Ocena wykonanych konstrukcji.

Jeżeli badania dadzą wynik dodatni, wykonane konstrukcje betonowe lub żelbetowe nałoży uznać za zgodne z wymaganiami warunków technicznych. W przypadku, gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, odbieraną konstrukcje bądź określoną jej część należy uznać za niezgodną z wymaganiami niniejszej Specyfikacji.

Deskowanie lub zbrojenie nie przyjęte w wyniku sprawdzenia powinno być przedstawione do ponownego badania po wykonaniu poprawek mających na celu doprowadzenie deskowania lub zbrojenia do wymagań zgodnych z niniejszą Specyfikacją.

W przypadku stwierdzenia w czasie badań konstrukcji niezgodności z wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji oraz w razie uznania całości lub części wykonywanych konstrukcji za niezgodne z wymaganiami projektu i niniejszych warunków należy ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone odstępstwa zagrażają bezpieczeństwu budowli lub jej części.

Konstrukcja lub jej część zagrażająca bezpieczeństwu powinna być rozebrana, ponownie wykonana i przedstawiona do badań

8.0 Podstawa płatności.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji WARUNKI OGÓLNE

Cena jednostki obmiarowej.

Płatność za jeden metr sześcienny betonu należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych

Cena jednostkowa uwzględnia zakup, zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, oczyszczania podłoża, przygotowanie, transport i ułożenie mieszanki betonowej i zagęszczeniem i pielęgnacją. Zgodnie z Dokumentacją Projektową i niniejszą Specyfikacją Techniczną W cenę jednostkową wliczone jest również wszystkie badania oraz wykonanie i rozbiórka potrzebnych deskowań, rusztowań i podpór tymczasowych oraz wykonanie potrzebnych otworów jak również obetonowanie potrzebnych zakotwień, marek itp.

9.0 Przepisy związane.

9.1 Normy dotyczące deskowań.

PN-89/D-95017 Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia

PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia

PN-59/S-82010 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

PN-88/S-82121 Śruby z łbem kwadratowym

PN-88/S-82151 Nakrętki kwadratowe

PN-85/S-82503 Wkręty do drewna ze łbem stożkowym

PN-85/S-82505 Wkręty do drewna ze łbem kulistym

BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem okrągłym i kwadratowym

9.2 Normy dotyczące konstrukcji betonowych.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-63/S-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-74/S-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na ściskanie.

PN-74/S-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna. Badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N.

9.3 Inne dokumenty.

Międzynarodowe zalecenia obliczania i wykonywania konstrukcji z betonu. Europejski Komitet Betonu. Arkady. Warszawa 1973.

PRNMiJ. Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1. Reguły ogólne i reguły dla budynków. Tom i. Wersja Polska ENV 1992-1-1; 1991 (Tekst do pierwszej ankiety normalizacyjnej). ITB. Warszawa 1992.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod 45410000-4 PRACE TYNKARSKIE

| Wykaz pełny |  |  |
| --- | --- | --- |

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji technicznej

Przedmiot: specyfikacja techniczna < TYNKI ZWYKŁE  >  odnosi się do REMONTU POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STRZEBINIU PRZY UL. LOMPY 9.

1.3. Nazwy i kody grup (wg.słownika CPV)

45410000-4 <Prace tynkarskie>

1.4. Informacje o terenie budowy:

Wejście na budowę: Warunkiem rozpoczęcia prac tynkarskich jest wykonanie elementów ścian ; odpowiednie przygotowanie nawierzchni ścian istniejących kominów (odkucie i odczyszczenie warstw zniszczonych).

Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. Podłoża powinny być równe, nie-pylące, bez rys i spękań. Nadlewki i wystające nierówności podłoża należy skuć lub zeszlifować. Rysy, raki, kawerny naprawić zaprawą cementową lub specjalistycznymi masami naprawczymi odpowiadającymi wymaganiom stosownych aprobat technicznych. Zabrudzenia, smarami, bitumami, farbami należy usunąć. Z podłoży należy usunąć warstwę pylącą oraz odpylić powierzchnię.

Tynki powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami norm i określającym rodzaj, odmianę i kategorię tynku.

1.5. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

Zakres prac związanych wykonaniem prac tynkarskich zawiera:

- Wykonanie nowych tynków cementowo-wapiennych na fragmentach nawierzchni ścian istniejących kominów z odczyszczonej cegły ceramicznej;

- Wykonanie nowych tynków cementowo-wapiennych na fragmentach nawierzchni ścian kominów stanowiących uzupełnienia ;

1.6. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:

Zakres prac towarzyszących w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

- Zabezpieczenia istniejącej instalacji antenowej i elektryczno- odgromowej;

Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

- Zabezpieczenie istniejących końcówek przyłączy mediów przed uszkodzeniem udarowym lub zanieczyszczeniem (w tym króćców okablowania elektrycznego – oprócz specjalistycznej ochrony taśmami izolacyjnymi – osłonami z folii PVC przed wpływem wody/wilgoci pochodzących z mas tynkarskich)

2. MATERIAŁY - wymagania dotyczące właściwości mas tynkarskich.

Zaprawy użyte do wykonania tynków powinny odpowiadać wymaganiom wg PN-90/B-14501 lub posiadać odpowiednie atesty i aprobaty techniczne.

Do zapraw służących do wykonania spodnich warstw tynku należy stosować piasek odmiany l wgPN-79/B-06711.

Do zapraw przeznaczonych na wierzchnią warstwę tynku o gładkiej powierzchni należy

stosować piasek przesiewany odpowiadający wymaganiom odmiany 2 wg PN-79/B-06711.

Także cement przeznaczony do wykończenia powierzchni tynków  powinien być przesiewany w celu usunięcia ewentualnych grudek i skawaleń.

W przypadku stosowania gotowych mieszanek tynkarskich do wykonywania tynków zwykłych, powinny one odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10109:1998

Źródła uzyskania materiałów – zgodnie z wymaganiami w części Wymagań Ogólnych.

Pozyskiwanie materiałów miejscowych – zgodnie z wymaganiami w części Wymagań Ogólnych.

Inspekcja wytwórni materiałów – zgodnie z wymaganiami w części Wymagań Ogólnych.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom – zgodnie z wymaganiami w części Wymagań Ogólnych.

Przechowywanie i składowanie materiałów – zgodnie z wymaganiami w części Wymagań Ogólnych.

3. SPRZĘT - wymagania dotyczące sprzętu i maszyn.

Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie.

Zgodnie z wymaganiami w części Wymagań Ogólnych.

4. TRANSPORT - wymagania dotyczące środków transportu

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Zgodnie z wymaganiami w części Wymagań Ogólnych.

5. WYKONANIE ROBÓT - wymagania dotyczące wykonania prac tynkarskich:

5.1. Zasady ogólne przy wykonywaniu tynków zwykłych:

- przed rozpoczęciem robót tynkowych powinny być ukończone wszystkie roboty stanu surowego, wykonane roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy;

- podłoże   powinno   być   przygotowane   w   sposób   zapewniający  jak   najlepszą przyczepność tynku;

- marka zaprawy do wykonania tynku powinna być dostosowana do rodzaju  i wytrzymałości podłoża oraz jego charakteru użytkowego (możliwość narażania na wpływy mechaniczne i chemiczne, wilgoć itp.), a w zależności od rodzaju zaprawy odpowiadać   wymaganiom   właściwej    normy   przedmiotowej,    przy   czym   w przypadku tynków dwu  i trójwarstwowych  marka zaprawy użytej  na kolejne warstwy, tj. na narzut i gładź powinna być niższa niż marka zaprawy użytej na warstwę poprzedzającą (nie dotyczy to gładzi tynków wypalanych);

- tynk powinien być na całej powierzchni ściśle powiązany z podłożem, a przy tynkach wielowarstwowych również poszczególne warstwy powinny ściśle do siebie przylegać na całej powierzchni;

- tynki powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia nie niżej niż 5 st. C i pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0 st. C;

- świeże tynki powinny być zabezpieczone przed gwałtownym wyschnięciem przez zasłanianie ich przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz   przez ochronę przez wiatrem; w przypadku prowadzenia robót tynkowych w okresie wysokich temperatur tynki cementowe, cementowo - wapienne i wapienne powinny być w okresie wiązania zaprawy (tj. w ciągu około l tygodnia) zwilżane wodą.

5.2. Zasady ogólne przy wykonywaniu tynków pocienionych (dekoracyjnych):

- Ze względu na swoje przeznaczenie powinny stanowić warstwę wyrównawczą, ochronną  w grubości 2do 8mm (grubość uśredniona= 3-4mm);

- Ze względu na fakturę powierzchni powinny być zacierane paca lub szczotką aż do stanu uzyskania gładkiej powierzchni, przy wyeksponowaniu zagłębień ukierunkowanych rotacyjnie (pochodzących z ziaren kruszywa stanowiącego dodatek masy);

- Przy wykonywaniu tynków pocienionych dekoracyjnych należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta w zakresie przygotowania podłoża, przygotowania masy tynkarskiej oraz sposoby i warunków nakładania;

- Tynki powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia nie niższej niż +5st.C, pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0.st.C.

- Swieże tynki powinny być chronione przed zbyt intensywnym działaniem promieni słonecznych (szczególnie w okresie letnim) i opadami atmosferycznymi;

6. KONTROLA JAKOŚCI  -  badania, odbiór wyrobów budowlanych i robót

6.1. Podstawę do odbioru technicznego tynków zwykłych stanowią następujące badania:

- sprawdzenie zgodności ;

powierzchni tynku i krawędzi należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej z wmontowaną dwukierunkową poziomnicą albo za pomocą poziomnicy murarskiej, pionu i łaty kontrolnej odpowiedniej długości. Po przyłożeniu łaty w dowolnym miejscu do powierzchni lub krawędzi tynku odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż to podano w normie PN-70/B-10100.

Powierzchni tynku i krawędzi należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej z wmontowaną dwukierunkową poziomnicą albo za pomocą poziomnicy murarskiej, pionu i łaty kontrolnej odpowiedniej długości. Po przyłożeniu łaty w dowolnym miejscu do powierzchni lub krawędzi tynku odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż to podano w normie PN-70/B-10100.
Sprawdzenie kąta między przecinającymi się płaszczyznami należy przeprowadzać kątownicą i łatą kontrolną po sprawdzeniu prawidłowości powierzchni wg normy. Prześwit w odległości 1 m od wierzchołka mierzonego kąta nie powinien przekraczać wielkości podanych w normie.

- sprawdzenie materiałów polegające na ustaleniu, czy zastosowany materiał jest zgodny z ustaleniami projektowymi, czy jest wydana deklaracja zgodności lub certyfikat zgodności z wymienionymi w ustaleniach technnicznych normami lub aprobatami technicznymi, oraz na sprawdzeniu zapisów z kontroli przed wydaniem komponentów zaprawy.

- ]sprawdzenie podłoży polegające na eliminacji wad –powinny być równe, niepylące, bez rys i spękań, pozbawione zabrudzeń.

- sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża - przez sondowanie akustyczne drewnianym młotkiem. Jeśli w wyniku sondażu uzyskano dźwięk w tonacji „głuchej” lub wykryto spękania, wykwity, odparzenia i inne wady fizyczne – tynk należy wykonać ponownie;

- sprawdzenie mrozoodporności tynków zewnętrznych – na podstawie oględzin wizualnych i akustycznych przeprowadzonych po sezonie zimowym;

- sprawdzenie grubości tynku – na podstawie ogledzin wizualnych – ustalenie prześwitów materiału podłoża lub „wybrzuszeń” pochodzacych z przesklepień fragmentów nierównego podłoża;

- sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych  oraz wad  i uszkodzeń powierzchni tynków;

Sprawdzenie odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny lub założonego szablonu i odchylenia krawędzi od linii prostej albo projektowanej krzywej należy przeprowadzać za pomocą przykładania do powierzchni tynku i do krawędzi łaty kontrolnej długości 2 m, a w przypadku gdy powinny one stanowić powierzchnie lub linie krzywe - odpowiedniego wzornika wykonanego w skali 1 : 1 oraz pomiaru wielkości prześwitu między łatą (lub wzornikiem) a w powierzchnią lub krawędzią tynku z dokładnością do 1 mm.

- sprawdzenie prawidłowości wykonania krawędzi tynków;

należy przeprowadzać wzrokowo oraz przez pomiar równocześnie z badaniem wyglądu powierzchni otynkowanych

- sprawdzenie   wykończenia   tynków   na   stykach,   narożach,   obrzeżach   i   przy szczelinach dylatacyjnych.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawędzi tynków zwykłych

| Kategoria tynku | Odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i od chylenie krawędzi od linii prostej | Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku |  | Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pionowego | poziomego |  |
| Tynki jednowastwowe: 0,I,Ia | Nie podlegają sprawdzeniu |  |  |  |
| Tynki dwuwarstwowe: II | 4mm na długości łaty kontronnej 2m | 3mm na 1m | 4mm na 1m i ogółem 10mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.) | 4mm na 1m |
| Tynki pospolite: III | 3mm i w liczbie 3 na całej długości łaty kontrolnej 2m | 2mm na 1m i ogółem 4mm w pomieszczeniach do 3,5m wysokości oraz 6mm w pomieszczeniach powyżej 3,5m wysokości | 3mm na 1m i ogółem 6mm na całej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (ścianki, belki itp.) | 3mm na 1m |

6.3. Ocena wyników badań.

Odbierany tynk powinien być uznany za zgodny z wymaganiami normy, jeśli wszystkie przeprowadzone badania dadzą wyniki dodatnie.

Jeżeli chociaż jedno z badań da wynik ujemny, za wykonany tynk powinien być uznany za niezgodny z wymaganiami normy. Tynk uznany za niezgodny z wymaganiami normy nie może być przyjęty. W tym przypadku należy:

- poprawić tynki wykonane niezgodnie z wymaganiami normy w celu doprowadzenia ich do zgodności z normą, a po poprawieniu przedstawić do ponownego badania, bądź;

- zaliczyć badany tynk do takiej niższej kategorii, której wymaganiom on odpowiada, bądź;

- nakazać   usunięcie   tynku   nie   odpowiadającego   wymaganiom   normy   i   żądać powtórnego jego wykonania

7. PRZEDMIAR I OBMIAR - Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.

Jednostkami przedmiaru i obmiaru są:

1 m2 – w odniesieniu do powierzchni;

1 m3 – w odniesieniu do objętości;

1 mb – w odniesieniu do długości;

1 szt. – w odniesieniu do ilości jednostkowej;

1 komplet –w odniesieniu do ilości zamkniętych zbiorów elementów;

1 tona – w odniesieniu do ciężaru.

8. ODBIÓR ROBÓT - sposób odbioru robót budowlanych.

Zgodnie z wymaganiami w części Wymagań Ogólnych.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI - sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących.

Zgodnie z wymaganiami w części Wymagań Ogólnych (OST).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - przepisy związane>

Normy:

[1]	PN-ISO 3443-7:1994 Tolerancja w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru.

[2]	PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

[3]	PN-70/B-10101 Roboty tynkowe. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

[4]	PN-N-10106: 1997 Tynki i zaprawy budowlane.

[5]	PN-B-30020:1999 Wapno budowlane. Wymagania

[6]	PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

[7]	PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw i betonów.

[8]	PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych

[9]	PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

[10]	PN-B-IOI09:1998 - Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

[11]	PN-90/B-14501 -Zaprawy budowlane zwykłe

[12]	PN-B-19701:1997 - Cementy powszechnego użytku

[13]	PN-B-30020:1999 - Wapno

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OBRÓBKA BLACHARSKA I KŁADZENIE RYNIEN -45261300-7

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji technicznej:

Przedmiot: Specyfikacja techniczna <OBRÓBKA BLACHARSKA I KŁADZENIE RYNIEN.> odnosi się do REMONTU POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STRZEBINIU PRZY UL. LOMPY 9.

1.3. Nazwy i kody grup (wg.słownika CPV) :

45261300-7 < prace dotyczące obróbki blacharskiej oraz kładzenia rynien >

1.4. Informacje o terenie budowy:

Warunkiem wejścia na budowę jest pozytywny wynik badania materiałów dostarczonych na budowę. Ocena jakości materiałów przy odbiorze konstrukcji powinna być dokonywana pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i świadectw kontroli stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymogami .

1.5. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

Zakres prac dotyczących obróbki blacharskiej oraz kładzenia rynien w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

- Wykonanie opierzeń kominów, wywietrzników oraz pasa nadrynnowego.

- Wykonanie oprzewodowania rynnowego z ocynku – zgodnie z kosztorysem.

1.6. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:

Zakres prac towarzyszących w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

- Wykonanie uszczelnień krawędziowych, z lepików bitumicznych;

- Podłączenie orynnowania i przewodów  spustowych wód deszczowych.

Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

- Miejscowe i czasowe zabezpieczenia strefy inwestycji w fazie przejściowej przed wpływami atmosferycznymi;

- Zabezpieczenia strefy sąsiadującej z inwestycją podczas prac na wysokości;

2. MATERIAŁY – wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.

2.1. Materiał podstawowy:

2.1.1.Blacha stalowa ocynkowana.

Do konstrukcji obróbek blacharskich  powinna być stosowana blacha stalowa ocynkowana o grubości  0,55mm, o powłoce z cynku z wykwitem nie mniejszej niż 275 g/m2).

2.1.2. Orynnowanie.

Do konstrukcji orynnowań ocynkowanych powinien być zastosowany zestaw kompletny w ramach systemu – rynna o szerokości 150 mm z obustronnymi zaślepkami , mocowana do istniejącej konstrukcji stropodachu z zachowaniem odpowiedniej odległości od okapu kształtkami haków, odpływ poprzez kształtkę leju odpływowego lub kształtką wylotu otwartego zakładanego w miejscu perforacji rynny, rury spustowe Fi.100 łączone mufami, mocowane do płaszczyzny ściany obejmami.

2.2.Łaczniki.

2.2.1.Blacha stalowa ocynkowana.

Łączniki i elementy do mechanicznego łączenia i mocowania: żabki i łapki (z blachy stalowej ocynkowanej), języki blacharskie (z blachy zastosowanej do pokrycia), szpilki z drutu ocynkowanego miękkiego Fi.1,5-2,0mm, gwoździe blacharskie ocynkowane.

Spoiwo cynowo-ołowiowe do lutowania, zawierające min.40% cyny.

Wszystkie materiały powinny spełniać wymagania norm lub mieć atesty.

2.2.2. Orynnowanie.

Rynhaki mocowane do istniejącego stropodachu  wyłącznie typem wkrętów skazanym przez producenta systemu rynnowego w instrukcji montażu.

Na łączeniach kompensacyjnych elementów kształtek systemowych  należy używać środków poślizgowych o parametrach wg instrukcji producenta danego systemu.

Wszystkie materiały powinny spełniać wymagania norm lub mieć atesty.

2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji.

2.3.1.Blacha stalowa ocynkowana.

Blacha stalowa ocynkowana bez względu na postać składu (arkusz, zwój) powinna być składowana w miejscu zadaszonym, suchym i wentylowanym, na podstawie dystansowej od podłoża zapewniającej odpowiednie przewietrzanie. Sposób ułożenia materiału nie powinien w żaden sposób narażać go na uszkodzenie powłoki ocynkowanej, zwłaszcza na przełamanie.

Rozmieszczenie składowanego materiału powinno zapewniać swobodne podjęcie do zabudowy potrzebnego elementu bez potrzeby przesuwania pozostałych (skutkuje to niepotrzebnym narażeniem na uszkodzenia).

2.3.2. Orynnowanie.

Elementy orynnowania  powinny być składowane w miejscach w których nie są narażone na uszkodzenia udarowe, do momentu montażu w oryginalnych opakowaniach antyudarowych.

Rynny  powinny być składowane i transportowane na płaskiej powierzchni w położeniu poziomym. Pierwsza warstwa rynien  powinna leżeć na równych podkładach i stykać się z nimi na całej długości. Dopuszczalna wysokość składowania wynosi 1m. Ostre krawędzie stojaków i środków transportu stykajace się z rynnami należy zabezpieczyć (np.deskami). Kształtki pakowane w tekturowe  powinny być składowane pod zadaszeniem.

2.4. Badania na budowie.

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje inspektor nadzoru.

3. SPRZĘT - wymagania dotyczące sprzętu i maszyn.

Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie, przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru.

Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone, z dostateczną wentylacją.

4. TRANSPORT - wymagania dotyczące środków transportu

Materiały, elementy i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utrata stateczności oraz opadami atmosferycznymi. Ustawienie elementów w środkach transportu powinno odpowiadać warunkom składowania. Zaleca się by załadunek i rozładunek był wykonywany ręcznie, a w przypadku stosowania sprzetu mechanicznego nie wolno dopuścić do miejscowego zgniatania elementów i ich rzucania.

5. WYKONANIE ROBÓT:

Roboty należy prowadzić zgodnie z przedmiarem robót oraz kosztorysem ślepym  przy udziale środków , które zapewnią osiągnięcie  wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji.

5.1.Obróbka blacharska.

Roboty mogą być wykonywane w każdej porze roku przy temperaturze do –15st.C.

Wszystkie wygięcia blachy powinny być wykonywane w taki sposób aby nie nastąpiło pęknięcie blachy lub odpryśnięcie cynku. Blachy nie należy kłaść bezpośrednio na podłoże z betonu lub tynku cementowego i cementowo-wapiennego, należy unikać bezpośredniego stykania się blach z metalami mogacymi wytworzyć ogniwo elektryczne, np.stali z aluminium – w takim wypadku należy blachę oddzielić warstwą papy lub innym materiałem izolacyjnym.

Do robót blacharskich można przystąpić po:

- sprawdzeniu zgodności wykonania  podłoża (w tym również odpowiednich spadków) oraz podkładów pod zabezpieczenia elewacyjne i dachowe na wszystkich gzymsach, pasach elewacyjnych, murach podokiennych, szczytowych, oddzielenia ppoż., itp.;

- po wykonaniu robót budowlanych zewnętrznych (z wyjątkiem tych które ze wzgledów technologicznych powinny być wykonane po robotach blacharskich);

- po odczyszczeniu  podłoża z wapna, wiórów i zanieczyszczeń.

Wynagania ogólne dla podłoża:

- Pochylenie połaci powinno być zgodne z wymaganiami normowymi;

- podłoże powinno być równe,

- podłoże powinno być zdylatowane w miejscach występowania dylatacji konstrukcyjnych;

- styki podłoża z elementami wystającymi ponad powierzchnię połaci, styki ze ścianami oddzielenia ppoż, itp. Powinny być odpowiednio ukształtowane;

- w podłożu powinny być osadzone haki rynien;

- krawędzie podłoża, zwłaszcza pasma okapowe powinny być usztywniane;

Obróbki blacharskie przy kominach, na murach oddzielenia przeciwpożarowego, przy wietrznikach, włazach, masztach, dylatacjach, itp.robi się z blachy stalowej ocynkowanej gr.0,50,6mm. Złącza blachy przy kominach i murach między sobą i z blaszanym płaskim pokryciem połaci dachowej robi się na rąbki leżące podwójne.

6. KONTROLA JAKOŚCI.

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5, co powinno zostać potwierdzone:

- protokołami odbiorów międzyoperacyjnych parafujących prawidłowe przygotowanie podłoża, prawidłowe wykonanie każdej z warstw podkładowych pokrycia oraz innych robót zanikających;

- protokołami badań kontrolnych lub zaświadczenia o jakości użytych materiałów.

7. OBMIAR ROBÓT.

Jednostki obmiaru powinny być zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Jednostkami przedmiaru i obmiaru są:

- Dla robót dotyczących obróbki blacharskiej 	- [mb] pokrytej powierzchni

- Dla robót dotyczących orynnowania		- [mb] wykonanych rynien lub rur spustowych

8. ODBIÓR ROBÓT.

8.1. Obróbki blacharskie:

Przy odbiorze robót blacharskich sprawdza się:

- zgodność wykonania robót z dokumentacją techniczną;

- materiały;

- wygląd zewnętrzny pokrycia;

- umocowanie i rozstawienie żabek;

- połączenia i umocowania arkuszy;

- wykonanie i umocowanie pasów usztywniających;

- rynny i rury spustowe;

- zabezpieczenia elewacyjne;

- szczelność pokrycia.

Badania techniczne należy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego robót (odbiór częściowy przeprowadza się w odniesieniu do tych robót, do których dostęp późniejszy jest niemożliwy lub utrudniony). Badania wykonuje się podczas suchej pogody, przy temperaturze powietrza nie niższej niż +5st.C.Wyniki badań należy wpisać do dziennika budowy.

Sposoby sprawdzania:

- Zgodność z dokumentacja techniczną sprawdza się przez porównanie wykonanych robót blacharskich z dokumentacja opisową i rysunkową oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności przez ogledziny zewnętrzne , pomiary oraz konieczne próby;

- materiały kontroluje się bezpośrednio lub pośrednio, tzn.na podstawie zapisów w dzienniku budowy lub protokołach odbioru materiałów stwierdzających zgodność uzytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej;

- Wygląd zewnętrznego pokrycia ocenia się przez oględziny pokrycia i stwierdzenie niewystępowania takich wad jak dziury i pęknięcia oraz pomiary ewentualnej nie-prostopadłości szwów do okapu, odchylenia rąbków lub zwojów od linii prostej i od linii prostopadłej do okapu. Wielkość tych odchyleń należy sprawdzić, mierząc przymiarem z dokładnością do 5mm odchylenia od sznurka naciągniętego od okapu do kalenicy, a od linii prostopadłej do okapu (również z dokładnością do 5mm) za pomocą sznurka i kątownika murarskiego.;

- Sprawdzenie umocowania i rozstawu żabek , łapek i języków polega na stwierdzeniu zgodności z projektem umocowania i rozstawu żabek, łatek ii języków i powinno być przeprowadzone w czasie trwania robót;

- Łączenia i umocowania arkuszy sprawdza się : w szwach prostopadłych i równoległych do okapu, na kalenicy, w narożach, korytach i koszach dachowych. Polega ono na stwierdzeniu, czy łączenia i umocowania arkuszy są zgodne z projektem.

- Ocena wykonania i umocowania pasów usztywniających polega na oględzinach w czasie trwania robót i stwierdzeniu zgodności z projektem;

- Ocena zabezpieczeń elewacyjnych polega na sprawdzeniu zgodności z projektem wykonania połączeń arkuszy, umocowania zabezpieczeń i odgięć przy murach;

- Ocena zabezpieczeń dachowych polega na sprawdzeniu zgodności z projektem wykonania zabezpieczeń kominów i murów ogniowych oraz innych elementów dachu, jak: wywietrzniki, włazy, kołnierze masztów, kołpaki rur wentylacyjnych i nasady kominowe;

- Szczelność pokrycia należy sprawdzić w wybranych przez inspektora nadzoru miejscach szczególnie narażonych na zatrzymywanie się i  przeciekanie wody, najlepiej po ulewnym deszczu. Jeśli nie jest to możliwe, to te wybrane miejsca należy polewać wodą przez 10 minut w sposób podobny do działania deszczu, obserwując, czy spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia, albo czy nie przenika przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający odszukanie ich po wyschnięciu pokrycia;

- ocena końcowa – Jeśli wszystkie oględziny, sprawdzenia i pomiary wykażą zgodność wykonania z projektem i wymaganiami, wykonane roboty należy uznać za prawidłowe. Gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych robót uznaje się za niezgodne z wymaganiami projektu i nie przyjmuje się. Zależnie od zakresu niezgodności z projektem wykonane roboty mogą być zakwalifikowane do ponownego wykonania w całości lub częściowych napraw. W obu przypadkach pokrycie podlega ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, ani nie wpływających na szczelność pokrycia, roboty blacharskie mogą być przyjęte z równoczesnym odpowiednim procentowym obniżeniem wartości robót.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Obróbki blacharskie - płaci się za ustalona ilość [mb] obróbki wg ceny jednostkowej , która obejmuje:

- przygotowanie;

- zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń;

- uporządkowanie stanowiska pracy

Orynnowanie – płaci się za ustaloną ilość [mb] obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

- przygotowanie;

- zmontowaniu, umocowanie i zabezpieczenie połączeń;

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Normy:

[1]	PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania, badania techniczne przy odbiorze.

[2]	PN-EN 501:1999	Wyroby do pokryć dachowych. Charakterystyka wyrobów z cynku do pokryć dachowych układanych na ciągłym deskowaniu .

[3]	PN-EN 517:1999	Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki zabezpieczające.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

POKRYCIA DACHOWE -  papa, powłoki asfaltowe  KOD CPV 45261400-8

Kod CPV - obejmuje grupy robót:

45000000-7: 45261400-8 <prace dotyczące kładzenia poszycia- papa, powłoki asfaltowe >

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

REMONT POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STRAEBINIU PRZY

UL. LOMPY 9..

1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji technicznej:

Przedmiot: Specyfikacja techniczna < POSZYCIA DACHOWE – papa, powłoki asfaltowe > odnosi się do inwestycji wymienionej w pkt.1.1.

1.3. Nazwy i kody grup (wg.słownika CPV)

45000000-7: 45261400-8  <prace dotyczące kładzenia poszycia- papa, powłoki asfaltowe >

1.4. Informacje o terenie budowy:

Warunkiem wejścia na budowę jest pozytywny wynik badania materiałów dostarczonych na budowę. Ocena jakości materiałów przy odbiorze konstrukcji powinna być dokonywana pośrednio na podstawie zapisów i świadectw kontroli stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymogami dokumentacji technicznej i PN.

1.5. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

Zakres prac związanych wykonaniem poszycia w ramach remontu wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

- wykonanie pokrycia dachowego warstwą papy wentylacyjnej wraz zabudowaniem kominków wentylacyjnych

zgodnie z Normą przypadającą na istniejący dach;

b) pokrycie dachu papą termozgrzewalną – krycie gr 5 mm w osnowie polimerowej jak w pkt. 2 MATERIAŁY.

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:

Zakres prac towarzyszacych w ramach remontu wymienionego w punkcie 1.1 zawiera:

- Wykonanie elementów blacharki;

- Podłączenie orynnowania i rur spustowych wód deszczowych.

Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera

- Miejscowe i czasowe zabezpieczenia strefy inwestycji w fazie przejściowej przed wpływami atmosferycznymi;

- Zabezpieczenia strefy sąsiadującej z inwestycją podczas prac na wysokości;

2. MATERIAŁY – wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.

Do wykonania wierzchnich warstw pokrycia należy stosować papę polimerowo-asfaltową termozgrzewalną wierzchniego krycia gr.=5mm na osnowie z włókniny poliestrowej z posypka mineralna

Do wykonywania warstw podkładowych należy stosować papę podkładowa asfaltową wentylacyjną na podkładzie z tkaniny poliestrowej gr.3mm.

Do wykonywania warstwy szczepnej – lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami na gorąco

Materiał pomocniczy – roztwór asfaltowy do gruntowania oraz butle z gazem.

3. SPRZĘT - wymagania dotyczące sprzętu i maszyn.

Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie, przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru. Zgodnie z wymaganiami w części Wymagań Ogólnych.

Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach;

Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone, z dostateczną wentylacją.

Stanowisko robocze powinno zostać odebrane przez inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT - wymagania dotyczące środków transportu

Materiały, elementy i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utrata stateczności oraz opadami atmosferycznymi. Ustawienie elementów w środkach transportu powinno odpowiadać warunkom składowania.

Zgodnie z wymaganiami w części Wymagań Ogólnych.

5. WYKONANIE ROBÓT:

5.1. Przygotowanie podłoża:

Warunkiem rozpoczęcia robót pokrywczych jest odpowiednie przygotowanie podłoży:

- powierzchnia powinna być równa;

- powinny być zdylatowane odpowiednio do danego rodzaju podłoża i konstrukcji dachu lub stropodachu; dylatacje podłoża powinny pokrywać się  z dylatacjami dachu (stropodachu) i budynku;

- miejsca styków pokrycia z elementami wystającymi ponad dach, a także okapy, kosze, koryta odwadniające, itp.powinny być w podłożu odpowiednio uformowane;

- urządzenia odwadniające powinny być umocowane w podłożu;

- podłoże powinno mieć odpowiednią nośność, być sztywne oraz zdolne do przeniesienia dodatkowych obciążeń podczas robót budowlano-pokrywowych;

- powinno być wykonane z materiałów nie wpływających szkodliwie na pokrycie dachowe lub obróbki blacharskie (w przeciwnym razie należy pokrycie dachowe, warstwy wodoszczelne i obróbki blacharskie oddzielić od podłoża warstwą innego materiału izolacyjnego);

- pochylenia połaci powinny być odpowiednie dla danego rodzaju pokrycia papowego. Przy bardzo małych pochyleniach połaci oraz z strefach koryt odwadniających o minimalnym spadku należy uwzględnić obliczeniowo ustalone ugięcie konstrukcji nośnej pod działaniem obciążeń oraz tolerancje montażowe i warunki wykonywania robót.

Kontrolę prawidłowości wykonania podłoża należy przeprowadzić szczegółowo przed przystąpieniem do robót pokrywczych lub termoizolacyjnych. Równość podłoża sprawdza się łatą kontrolną. Prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą długości 2m nie powinien być większy niż 5mm.

Rozstaw termicznych szczelin dylatacyjnych powinien wynosić:

1) w podłożu z żelbetowych, prefabrykowanych płyt dachowych:

- nie ocieplonych z góry, opartych na murze lub ścianach prefabrykowanych – 12m, a opartych na konstrukcji szkieletowej – 24m;

- ocieplonych od góry, opartych na nurze lub ścianach prefabrykowanych – 24m, a opartych na konstrukcji szkieletowej – 42m.

2) w podłożu betonowym lub z zaprawy cementowej (gładzi):

- w betonie wyrównawczym, ułożonym ze spadkiem na płytach dachowych 36m;

- w gładzi cementowej na płytach dachowych 24m;

- w gładzi cementowej ułożonej na płytach izolacji termicznej 1,52,0m.

Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna być dwukrotnie większa od obliczonych odkształceń termicznych, zwykle od 24cm, szerokość szczelin obwodowych (oddzielających podłoże od wszystkich stałych elementów budynku) – około 2cm, a szerokość szczelin termicznych podłoża z gładzi cementowej od 0,52,0cm. Ponadto dachowe płyty żelbetowe lub warstwowe tworzące podłoże powinny mieć możność swobodnego odkształcania się na podporach (powinny być oparte na podkładach ślizgowych z papy lub folii).

Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe wypełnia się materiałem elastycznym lub kitem asfaltowym (szczeliny termiczne szerokości 0,5cm w gładzi z zaprawy cementowej wykonane co 1,52,0m nie wymagają wypełnienia, szczeliny szerokości ponad 0,5cm rozstawione w odstępach 24m powinny być wypełnione kitem asfaltowym).

Styki z pionowymi płaszczyznami elementów budynków wystających ponad powierzchnie dachu podłoża z betonu lub zaprawy cementowej powinny być zaokrąglone łukiem lub złagodzone za pomocą trójkąnego odboju, a podłoża z drewna złagodzone drewnianymi odbojami o przekroju trójkatnym. Przy murach kominowych oraz podobnych elementach wystających ponad dach powinny być od strony kalenicy wykonane odboje (daszki)o górnej krawędzi poziomej lub nachylonej w kierunku przeciwnym do kierunku nachylenia połaci dachowej.

Krawędzie podłoża od strony zewnętrznej (szczytowej) jeśli nie ma ścianki attykowej powinny być zakończone odbojem wysokości co najmniej 5cm z listwy drewnianej lub zaprawy cementowej.

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym powinny być w podłożu osadzone (wpuszczone na głębokość równą ich grubości) uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku podłużnym.

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnętrznym  w podłożu powinny być wyrobione koryta odwadniające o przekroju trójkątnym lub trapezowym (nie należy stosować koryt o przekroju prostokątnym). Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdłuż ścian attykowych, ścian budynków wyższych i nad podłużnymi dylatacjami  konstrukcyjnymi.

Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryt odwadniających. Dna koryt wokół wpustu  (w promieniu min.25cm) należy spoziomować w taki sposób, aby korpus wpustu nie wystawał ponad powierzchnię dna koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustów dachowych na czole koryta zakończonego obróbką blacharską lub ścianką attykową, bądź ścianką wyższej części budynku.

Płyty izolacji termicznej, stanowiące podłoże pod bezpośrednie pokrycie papowe, powinny mieć wytrzymałość na ściskanie lub na rozrywanie ustalona w projekcie.

Podłoże z gładzi cementowej ułożonej na płytach żelbetowych lub na podkładzie z betonu powinno mieć grubość nie mniejszą niż 2cm i być wykonane z zaprawy cementowej klasy nie niższej niż 10 MPa przy równoczesnym zachowaniu następujących wymagań:

- wysuszoną oraz oczyszczoną gładź cementową należy zagruntować  - jednokrotnie lub dwukrotnie w zależności od potrzeb określonych przez projektanta – roztworem asfaltowym gruntowania lub emulsja asfaltową. Nie należy stosować do gruntowania podłoża emulsji asfaltowej kationowej. W przypadku gruntowania metodą mechaniczną (natrysk) gładź cementowa musi być dodatkowo odpylona;

- dopuszcza się zagruntowanie gładzi po związaniu zaprawy  (na drugi lub trzeci dzień od daty jej wykonania), ale tylko w przypadku braku możliwości pielęgnowania jej przez polewanie wodą; gruntowanie powinno być wykonane emulsja lub rozcieńczoną dyspersyjną masą asfaltową; utworzona powłoka gruntująca powinna zabezpieczyć gładź przed nadmierna utratą wilgoci w takim stopniu , aby podłoże uzyskało wymagana wytrzymałość na ściskanie;

- roboty wykonawcze można rozpocząć, jeśli powłoka gruntująca na gładzi jest sucha, równomiernie rozłożona (ciągła i wykazuje dobra przyczepność do gładzi)

Podłoże z gładzi cementowej na płytach izolacji termicznej powinno mieć grubość 3,54cm, przy równoczesnym zachowaniu następujących wymagań:

- nie należy wykonywać gładzi na twardych płytach z wełny mineralnej;

- gładź na płytach izolacji termicznej powinna być wykonana z zaprawy cementowej o konsystencji gęsto-plastycznej i wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 8Mpa;

- płyty izolacji termicznej z wyjątkiem płyt styropianowych powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem wodą zarobową z zaprawy cementowej lub wodą z opadów atmosferycznych, albo wodą pochodzącą z pielęgnacji gładzi; zabezpieczenie takie można wykonać stosując papę asfaltową (dopuszcza się papę izolacyjną) lub folie sklejona na zakładach;

- do gruntowania gładzi cementowej wykonanej na płytach styropianowych należy stosować emulsje asfaltową. Nie wolno stosować do gruntowania roztworu asfaltowego;

- jeżeli gładź cementowa na płytach izolacji termicznej jest zbrojona siatką, to arkusze lub pasma siatki powinny być łączone na zakład szerokości nie mniejszej niż 5cm.

Płyty twarde z wełny mineralnej mogą stanowić podłoże pod pokrycie papowe , jeżeli ich gęstość jest nie niższa niż  180 kg/m3, a płyty spełniają wymagania normy przedmiotowej, z tym, że:

- ściśliwość płyt pod obciążeniem 2 kPa nie powinna być większa niż 4%, a pod obciążeniem  4 kPa nie większa niż 6%;

- wytrzymałość na rozrywanie nie mniejsza niż 2 kPa;

- nasiąkliwość wodą określona metoda podsiąkania kapilarnego po 24h nie większa niż 15%

Podłoże z płyt twardych z wełny mineralnej po ich umocowaniu do podłoża należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i nagłymi opadami deszczu jedna warstwą papy asfaltowej . Układanie płyt i przyklejanie pierwszej warstwy pokrycia papowego powinno być dokonywane w taki sposób , aby nie występowało gromadzenie się wody we wgłębieniach lub jej wnikanie pod przyklejone pokrycie.

Podłoże drewniane pod pokrycie papa powinno być wykonane z desek łączonych miedzy sobą na pióro i wpust. W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza się układanie desek na przylgę lub styk.

Deski powinny być impregnowane przed zagrzybieniem i ułożone strona dordzeniową. Każda deska powinna być przybita do krokwi dwoma gwoździami. Wilgotność desek nie powinna być większa niż 15%.

Czoła desek powinny stykać się na krokwiach. Szczeliny miedzy deskami nie powinny być większe niż 2mm. Nie dopuszcza się w deskach otworów po sękach o średnicy większej niż 2cm.

Deski okapowe powinny wystawać poza czoło krokwi 35cm.

5.2. Warunki wykonania robót:

Do wykonywania pokryć papowych można przystapić:

- po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża  oraz wymaganiami szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża;

- po zakończeniu robót budowlanych wykonywanych na powierzchni połaci, np.tynkowaniu kominów, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych na które będą wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia papowego, osadzeniu listew lub klocków do mocowania obróbek blacharskich , uchwytów rynnowych, (rynhaków), itp. Z wyjątkiem robót, które ze względów technologicznych powinny być wykonane w trakcie układania pokrycia papowego lub po jego całkowitym zakończeniu;

- po oczyszczeniu podkładu z zanieczyszczeń, odpadów materiałów i elementów;

- po sprawdzeniu zgodności z dokumentacją techniczną materiałów pokrywczych i sprzętu do wykonywania pokryć papowych;

Roboty pokrywcze papą powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie niższej niż +5st.C, z tym, że w przypadku stosowania lepików na zimno temperatura powietrza nie powinna być nizsza niż +10st.C. Robót pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania czynników atmosferycznych na jakość pokrycia, takich jak temperatura poniżej +5st.C., rosa, opady deszczu lub śniegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniający krycie.

Materiały stosowane do pokrycia nie mogą wykazywać szkodliwych na siebie oddziaływań  (np.lepiki stosowane na zimno na styropian).

Do wykonania wierzchnich warstw pokrycia należy stosować:

- papę asfaltową wierzchniego krycia na tekturze odm.400/1200, 400/1400, 400/1600, 500/1300;

- papę asfaltową na folii aluminiowej;

- papę asfaltową na welonie z włókien szklanych ;

- zaleca się stosowanie zestawów materiałowych do wykonywania bez-spoinowych powłok asfaltowych dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

Do wykonywania warstw podkładowych należy stosować:

- papę podkładowa asfaltową odm.400/1100 lub 400/1200;

- papę asfaltową na tkaninie technicznej;

- papę asfaltowa na welonie z włókien szklanych.

Do mocowania papy do podłoża i sklejania poszczególnych warstw pokrycia stosuje się:

- lepik asfaltowy bez wypełniaczy, stosowany na gorąco;

- lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Poszczególne warstwy papy powinny być przyklejone do siebie na całej powierzchni. Do klejenia warstw papy powinno być użyte tyle lepiku w stanie płynnym, aby na całej szerokości rolki był widoczny wyciskany wałek lepiku.  W czasie przyklejania papa powinna być przyciskana do podłoża. Praktycznie grubość lepiku powinna wynosić 1,01,5mm.

Temperatura lepiku stosowanego na gorąco w chwili użycia powinna wynosić:

- 160180st.C.	dla lepiku asfaltowego;

- 120130st.C.	dla lepiku j.w., lecz stosowanego na podłoże ze styropianu.

Pokrycia papowe powinny być dylatowane w tych samych miejscach i płaszczyznach, w których wykonano dylatacje budynku. W strefach klimatycznych , w których występują silniejsze wiatry, należy stosować dodatkowe zabezpieczenia pokrycia przed odrywaniem. Pokrycie powinno być tak wykonane, aby zapewniało łatwy odpływ wód deszczowych i topniejącego śniegu w kierunku wpustów dachowych lub okapu.

Papa przed użyciem powinna być przez ok.24godz. przechowywana w temperaturze nie niższej niż +18st.C., a następnie rozwinięta z rolki i ułożona na płaskim podłożu dla rozprostowania, aby uniknac tworzenia się garbów po ułożeniu jej na dachu. Bezposrednio przed ułożeniem papa może być luźno zwinięta w rolke i rozwijana z niej w trakcie przyklejania. Nie dotyczy to przypadków, gdy musza być smarowane lepikiem zarówno podłoże, jak i spodnia warstwa przyklejanej papy.

Arkusze papy powinny być łączone ze sobą na zakład szerokości nie mniejszej niż 10cm, zgodnie z kierunkiem spływu wody i z uwzględnieniem kierunku najczęściej występujących w okolicy wiatrów. Dotyczy to także zakładów skośnych i równoległych do okapu.

Arkusze papy w poszczególnych warstwach powinny być przesunięte względem siebie :

- przy kryciu dwuwarstwowym o ½ szerokości arkusza;

- przy kryciu trzywarstwowym o 1/3 szerokości arkusza;

Długość arkusza papy nie powinna wynosić więcej niż 8m. Papę bezosnowową z taśmy aluminiowej należy ciąć na arkusze długości 34m.

W korytach odwadniających , przy wpustach odwadniających i w miejscach, w których gromadzi się woada, oraz na fragmentach dachu trudnych do obrobienia, a także na załamaniach połaci dachowych należy wzmocnić pokrycie dachowe warstwą papy na tkaninie technicznej odznaczającej się większą niż papy tekturowe  wytrzymałością na rozrywanie.

Połączenia pokrycia papowego z elementami budynku wystającymi ponad dach  lub ograniczającymi go powinny być wodoszczelne, podobnie jak połączenia pokrycia z wpustami dachowymi. Połączenie pokrycia ze świetlikami dachowymi, włazami oraz w obrębie dylatacji powinno być wykonane w sposób zabezpieczający przed przenikaniem wody pod pokrycie.

Wodoszczelność połączenia należy uzyskać przez wywinięcie poszczególnych warstw papy pokrycia na wystające pionowe elementy. Wysunięte warstwy papy powinny być zabezpieczone przed osuwaniem się poprzez zamocowanie mechaniczne i zabezpieczone przed wnikaniem wody  od góry, np.za pomocą obróbki blacharskiej.

Połączenie pokrycia dachowego z pionowymi elementami budynku za pomocą obróbek blacharskich wklejanych pomiędzy warstwy papy może być stosowane przy pochyleniach połaci wiekszych niż 10%. Przy pochyleniu połaci dachowych mniejszym niż 10% obróbki blacharskie w miejscu omówionym wyżej nie należy wklejać w pokrycie, lecz ułożyć na wierzchu pokrycia, wykonujac ja w przypadku braku „wydr” jako dwuczęściową. Szczelność połączenia powinny zapewnić wywinięte na pionowa powierzchnię warstwy pokrycia, a obróbka blacharska zabezpieczyć pokrycia przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Górna powierzchnię pokrycia zabezpiecza się warstwą ochronną przed działaniem promieniowania słonecznego: papa wierzchniego krycia jest fabrycznie pokryta posypka chlorytowo-serycytową.

Pasma papy układa się przy pochyleniu połaci do 30% równolegle do okapu, rozpoczynajac od niego w kierunku kalenicy, a przy pochyleniu większym – prostopadle do kalenicy.

5.3. Pokrycia papowe wielowarstwowe.

Pokrycie trzywarstwowe z pap asfaltowych:

Może być zakładane:

- z 3 warstw pap asfaltowych zwykłych (2 warstwy papy podkładowej i 1 wierzchniego krycia) o zawartości asfaltu 12001700 g.m2 dostosowanej do wielkości spadku połaci dachu.

- z 2 warstw pap asfaltowych zgrzewanych (jako równorzedne pokryciu 3-warstwowemu);

- z 2 warstw pap asfaltowych zwykłych i jednej warstwy papy asfaltowej wentylowanej lub perforowanej z gruboziarnistą posypką (pokrycie wentylowane);

Pokrycie z 3 warstw pap asfaltowych zwykłych może być stosowane na wszystkich rodzajach podłoża.

Pierwsza warstwa pokrycia wzdłuż okapu (przy układaniu równoległym do miejsc) powinna mieć szerokośc 1/3 szerokości arkusza papy, druga – 2/3 szerokości, dopiero trzecia warstwa ma pełna szerokość.

Pokrycie dwuwarstwowe z pap asfaltowych zwykłych:

Pierwszą warstwę należy wykonać z papy podkładowej, drugą – z papy wierzchniego krycia, przy czym na podkładzie z desek stosuje się papę podkładową na tekturze  odmiany 400/1200. Na betonie można stosować pierwszą warstwę tejże papy  lub pape na welonie szklanym.

Druga wierzchnia warstwę należy wykonywać w zależności od spadku dachu- z papy wierzchniego krycia na tekturze, z papy na welonie szklanym lub z papy na taśmie aluminiowej (tej papy nie wolno stosować na stropodachach pełnych i pokryciach układanych na warstwach izolacji termicznej.

Pokrycie  z 2 warstw pap asfaltowych zgrzewanych należy wykonywać na podłożach z gładzi cementowej lub betonowych. Dopuszcza się wykonywanie tego rodzaju pokrycia na podłożach z płyt izolacji termicznej lub papie wentylacyjnej , jeżeli zostaną one uprzednio pokryte jedną warstwą papy asfaltowej przyklejonej lepikiem asfaltowym na gorąco do podkładu.

Pokrycie z 2 warstw pap asfaltowych zgrzewalnych może być wykonywane na połaciach  dachowych o pochyleniu takim samym jak dla pokrycia z 3 warstw pap asfaltowych (uznaje się je za równorzedne). Pierwszą warstwę robi się z papy zgrzewalnej podkładowej, a drugą z papy wierzchniego krycia.

Przy układaniu arkuszy równolegle do okapu szerokość pierwszego pasma papy wzdłuż okapu powinna wynosić ½ szerokości arkusza papy.

Papa termozgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podłoża oraz sklejania między sobą metodą zgrzewania, to jest przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy płomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej. Sposoby łączenia pokrycia pap zgrzewalnych z elementami budynku wystającymi ponad powierzchnie połaci są analogiczne jak dla pokrycia z pap zwykłych.

Pokrycie papowe wentylowane należy wykonywać na podłożach z zaprawy cementowej, mogących ulec zawilgoceniu w czasie użytkowania budynku. Skład pokrycia: papa asfaltowa zwykła+ 2 warstwy papy asfaltowej zgrzewalnej. Pokryć papowych wentylowanych nie należy wykonywać na podłożach z płyt izolacji termicznej oraz na deskowaniach (przy pochyleniu połaci powyżej 5% dopuszcza się wliczanie papy wentylacyjnej do liczby warstw pokrycia).

Pokrycie wentylowane wykonuje się z papy asfaltowej wentylacyjnej przyklejonej punktowo do podłoża.

Papę wentylacyjną układa się bezpośrednio na czystym i odkurzonym oraz zagruntowanym miejscowo (punktowo) podłożu. Miejsca zagruntowane o powierzchni ok.15x15cm powinny być rozmieszczone w odstępach osiowych co 33cm (3 na 1 m długości).

Poszczególne arkusze (pasma) papy przykleja się lepikiem asfaltowym (bez wypełniaczy na gorąco) do zagruntowanych miejsc podłoża  oraz skleja się ze soba na zakład szerokości 10cm (gdy na szerokości zakładu znajduje się zasypka, należy ją dokładnie usunąć przed sklejeniem papy.

Pokrycie papowe może być również wykonane z papy asfaltowej perforowanej z gruboziarnista pposypką (w tym przypadku warstwy z tej papy nie należy wliczać do liczby warstw papy w pokryciu). W przypadku zastosowania papy perforowanej z gruboziarnistą posypką , papa ta powinna być ułożona luzem an zagruntowanym podłożu , bez łączenia jej na zakład (styk czołowy). Przyklejenie papy perforowanej do podłoża następuje podczas rozsmarowywania po niej lepiku na gorąco, niezbednego do przyklejenia kolejnej warstwy pokrycia.

Papę wentylacyjną lub perforowaną należy układać prostopadle do okapu z przełożeniem pasma papy poprzez kalenicę. Na dachach jednospadkowych lub z odwodnieniem wewnetrznym zaleca się przy większych spadkach papę wentylacyjną (papę perforowaną)kotwić na górnych obrzeżach do listew drewnianych osadzonych w podłożu.

Papy wentylacyjnej i perforowanej nie należy układać w miejscach w których może nastapic wnikanie wody pod pokrycie dachowe, np.w paśmie przyokapowym, przy wpustach dachowych, przy dylatacjach konstrukcyjnych budynku, itp. W miejscach tych należy odsunąć papę wentylacyjną na odległość ok. 50cm i nakleić pasmo papy podkładowej.

Przy odpowietrzaniu przestrzeni spod papy wentylacyjnej kominkami wentylacyjnymi, srednice kominków należy ustalić w zależności od powierzchni wentylowanej przypadającej na 1 kominek. Orientacyjnie należy przyjąć, że 1 kominek Fi.8mm wystarcza do zwentylowania powierzchni ok. 10m2, o srednicy Fi,25mm wystarcza na ok.50m2, średnicy 80mm na ok.100m2. Nie zaleca się stosowania kominków o średnicy większej niż 80mm. Kominków wentylacyjnych nie należy ustawiać w najniższych partiach połaci dachowych.

Przy odpowietrzeniu przestrzeni spod papy wentylacyjnej listwami wentylacyjnymi blaszanymi lub drewnianymi, prostopadłymi do okapu pape można układać prostopadle lub równolegle do okapu. Należy przy tym przestrzegać następujących zasad:

- przy okapie wykonuje się specjalna obróbkę odpowietrzającą, uniemożliwiającą wnikanie wody pod listwę wentylacyjną;

- rozstaw listew powinien wynosić ok.2m;

- szerokość połaci nie powinna być większa niż 6m;

- u wylotu listwy wentylacyjnej w kalenicy należy ustawić kominek wentylacyjny, bądź ułożyć listwę kalenicową (wentylacja kalenicowa z kominkami).

Przy zastosowaniu wentylacji kalenicowej należy papę wentylacyjną przymocować mechanicznie do podłoża.

5.4. Bezspoinowe pokrycie bitumiczne.

Pokrycia bezspoinowe:

Wierzchnia bezspoinowa warstwa bitumiczna - stosować na dachach o małym pochyleniu połaci (od 1-5%).

Przy pochyleniu połaci 35% należy wykonywac je na podkładzie składającym się co najmniej z 2 warstw papy podkładowej odmiany 400/1200.

Przy pochyleniu połaci 13% oraz w korytach odwadniających i koszach dachowych, podkład powinien zawierać dodatkową warstwę papy na tkaninie technicznej  lub papy zgrzewalnej. Pokrycie bezspoinowe może być także wykonane na podkładzie dwu warstwowym z pap zgrzewalnych.

Pokrycie może być wykonane z emulsji lub mas asfaltowych i stanowić ciągłą powłokę odporną na pęknięcia. Pokrycie bezspoinowe może być wzmocnione ciętym włóknem szklanym, matą lub tkaniną szklana albo techniczną.

Pokrycie bezspoinowe zbrojone:

Np.z dyspersyjnej masy asfaltowo-polimerowej. Powinno składać się z trzech warstw:

- gruntującej, z masy asfaltowo-polimerowej;

- nośnej, z welonu szklanego lub tkaniny technicznej,

- wierzchniej, z masy asfaltowo-polimerowej i posypki papowej chlorytowo-serycytowej lub piaskowej o uziarnieniu do 1mm.

Wkładkę z welonu szklanego należy nakładać na lekko przeschniętą warstwę masy asfaltowo-polimerowej i lekko dociskać do wytworzonej powłoki. Zakłady wkładki szklanej powinny wynosić nie mniej niż 5cm. Posypkę papową należy narzucać na świeżą powłokę asfaltowo-polimerową  lub po upływie 2-30min.(w zależności od warunków atmosferycznych). Można także ją narzucać na suchą powłokę po uprzednim posmarowaniu jej masą asfaltowo-polimerową rozcieńczoną woda w stosunku 1:1. Całkowita grubość pokrycia bezspoinowego powinna wynosić nie mniej  niż 5mm, mierzona po wyschnięciu pokrycia.

Pokrycie bezspoinowe niezbrojone sklada się z 3 warstw masy asfaltowo-polimerowej i warstwy ochronnej w postaci posypki mineralnej chlorytowo-serycytowej lub w postaci powłoki odblaskowej z masy asfaltowo-aluminiowej.

6. KONTROLA JAKOŚCI.

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo rzędnym dokumentem.

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta -powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBÓT.

Jednostką obmiarową robót jest dla robót pokrywczych [m2] pokrytej powierzchni.

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT.

Zakres badań przy odbiorze pokryć papowych lub bezspoinowymi powłokami asfaltowymi obejmuje:

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną;

- sprawdzenie podłoża;

- sprawdzenie materiałów;

- badanie prawidłowości i dokładności wykonania (szczelności pokrycia);

Do oceny i przyjęcia robót wykonawca powinien przedstawić dokumenty:

- zatwierdzona dokumentacje techniczna i dziennik budowy;

- protokoły odbiorów między operacyjnych stwierdzających prawidłowe przygotowanie podłoża, prawidłowe wykonanie każdej z warstw podkładowych pokrycia oraz innych robót zanikających;

- protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia o jakości materiałów użytych do wykonania pokrycia.

Sprawdzenie:

- zgodności wykonania z dokumentacją techniczna;

- podłoża, zwłaszcza jego równości i spadków połaci;

- jakości materiałów;

należy przeprowadzić zgodnie ze wskazaniami:

- Zgodność z dokumentacja techniczną sprawdza się przez porównanie wykonanych robót pokrywczych z dokumentacja opisową i rysunkową oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności przez oględziny zewnętrzne , pomiary oraz konieczne próby;

- materiały kontroluje się bezpośrednio lub pośrednio, tzn.na podstawie zapisów w dzienniku budowy lub protokołach odbioru materiałów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej;

- Wygląd zewnętrznego pokrycia ocenia się przez oględziny pokrycia i stwierdzenie niewystępowania takich wad jak dziury i pęknięcia oraz pomiary ewentualnej nie-prostopadłości szwów do okapu, zwojów od linii prostej i od linii prostopadłej do okapu. Wielkość tych odchyleń należy sprawdzić, mierząc przymiarem z dokładnością do 5mm odchylenia od sznurka naciągniętego od okapu do kalenicy, a od linii prostopadłej do okapu (również z dokładnością do 5mm) za pomocą sznurka i kątownika murarskiego.;

- Łączenia arkuszy sprawdza się : w szwach prostopadłych i równoległych do okapu, na kalenicy, w narożach, korytach i koszach dachowych. Polega ono na stwierdzeniu, czy łączenia i umocowania arkuszy są zgodne z projektem. Sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i końcowego przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 m2. Dokładność pomiarów powinna wynosić do 2 cm.

- Ocena zabezpieczeń elewacyjnych polega na sprawdzeniu zgodności z projektem wykonania połączeń arkuszy, umocowania zabezpieczeń i odgięć przy murach;

- Ocena zabezpieczeń dachowych polega na sprawdzeniu zgodności z projektem wykonania zabezpieczeń kominów i murów ogniowych oraz innych elementów dachu, jak: wywietrzniki, włazy, kołnierze masztów, kołpaki rur wentylacyjnych i nasady kominowe;

- Szczelność pokrycia należy sprawdzić w wybranych przez inspektora nadzoru miejscach szczególnie narażonych na zatrzymywanie się i  przeciekanie wody, najlepiej po ulewnym deszczu. Jeśli nie jest to możliwe, to te wybrane miejsca należy polewać wodą przez 10 minut w sposób podobny do działania deszczu, obserwując, czy spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia, albo czy nie przenika przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający odszukanie ich po wyschnięciu pokrycia;

- ocena końcowa – Jeśli wszystkie oględziny, sprawdzenia i pomiary wykażą zgodność wykonania z projektem i wymaganiami, wykonane roboty należy uznać za prawidłowe. Gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych robót uznaje się za niezgodne z wymaganiami projektu i nie przyjmuje się. Zależnie od zakresu niezgodności z projektem wykonane roboty mogą być zakwalifikowane do ponownego wykonania w całości lub częściowych napraw. W obu przypadkach pokrycie podlega ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.

Badania techniczne należy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego robót (odbiór częściowy przeprowadza się w odniesieniu do tych robót, do których dostęp późniejszy jest niemożliwy lub utrudniony). Badania wykonuje się podczas suchej pogody, przy temperaturze powietrza nie niższej niż +5st.C.Wyniki badań należy wpisać do dziennika budowy.

Ponadto wykonuje się:

- sprawdzenie przyklejenia papy do podłoża lub przedniej warstwy przez oględziny zewnętrzne. Miejsca nasuwajace wątpliwości należy badać przez wykonanie w pokryciu dwóch równoległych nacięć na głębokość warstwy długości około 5cm i odrywanie paska papy szerokości  nie większej niż 5cm. Oderwanie powinno nastąpić w warstwie papy, a nie na lepiku;

- Sprawdzenie przybicia papy do podłoża drewnianego przez oględziny zewnętrzne i wyrywkowe sprawdzenie przymiarem odstępów pomiędzy gwoździami  do 1cm;

- Sprawdzenie prawidłowości spadków i szczelności  pokrycia głównie w miejscach narażonych na zatrzymanie się wody .

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, ani nie wpływających na szczelność pokrycia, roboty blacharskie mogą być przyjęte z równoczesnym odpowiednim procentowym obniżeniem wartości robót.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt.7.

Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w specyfikacji.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

[1] 	PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

[2] 	PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

[3] 	PN-B-27617/Al:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

[4] 	PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych.

[5] 	PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowaneji cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

[6]	PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania przy odbiorze.

- SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

- Kod 45312311-0 PRACE DOTYCZĄCE INSTALACJI PIORUNOCHRONU

1Instalacja piorunochronna – REMONT POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STRZEBINIU PRZY UL. LOMPY 9.

Istniejąca instalacja piorunochronna budynku jest w złym stanie technicznym.Należy ją zdemontować i wykonać nowe zwody poziome oraz przewody odprowadzające metodą naciągu przewodem z pręta ocynkowanego fi 8 w nawiązaniu do istniejącej instalacji.

NORMY:

| PN INC 60364 - 1 | „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe". |
| --- | --- |
| PN IEC 60364-4-443 | „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Zastosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo". |
| PN IEC 60364-5-54 | „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne". |
| PN IEC 60364-5-56 | „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa". |
| PN IEC 60364-6-61 | „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze". |
| PN - 89/E - 05003/1 | „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych" |
| PN-IEC 61024-1 | „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne". |

3.	SPRZĘT:

Do wykonania robót instalacyjnych Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania co najmniej z poniższego sprzętu:

- do robót montażowych zestawem specjalistycznych narzędzi i elektronarzędzi z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań technicznych.

4.	TRANSPORT.

Dobór transportu technologicznego należy przeprowadzić w uzgodnieniu z Zamawiającym.

5.	WYKONYWANIE ROBÓT.

5.1.	Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej.

-Przed oddaniem urządzenia do eksploatacji należy wykonać następujące pomiary elektryczne

•stanu izolacji przewodów,

•skuteczności ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

Protokoły z pomiarów należy przekazać Inwestorowi.

- Zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych są możliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacji Zamawiającego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwiązań mniej kosztownych, ale co najmniej równorzędnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna towarzyszyć kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy -niezbędna do oceny przez Biuro Projektów Inwestora.

- Całość robót wykonać zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektowanych urządzeń oraz „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych". Przed przystąpieniem do badań i uruchomieniem urządzeń należy dokonać przeglądu zamontowanych urządzeń, co do zgodności z dokumentacją Przed oddaniem do eksploatacji instalacji należy przeprowadzić odpowiednie próby działania, przeszkolić odpowiedni personel oraz opracować instrukcje obsługi i postępowania na wypadek zaistnienia zdarzenia, które to należy przekazać Zamawiającemu.

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1.	Program zapewnienia jakości robót.

6.2.	Zasady kontroli jakości robót.

6.3.	Badania i pomiary.

6.4.	Raporty z badań.

6.5.	Badania prowadzone przez zamawiającego.

6.6.	Certyfikaty i deklaracje.

6.7.	Dokumenty budowy

Zgodnie ze specyfikacją ogólną  robót.

7.	OBMIAR ROBÓT.

7.1.	Zasady obmiaru robót.

7.2.	Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

Zgodnie ze specyfikacja ogólna i specyfiką robót.

8.	ODBIÓR ROBÓT.

8.1.	Odbiory międzyoperacyjne.

Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają:

-przebieg tras przewodów

-sposób połączeń,

-sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych,

-

8.3.	Odbiór końcowy.

a) 	przy odbiorze końcowym urządzeń, instalacji i regulacji urządzeń należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych , a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną po uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunków technicznych

b)	 w szczególności należy skontrolować:

-	użycie właściwych materiałów

-	prawidłowość wykonania połączeń

-	jakość zastosowania materiałów

-	odległość przewodów względem siebie i innych instalacji

-	skuteczność ochrony odgromowej