SPIS TREŚCI:

I.	OŚWIADCZENIE	3

II.	CZĘŚĆ OGÓLNA	4

1.	Przedmiot opracowania	4

2.	Inwestor, użytkownik	4

3.	Podstawy opracowania	4

4.	Zakres opracowania	4

III.	CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA	5

1.	Opis projektowanego rozwiązania	5

2.	Warunki gruntowo – wodne	5

3.	Materiał i uzbrojenie kanałów	5

4.	Istniejący stan uzbrojenia wzdłuż tras projektowanych kanałów.	6

5.	Roboty ziemne	6

6.	Przepływomierz	7

7.	Uwagi ogólne	7

IV.	Informacja do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia	8

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

- Decyzja o lokalizacji dla inwestycji celu publicznego BP-7331/53/2006 z dnia 08.08.2006

- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji nr OŚF-7624/VII/8/2006

- Opinia PZUDP nr 53/06 z dnia 04.09.2006

- Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu nr NS-NZ/524/45-4/06

- Postanowienie Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich nr WDU/AWID/5425/L-152/9145/06

- Pismo Dyrektora Zarządu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa nr TT/471/1574/2006

- Karta katalogowa przepływomierza

- Zestawienie studzienek rewizyjno-połączeniowych dn0,30m

- Kopia uprawnień projektanta

- Zaświadczenie o przynależności projektanta do Izby Inżynierów Budownictwa

- Kopia uprawnień sprawdzającego

- Zaświadczenie o przynależności sprawdzającego do Izby Inżynierów Budownictwa

- Zgody właścicieli posesji na zaprojektowanie i wykonanie przykanalików

- Kazimierz Brodzki, Sadów, ul. Powstańców 22, dz. 537

- Mariusz Mańka, Sadów, ul. Powstańców 121b, dz. 538

- Wojciech Światły, Sadów, ul. Powstańców 121, dz. 539

- Grażyna Żyłka, Lubliniec, ul. Parcelacyjna 61, dz. 540/3

- Marek Seliga, Lubliniec, ul. Ogrodowa 15/20, dz. 540/4

- Mariola Parkitna, Sadów, ul. Powstańców, dz. 540/9

- Piotr Szulc, Lubliniec, ul. Lompy 1/1, dz. 540/10

- Marian Gajda, Sadów, ul. Powstańców 121A, dz. 541

#### SPIS RYSUNKÓW

- Projekt zagospodarowania terenu sieciami uzbrojenia podziemnego									skala 1:1000		rysunek  nr  1

- Profil kanału					skala 1:100/500	rysunek  nr  2

- Profile przykanalików 			skala 1:100/200	rysunek  nr  3

- Sposób rozwiazania skrzyzowania kanału z gazociągiem	rysunek  nr  4

- Sposób rozwiazania skrzyzowania kanału z kablem telefonicznym												rysunek  nr  5

- Schematy studzienek rewizyjno-połączeniowych			rysunek  nr  6

# OŚWIADCZENIE

Niniejszy projekt budowlany p.t. „Projekt budowlany odcinka kanalizacji sanitarnej z przyłączami” został opracowany zgodnie z ustaleniami określonymi w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, wymaganiami ustawy PRAWO BUDOWLANE, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20, ust. 4 ustawy „PRAWO BUDOWLANE” z dn. 7 lipca 1994 r., Dz. U. nr 207 z 2003 r. poz. 2016).

projektant					sprawdzający

# CZĘŚĆ OGÓLNA

## Przedmiot opracowania

- Przedmiotem opracowania jest projekt kanału sanitarnego o średnicy d0,20m i   8 przykanalików położonych przy ul. Powstańców Śląskich w miejscowości Sadów, gmina Koszęcin, powiat Lubliniec, województwo śląskie.

## Inwestor, użytkownik

- Inwestor i użytkownik: Gmina Koszęcin, ul. Powstańców Śl. 10, 42-286 Koszęcin.

## Podstawy opracowania

- Umowa z Inwestorem nr 1/WPBKSS/06

- Aktualna mapa zasadnicza w skali 1:1000

- Decyzja o lokalizacji dla inwestycji celu publicznego nr BP-7331/53/2006

- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji nr OŚF-7624/VII/8/2006

- Opinia  PZUDP nr 53/06

- Postanowienie Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich nr WDU/AWID/5425/L-152/9145/06

- Pismo Dyrektora Zarządu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa nr TT/471/1574/2006

- Uzgodnienia z właścicielami posesji

- Wizja lokalna

## Zakres opracowania

Projekt budowlany kanału i przykanalików obejmuje rozwiązanie sytuacyjno – wysokościowe od studzienek rewizyjno-połączeniowych projektowanych na posesjach, poprzez projektowany kanał w poboczu drogi do istniejącej studni rewizyjnej zabudowanej na kanale sanitarnym należącym do miasta Lubliniec przedstawione na podkładach geodezyjnych i profilach.

# CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA

## Opis projektowanego rozwiązania

Do projektowanych przykanalików będą włączane odpływy ścieków bytowych z istniejących i projektowanych budynków położonych przy ul. Powstańców Śl., po jej południowej stronie i, poprzez projektowany kanał grawitacyjny oraz sieć kanalizacyjna miasta Lubliniec, będą odprowadzane do istniejącej oczyszczalni ścieków.

Na obecnym etapie będą odprowadzane ścieki tylko z pięciu posesji, jednak średnicę kanału oraz urządzenie pomiarowe do pomiaru ilości ścieków wprowadzanych do urządzeń należących do miasta Lubliniec, przewidziano dla docelowej ilości ścieków, które będą w przyszłości odprowadzane z miejscowości Sadów i Wierzbie.

## Warunki gruntowo – wodne

Wykopy przeprowadzone w rejonie projektowanej kanalizacji do głębokości ok. 1,6m wykazały, iż pod warstwą humusu znajduje się grunt piaszczysty, a następnie gliniasty, trudnoprzepuszczalny. Na głębokości ok. 1,6m zaczyna pojawiać się woda gruntowa.

## Materiał i uzbrojenie kanałów

Projektowane przykanaliki d0,15m (D160x4,0mm) i kanał d0,20m (D200x4,9mm) wykonane zostaną z rur kanalizacyjnych kielichowych z PCW SDR 41 łączonych za pomocą uszczelek gumowych.

Kanały należy układać na 20 cm podsypce z suchego i zagęszczonego piasku z obsypką z piasku pozbawionego kamieni do 30 cm ponad wierzch rur z dokładnym ręcznym jego zagęszczeniem. Uzbrojenie kanałów stanowić będą studnie kanalizacyjne rewizyjno-połączeniowe d1,0m z betonu oraz trójniki. Uzbrojenie przykanalików stanowić będą studzienki rewizyjno-połączeniowe  prefabrykowane z polipropylenu, przelotowe.

- Rzędne wierzchu włazów w studzienkach należy dostosować do istniejącej niwelety ulic.

Włazy kanalizacyjne należy stosować odpowiednio:

- typu lekkiego dla trawników i podjazdów (B125)

- typu ciężkiego dla dróg i placów (D400)

W celu zamontowania dopływu i odpływu z rur PCW w dolnej części studzienki betonowej należy zastosować odpowiednie kształtki z rur PCW przeznaczone do tego celu. Zabetonowanie bezpośrednio w ścianach studzienek bosych końców rur kanalizacyjnych z PCW jest niedopuszczalne.

Alternatywnie zamiast studni betonowych można zastosować studnie prefabrykowane z tworzywa sztucznego.

## Istniejący stan uzbrojenia wzdłuż tras projektowanych kanałów.

Ocenę stanu istniejącego uzbrojenia wzdłuż trasy projektowanych kanałów sanitarnych oparto na aktualnej mapie zasadniczej w skali 1:1000, wizji lokalnej w terenie oraz informacji pochodzących od wykonawcy gazociągu biegnącego wzdłuż projektowanego kanału. Na omawianym terenie występują kable telefoniczne (w dwóch rzędach), kabel łącznościowy wojskowy światłowodowy, wodociąg z przyłączami. Miejscami kable pozwijane są w pętle. W pobliżu prawdopodobnego usytuowania istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy wykonywać ze zwiększoną starannością, ręcznie.

Wszystkie ujawnione na planie sytuacyjnym przewody uzbrojenia podziemnego krzyżujące się z projektowanymi kanałami, należy w trakcie robót odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Fakt przystąpienia do robót należy zgłosić do odpowiednich służb eksploatacyjnych i pod ich nadzorem i w uzgodnieniu z nimi wykonywać roboty ziemne.

W trakcie tych czynności mogą być ujawnione nie wykazane na planie dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego, które w trakcie robót powinny być również odpowiednio zabezpieczone.

## Roboty ziemne

Na całej długości projektowanych kanałów przewiduje się wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych szalowanych poziomo układanymi wypraskami stalowymi. Przewiduje się odkład urobku obok wykopu. Roboty wykonywać w 70% mechanicznie, a w 30% ręcznie.

Przy zasypywaniu wykopów zlokalizowanych w pasie istniejących wjazdów należy zapewnić szczególną dbałość przy zasypywaniu wykopów. Zasyp powinien być zagęszczony, a wynik potwierdzony badaniami (wskaźnik zagęszczenia gruntu wg CBR 1).

W czasie prowadzenia robót ziemnych i instalacyjnych wykopy należy zabezpieczyć barierkami zaopatrzonymi w światła koloru żółtego zapalone od zmierzchu do świtu.

Wszystkie roboty instalacyjne należy prowadzić zgodnie z normą PN - 92/B – 10735 „Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”, roboty ziemne zgodnie z normą PN – B - 10736 z 1999 r. „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych.”

## Przepływomierz

Przed włączeniem projektowanego kanału do urządzeń należących do miasta Lubliniec przewidziano montaż studni pomiarowej d1,2m wykonanej z kręgów betonowych lub prefabrykatu betonowego. Przewidziano zastosowanie przepływomierza Dopplera na kanale o średnicy 200mm, działającego na zasadzie wysyłania i odbioru sygnałów ultradźwiękowych zasilanego elektrycznie. Na etapie budowy kanału należy zamontować trójnik pomiarowy. Montaż przepływomierza może nastąpić dopiero po podłączeniu większej liczby dostawców ścieków, w przeciwnym przypadku pomiar przepływu będzie niemiarodajny.

## Uwagi ogólne

Należy przestrzegać wszystkich zaleceń i uwag zawartych w pismach stanowiących podstawę opracowania projektu.

Przed przystąpieniem do prac należy wykonać projekt zastępczej organizacji ruchu.

Niezbędne jest całkowite rozdzielenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej na każdej posesji.

Opracowała:

mgr inż. Ewa Fokczyńska

# Informacja do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy opracować projekt zastępczej organizacji ruchu dla robót. Drogę oznakować zgodnie z wytycznymi zawartymi w ww. projekcie.

Wykopy należy zabezpieczyć barierkami zaopatrzonymi w światła koloru żółtego zapalone od zmierzchu do świtu.

Przed przystąpieniem do robót należy przeszkolić pracowników w zakresie obowiązujących przepisów BHP dotyczących prowadzenia robót ziemnych i montażowych, urządzeń mechanicznych, w szczególności dźwigowych. Pracowników należy wyposażyć w odzież ochronną i kamizelki ostrzegawcze.

Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi, BHP i pod nadzorem odpowiednich służb.

Na podstawie & pkt 1rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ kierownik budowy powinien wykonać plan BIOZ z uwzględnieniem wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. Dz.U. nr 47 poz. 401 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.