SPIS TREŚCI:

I.	OŚWIADCZENIE	3

II.	CZĘŚĆ OGÓLNA	4

1.	Przedmiot opracowania	4

2.	Inwestor, użytkownik	4

3.	Podstawy opracowania	4

4.	Zakres opracowania	4

III.	CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA	5

1.	Istniejący stan uzbrojenia wzdłuż trasy remontowanego przewodu	5

2.	Opis projektowanego rozwiązania	5

3.	Materiał i uzbrojenie przewodu wodociągowego 	5

4.	Roboty ziemne	6

5.	Płukanie sieci wodociągowej	6

6.	Dezynfekcja sieci wodociągowej	7

7.	Uwagi ogólne	7

IV.	Informacja do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia	8

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

- Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego BP-7331/56/2007 z dn. 24.09.2007r.

- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia NR OŚF-7624/10/2007 z dnia 07.11.2007

- Opinia PZUDP nr 199/2007 z dnia 15.10.2007

- Warunki przedłużenia sieci wodociągowej wydane przez „EKO-SAN” w Lublińcu z dn. 04.10.2007r

- Uzgodnienie SANEPID

- Kopia uprawnień projektanta

- Zaświadczenie o przynależności projektanta do Izby Inżynierów Budownictwa

- Oświadczenia mieszkańców

#### SPIS RYSUNKÓW

- Projekt zagospodarowania terenu sieciami uzbrojenia podziemnego									skala 1:1000		rysunek  nr  1

- profil wodociągu PCW  110			skala 1:100/500	rysunek  nr  2

- Profil sięgaczy bocznych PCW 90		skala 1:100/500	rysunek  nr  3

- Profile przyłączy wodociągowych cz. 1	skala 1:100/500	rysunek  nr  4

- Profile przyłączy wodociągowych cz. 2	skala 1:100/500	rysunek  nr  5

- Schematy węzłów							rysunek  nr  6

- Studzienka wodomierzowa 600mm					rysunek  nr  7

- Schemat bloków oporowy						rysunek  nr  8

# OŚWIADCZENIE

Niniejszy projekt budowlany p.t. „Budowa odcinka sieci wodociągowej        w ul. Miodowej oraz sięgaczy w drogach dojazdowych od ul. Miodowej w Koszęcinie” został opracowany zgodnie z decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego, wymaganiami ustawy PRAWO BUDOWLANE, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20, ust. 4 ustawy „PRAWO BUDOWLANE” z dn. 7 lipca 1994 r., Dz. U. nr 207 z 2003 r. poz. 2016).

projektant					sprawdzający

# CZĘŚĆ OGÓLNA

## Przedmiot opracowania

- Przedmiotem opracowania jest projekt odcinka wodociągu: ø110mm, o długości całkowitej 347m, 90mm o długości całkowitej 207m i przyłączy wodociągowych PE 40 i 50 w ilości 17 szt. i długości całkowitej PE 50 – 56m, PE 40 – 186m, położonych przy ul. Miodowej w Koszęcinie.

## Inwestor, użytkownik

- Inwestor i użytkownik: Urząd Gminy Koszęcin, ul. Powstańców Śl. 10,                 42-286 Koszęcin.

## Podstawy opracowania

- Umowa z Inwestorem

- Aktualna mapa zasadnicza w skali 1:1000

- Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nr OŚF-7624/10/2007

- Opinia  PZUDP nr 199/2007 z dnia 07.11.2007

- Warunki przedłużenia sieci wodociągowej wydane przez „EKO-SAN” w Lublincu

- Uzgodnienia z właścicielami posesji

- Wizja lokalna

## Zakres opracowania

Projekt budowlany wodociągu obejmuje rozwiązanie sytuacyjno – wysokościowe włączenia w istniejący odcinek w ul. Miodowej, poprzez projektowany odcinek z sięgaczami bocznymi oraz przyłączami zasilającymi posesje przedstawione na podkładzie geodezyjnym i profilach.

# CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA

## Istniejący stan uzbrojenia wzdłuż trasy remontowanego przewodu

Ocenę stanu istniejącego uzbrojenia wzdłuż trasy projektowanego wodociągu oparto na mapie zasadniczej w skali 1:1000 i wizji lokalnej w terenie.

Podmiotowy teren jest jeszcze uzbrojony w przewód telefoniczny i energetyczny niskiego napięcia.

## Opis projektowanego rozwiązania

Projektowana sieć wodociągowa ma za zadanie zapewnić dostawę wody do posesji (budynków mieszkalnych) położonych wzdłuż ul. Miodowej. Wodociąg projektuje się od końcówki istniejącego odcinka w ul. Miodowej zakończonego hydrantem na wysokości budynku nr 2 do wysokości dzałki budowlanej nr 1240/13.

## Materiał i uzbrojenie przewodu wodociągowego i kanału

Projektowany przewód wodociągowy ø110 i 90 zostanie wykonany z rur ciśnieniowych PVC SDR21 PN 10 łączonych za pomocą uszczelek gumowych. Na trasie przewodu przewidziano sześć hydrantów podziemnych 80 – 3 na sieci głównej PCW 110 (podłączone przez trójnik żel. kołn. 100/80 oraz zasuwę odcinającą 80mm) oraz 3 szt. na końcówkach sięgaczy bocznych PCW 90 (łączonych na wprost przez montaż zasuwy odcinającej 80mm). Na nitce głównej PCW 110  przewidziano 3 zasuwy sieciowe 100mm (pierwszą w miejscu włączenia w istniejący wodociąg oraz po jednej na pierwszych dwóch odgałęzieniach bocznych wodociągu), na rozgałęzieniach przewodów przewidziano 3 zasuwy 80mm (po jednej na każdym odgałęzieniu). Przewody należy układać na 20 cm podsypce z suchego i zagęszczonego piasku z obsypką z piasku pozbawionego kamieni do 30 cm ponad wierzch rur z dokładnym ręcznym jego zagęszczeniem.

W miejscu włączenia do istniejącego wodociągu w ul. Miodowej należy zamontować zasuwę 100 mm umożliwiającą odcięcie odcinka oraz trójnik 100/80 z zasuwą 80mm na odgałęzieniu do istniejącego (przekładanego) hydrantu.

Projektowane przyłącza wodociągowe wykonane zostaną z rur wodociągowych z PE 80 SDR 11 (PN 12,5) 40 oraz 50 łączonych za pomocą złączek zaciskowych skręcanych.

Przewód PE należy układać na 20 cm podsypce z suchego i zagęszczonego piasku z obsypką z piasku pozbawionego kamieni do 30 cm ponad wierzch rur z dokładnym ręcznym jego zagęszczeniem. Uzbrojenie przyłączy stanowić będą: nawiertki wodociągowe samonawiercające 100/ 5/4”, 100/2”, 80/ 5/4” oraz 80/2”, zasuwy gwintowe 32mm, studnie wodomierzowe prefabrykowane z PE d=600mm, grzybkowe zawory odcinające (przy wodomierzach).

- Wyprowadzenie obudów (kluczy) zasuw sieciowych, przyłączeniowych oraz nawiertek do żeliwnych skrzynek ulicznych. Skrzynki uliczne posadowić na bloczkach betonowych i zwieńczyć płytkami betonowymi dostosowanymi do niwelety terenu.

## Roboty ziemne

Na całej długości projektowanych przewodów przewiduje się wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych szalowanych poziomo układanymi wypraskami stalowymi. Odkład urobku obok wykopu. Roboty wykonywać w  mechanicznie. Nadmiar ziemi, po zagęszczeniu, należy wywieźć.

Przy zasypywaniu wykopów w drogach należy zachować szczególną dbałość. Zasyp powinien być zagęszczony, a wynik potwierdzony badaniami (wskaźnik zagęszczenia gruntu wg CBR=1).

W czasie prowadzenia robót ziemnych i instalacyjnych wykopy należy zabezpieczyć barierkami zaopatrzonymi w światła koloru żółtego zapalone od zmierzchu do świtu.

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

## Płukanie sieci wodociągowej

Woda do płukania powinna być czysta, bez zanieczyszczeń mechanicznych. Płukać z prędkością 1 m/s wypuszczając brudną wodę przez hydrant aż do chwili kiedy wypływająca woda będzie czysta /ilość przepuszczonej wody przez rurociąg nie może być mniejsza od 10-krotnej objętości przepłukiwanego rurociągu/. Protokolarnie odnotować wynik płukania.

## Dezynfekcja sieci wodociągowej

Po skończonym płukaniu wodę z przewodu wodociągowego poddać dezynfekcji wodnym roztworem wapna chlorowego lub podchlorynu sodu /3%/ o zawartości 25 mg Cl/dm3 wody.

Ilość technicznego 14,5% podchlorynu sodowego niezbędną do dezynfekcji sieci wodociągowej określa się ze wzoru:

R = a * b/145 [dm3]

gdzie:

a - 25g Cl/m3 wody – zawartość czynnego chloru w roztworze roboczym (dezynfekującym)

b - pojemność całkowita przewodów sieci wodociągowej poddanej dezynfekcji w m3,

145 - zawartość czystego chloru w 14,5% roztworu technicznego podchlorynu sodowego w [g/kg].

Wynik badań sanitarnych winien być trzykrotnie pozytywny. Po zakończeniu dezynfekcji wodociąg poddać ponownemu płukaniu.

## Uwagi ogólne

Należy przestrzegać wszystkich zaleceń i uwag zawartych w pismach stanowiących podstawę opracowania projektu.

Opracował:

mgr inż. Paweł Ogłaza

# Informacja do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Wykopy należy zabezpieczyć barierkami zaopatrzonymi w światła koloru żółtego zapalone od zmierzchu do świtu.

Przed przystąpieniem do robót należy przeszkolić pracowników w zakresie obowiązujących przepisów BHP dotyczących prowadzenia robót ziemnych i montażowych, urządzeń mechanicznych, w szczególności dźwigowych. Pracowników należy wyposażyć w odzież ochronną i kamizelki ostrzegawcze.

Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi, BHP i pod nadzorem odpowiednich służb.

Na podstawie & pkt 1rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ kierownik budowy powinien wykonać plan BIOZ z uwzględnieniem wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. Dz.U. nr 47 poz. 401 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.