SPIS TREŚCI

1	OŚWIADCZENIE	2

2	opis techniczny	3

1.	Przedmiot opracowania	3

2.	Inwestor, użytkownik	3

3.	Podstawy opracowania	3

4.	Istniejący stan uzbrojenia wzdłuż tras projektowanych przewodów	3

5.	Opis projektowanego rozwiązania	3

6.	Roboty ziemne	4

7.	Warunki gruntowo-wodne i odwodnienie wykopów	5

8.	Płukanie sieci wodociągowej	5

9.	Dezynfekcja sieci wodociągowej	5

3	Informacja do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia	6

ZAŁĄCZNIKI

- Warunki przedłużenia sieci wodociągowej

- Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Koszęcin

- Opinia nr 264/2007 uzgodnienia dokumentacji projektowej

- Notatka służbowa z dnia 27.12.2007

- Zezwolenie Nadleśnictwa Koszęcin na przejście odcinkiem wodociągu po gruntach zarządzanych przez Lasy Państwowe

- Kopia nadania uprawnień projektanta

- Kopia zaświadczenia o przynależności projektanta do IIB

- Kopia nadania uprawnień sprawdzającego

- Kopia zaświadczenia o przynależności sprawdzającego do IIB

- Opinia sanitarna PPIS w Lublińcu

CZĘŚĆ GRAFICZNA

- Orientacja						skala 1:25 000		rys.  nr  1

- Projekt zagospodarowania terenu sieciami uzbrojenia podziemnego									skala  1:1000		rys.  nr  2

- Profil wodociągu głównego				skala 1:100/1000	rys.  nr  3

- Profil wodociągu – odgałęzienie W9-H9		skala 1:100/1000	rys.  nr  4

- Profil wodociągu – odgałęzienie W12-H8		skala 1:100/1000	rys.  nr  5

- Profile przyłączy – część 1 N1-N7			skala 1:100/200	rys.  nr  6

- Profile przyłączy – część 2 N8-N17			skala 1:100/200	rys.  nr  7

- Profile przyłączy – część 3 N18-N27			skala 1:100/200	rys. nr  8

- Profile przyłączy – część 4 N28 i N29		skala 1:100/500	rys. nr 9

# OŚWIADCZENIE

Niniejszy projekt budowlany p.t. „Budowa wodociągu z  przyłączami” w ul. Przylasek, m. Brusiek został opracowany zgodnie z ustaleniami określonymi w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, wymaganiami ustawy PRAWO BUDOWLANE, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20, ust. 4 ustawy „PRAWO BUDOWLANE” z dn. 7 lipca 1994 r., Dz. U. nr 207 z 2003 r. poz. 2016).

projektant						sprawdzający

# opis techniczny

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany odcinka sieci wodociągowej PE 90, w miejscowości Brusiek, gmina Koszęcin, powiat Lubliniec, woj. śląskie.

## Inwestor, użytkownik

Inwestorem jest Gmina Koszęcin. Użytkownikiem „EKO-SAN” mgr inż. Ewa Fokczyńska, Wodociągi, Kanalizacja i Instalacje Sanitarne z siedzibą w Lublińcu.

## Podstawy opracowania

- Aktualna mapa zasadnicza w skali 1:1000

- Wizja lokalna w terenie

- Uzgodnienia z Nadleśnictwem Koszęcin

- Opinia PZUDP

- Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego gminy Koszęcin

## Istniejący stan uzbrojenia wzdłuż tras projektowanych przewodów

Ocenę stanu istniejącego uzbrojenia wzdłuż trasy projektowanych przewodów oparto na mapie zasadniczej w skali 1:1000 i wizji lokalnej w terenie.

Projektowany przewód wodociągowy będzie biegł wzdłuż ul.Przylasek. W ulicy występują jedynie kable telefoniczne i energetyczne niskiego napięcia.  W trakcie robót mogą być ujawnione nie wykazane na planie dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego, które należy odpowiednio zabezpieczyć osłonami dwudzielnymi o długości 1m.

## Opis projektowanego rozwiązania

Sieć gminna w miejscowości Brusiek jest zasilana z ujęcia w tej samej miejscowości. Planowane podłączenie posesji nie wpłynie negatywnie na zasoby eksploatacyjne ujęć.

Włączenie przewodem wodociągowym do istniejącego wodociągu odbędzie się poprzez zabudowę trójnika. Hydranty podziemne dn80 zostaną zabudowane na końcach budowanego odcinka i na trasie przewodu, w najwyższych i najniższych miejscach w charakterze odpowietrzeń i odwodnień.

Projektowany przewód wodociągowy 90 zostanie wykonany z rur ciśnieniowych PE 100 SDR 17 łączonych za pomocą zgrzewania elektrooporowego. Część wodociągu, ok. 80m zostanie wykonana metodą przewiertu sterowanego rurami warstwowymi

Przewody należy układać na 10 cm podsypce z suchego i zagęszczonego piasku z obsypką piasku pozbawionego kamieni do 20 cm ponad wierzch rur z dokładnym ręcznym jego zagęszczeniem.

Na przewodzie są dwa odgałęzienia do wykonania za pomocą trójników do zgrzewania elektrooporowego.

Armatura (zasuwy i hydranty) – żeliwna z żeliwa szarego lub  sferoidalnego.

Przyłącza wodociągowe wykonać z rur PE 100 ø40 i ø50 SDR 17. Włączenie do wodociągu za pomocą nawiertek NCS (dla przyłączy ø40) lub NWZ (dla przyłączy ø50). Wyprowadzenie przyłączy do studni wodomierzowych lub do budynku, wg rysunków.

Należy stosować studnie wodomierzowe całkowicie szczelne, prefabrykowane z tworzywa sztucznego, włazowe o średnicy 1,0m lub niewłazowe o średnicy 0,6m z wyciąganą konsolą wodomierzową. Zestaw wodomierzowy powinien się składać z zaworu grzybkowego odcinającego Dn25, wodomierza Q=1,5m3/h Dn15, zaworu odcinającego grzybkowego Dn25, zaworu antyskażeniowego EA251 Dn25.

Połączenie przewodu na przyłączu wykonać, przy nawiertce i przy studni, za pomocą złączek zaciskowych, a przy budynku – metodą zgrzewania elektrooporowego.

## Roboty ziemne

Na większości trasy projektowanych przewodów przewiduje się wykonanie wykopów wąsko przestrzennych szalowanych. Odkład urobku obok wykopu. Przejście pod przepustami należy wykonać metodą przewiertu sterowanego

Przy zasypywaniu wykopów zlokalizowanych w drodze należy zapewnić szczególną dbałość. Zasyp powinien być zagęszczony, a wynik potwierdzony badaniami (wskaźnik zagęszczenia gruntu wg CBR  1).

W czasie prowadzenia robót ziemnych i instalacyjnych wykopy należy zabezpieczyć barierkami zaopatrzonymi w światła koloru żółtego zapalone od zmierzchu do świtu.

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

## Warunki gruntowo-wodne i odwodnienie wykopów

Wykonane miejscowe wykopy wykazały, iż na obszarze projektowanej inwestycji występują grunty przepuszczalne – piaski średnioziarniste, a wody gruntowe w porze wiosennej występują na głębokości 60 – 80 cm p.p.t.

Z obliczeń wynika, iż napływ wód gruntowych do wykopu o długości 300m może wynosić ok. 60m3/d. Przewiduje się odwadnianie wykopów za pomocą pomp zatapialnych do wody brudnej. Przyjmuje się długość odwadnianego odcinka równą L=40m. Przyjęto pompę wydajności ok. 0,5m3/h i wysokości podnoszenia ok.5 m. zakłada się, że czas pracy pompy będzie wynosił 5h w ciągu dnia roboczego.

## Płukanie sieci wodociągowej

Woda do płukania powinna być czysta, bez zanieczyszczeń mechanicznych. Płukać z prędkością 1 m/s wypuszczając brudną wodę przez hydrant lub odwodnienie aż do chwili kiedy wypływająca woda będzie czysta /ilość przepuszczonej wody przez rurociąg nie może być mniejsza od 3-krotnej objętości przepłukiwanego rurociągu/. Protokolarnie odnotować wynik płukania.

## Dezynfekcja sieci wodociągowej

Po skończonym płukaniu wodę z przewodu wodociągowego poddać dezynfekcji wodnym roztworem wapna chlorowego lub podchlorynu sodu /3%/ o zawartości 25 mg Cl/dm3 wody.

Ilość technicznego 14,5% podchlorynu sodowego niezbędną do dezynfekcji sieci wodociągowej określa się ze wzoru:

R = a * b/145 [dm3]

gdzie:

a - 25g Cl/m3 wody – zawartość czynnego chloru w roztworze roboczym (dezynfekującym)

b - pojemność całkowita przewodów sieci wodociągowej poddanej dezynfekcji w m3,

145 - zawartość czystego chloru w 14,5% roztworu technicznego podchlorynu sodowego w [g/kg].

Wynik badań sanitarnych winien być pozytywny. Po zakończeniu dezynfekcji wodę poddać ponownemu płukaniu.

# Informacja do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Wykopy należy zabezpieczyć barierkami zaopatrzonymi w światła koloru żółtego zapalone od zmierzchu do świtu.

Przed przystąpieniem do robót należy przeszkolić pracowników w zakresie obowiązujących przepisów BHP dotyczących prowadzenia robót ziemnych i montażowych, urządzeń mechanicznych, w szczególności dźwigowych. Pracowników należy wyposażyć w odzież ochronną i kamizelki ostrzegawcze.

Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi, BHP i pod nadzorem odpowiednich służb.

Na podstawie & pkt 1rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ kierownik budowy powinien wykonać plan BIOZ z uwzględnieniem wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. Dz.U. nr 47 poz. 401 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.