Wytyczne budowlane  szybu np. murowanego platformy hydraulicznej typ ORION prod. CETECO

  - Urządzenie zostanie zaprojektowane i wykonane przez producenta zgodnie z Dyrektywą Maszynową 98/37/WE, na co Wykonawca  przedstawia jego Deklarację Zgodności z CE.

  - Zamawiający zobowiązuje się do wykonania we własnym zakresie zgodnie z  ogólnymi warunkami, jakimi powinny odpowiadać budynki oraz przepisami o dozorze technicznym.     zamkniętego szybu o następujących wymiarach wewnętrznych:  (tutaj 1450 x 1450 mm)

- 1340 x 1440 mm  (dla podłogi platformy o wym. 1100 x 1400 mm) – standardowe wymiary

- głębokość podszybia – 120 mm

- wysokość nadszybia -   ca 2500 mm

- wymiary otworów drzwiowych:  1120 x 2120 mm (dla drzwi 900 x 2000 mm)

  - Jedna ze ścian szybu przeznaczona do zamocowania prowadnic  i cylindra powinna mieć wytrzymałość wymaganą dla ściany nośnej,  zdolnej do przeniesienia obciążenia od siły normalnej działającej na pary kotew w odstępie około 1,40 m ≥ ca  3350 N.
Pozostałe ściany szybu winny być wykonane z materiałów niepalnych,  wykończone na gładko – minimalny występ ≤ 2 mm – pomalowane farbami niepylącymi Dno podszybia winno być wykonane w sposób zapewniający przeniesienie obciążeń od dźwigu  ≥  15.500 N  działających  na stopę  cylindra  o powierzchni 1200 cm2  ( ca 13 N/ cm2 ).

    - Dno podszybia winno być zatarte na gładko lub wykończone w sposób zapewniający odporność na ewentualne zanieczyszczenia od ubytków oleju.

    - Z  podszybia na wysokości ca 200 mm winny być wyprowadzony wypust (rura PCV) o średnicy 100 mm,  usytuowany po lewej stronie ściany nośnej ca 20 cm od  lewego narożnika i na wysokości ca 30 cm.

    - Zaleca się  zainstalowanie oświetlenia szybu (jedna lampa na dolnym przystanku oraz druga na najwyższym przystanku)  usytuowanego po prawej stronie ściany nośnej.

  - Pomieszczenie maszynowni powinno być wykonane zgodnie z ogólnymi warunkami technicznymi jakimi powinny odpowiadać budynki oraz przepisami o dozorze technicznym (np. oświetlenie, gniazdo 230 V, wentylacja  grawitacyjna, próg itp.)

3.3.1  Pomieszczenie maszynowni powinno być wydzielone z innych funkcji  budynku i zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych

  - Po wykonaniu tych prac Zamawiający zobowiązuje się do przedstawienia protokołu budowlanego.

  - Zamawiający zobowiązuje się do doprowadzenia  do pomieszczenia maszynowni instalacji zasilającej dźwigu – 230 V ( 3 x 2,5 mm2) w sposób uzgodniony z Wykonawcą.

    - Zamawiający przedstawi  protokół  wykonania  pomiarów skuteczności zerowania instalacji zasilającej 230 V od tablicy elektrycznej budynku do skrzynki sterowej urządzenia.

    - Inne wymagania co do szybu oraz maszynowni do uzgodnienia.

- Zamawiający zobowiązuje się do przygotowania frontu robót umożliwiającego    rozpoczęcie montażu wg wskazań określonych w ust. 3.

  - Informację o przygotowaniu frontu robót Zamawiający przekaże najpóźniej do 3 dni roboczych przed planowaną  datą rozpoczęcia montażu. Przed rozpoczęciem montażu Wykonawca przy udziale Zamawiającego dokona protokólarnego odbioru przygotowanego frontu robót.

  - Zamawiający udostępni bezpłatnie Wykonawcy na czas realizacji robót zamykane pomieszczenie dla zmagazynowania dostawy i narzędzi oraz zapewni źródło poboru energii elektrycznej (min. 20 A).