Kowale Oleckie , dn. 29.09.2011r.

Gmina Kowale Oleckie

IGPU.271.8.7.2011

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie miejscowości Golubki , Stożne, Rogówko, Monety, Daniele- Gm.  Kowale Oleckie oraz remont oczyszczalni ścieków w Kowalach Oleckich  .

Zgodnie z treścią art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (teks jedn. tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 113 poz. 759)  przedstawiam  opis parametrów przepompowni  ścieków .

Wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia określone zostały w projekcie budowlanym i w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWIOR). Zamawiający dopuścił w SIWZ urządzenia równoważne do wskazanych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia materiałów czy urządzeń. Zamawiający posiada wiedzę, że zaprojektowane pompy są dostępne na rynku (użytkowane przez sąsiedzkie gminy) i posiadają wszelkie dopuszczenia i deklaracje zgodności do stosowania w budownictwie. Odnośnie parametrów równoważności zamawiający w odpowiedzi na zapytanie uzupełnia tabelę o parametry techniczne opisujące pompownie ścieków w postaci obliczeniowego punktu współpracy pomp z rurociągami tłocznymi, określonego za pomocą konkretnych wartości wydajności i wysokości podnoszenia. Zamawiający jednocześnie informuje, że trzeba mieć świadomość, w przypadku zaprojektowanego układu ciśnieniowego punkt pracy jest ruchomy i przesuwa się po charakterystyce pompy i dlatego Zamawiający w poprzedniej odpowiedzi przedstawił parametry pomp w postaci przedziału odpowiadającego danej charakterystyce pompy.

Parametry te zostały  zestawione  w tabeli:

- wydajność w wierszu 5,

- wysokość podnoszenia w wierszu 6.

Dla pompowni przydomowych nadal zostały one określone w przedziałach z uwagi na specyficzny układ kanalizacji ciśnieniowej w którym należy brać pod uwagę zmieniające się wydajności i wysokości podnoszenia pomp przydomowych w zależności od ilości pracujących jednocześnie pompowni głównych.

Zamawiający uzupełnia  następujące dane dla doboru pomp równoważnych:

A/ średnicę  króćca tłocznego pomp:

- Pompownie przydomowe: DN 50

- Pompownie sieciowe:

- 65 mm dla P1;P2;P3;P4;P6;P7;P9 ;P12;13

- 80 mm dla P5; P8; P10; P11.

B/wielkość swobodnego przelotu pomp:

- Pompownie przydomowe:  min 40 mm

- Pompownie sieciowe:

- min 65 mm dla P1;P2;P3;P4;P6;P7;P9 ;P12;13

- min 76 mm dla P5; P8; P10; P11.

C/średnicy armatury i rurociągów wewnątrz pompowni;

- Pompownie przydomowe: DN 50

- Pompownie sieciowe:

- 65 mm dla P1;P2;P3;P4;P6;P7;P9 ;P12;13

- 80 mm dla P5; P8; P10; P11.

Opisy z dokumentacji projektowej i STWIOR nadal obowiązują i określają warunki równoważności dla doboru  pompowni i pomp równoważnych.

W załączeniu :

1. Zestawienie danych przepompowni.

Z poważaniem :

Helena Żukowska

Wójt Gminy

Kowale Oleckie