BUDOWA KOTŁOWNI GRZEWCZEJ (CPV 45331110-0) I INSTALACJI GAZU

(CPV 45333000-0)

1. WSTĘP ...................................................................................................................................................2

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ..........................................................................................2

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST ....................................................................................................................... 2

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST .................................................................................................................... 2

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE...................................................................................................... 2

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT .....................................................................................................3

2. MATERIAŁY.............................................................................................................................................3

2.1. WARUNKI OGÓLNE STOSOWANIA MATERIAŁÓW................................................................................. 3

2.2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ ....................................................................3

2.3. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW......................................................................................................4

3. SPRZĘT ..................................................................................................................................................4

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU..............................................................................4

3.2. SPRZĘT DO WYKONYWANIA MONTAŻU URZĄDZEŃ, RUROCIĄGÓW I ARMATURY ...............................4

4. TRANSPORT .........................................................................................................................................4

5. WYKONANIE ROBÓT............................................................................................................................4

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT .............................................................................................................8

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI ...................................................................................................................... 8

6.2. BADANIA ODBIORCZE...................................................................................................................8

7. OBMIAR ROBÓT ...................................................................................................................................9

7.1. DOKUMENTACJA TECHNICZNA POWYKONAWCZA..............................................................................................................9

8. ODBIÓR ROBÓT ...................................................................................................................................10

8.1. ODBIÓR KOTŁOWNI ........................................................................................................................ 10

8.2. ODBIÓR INSTALACJI GAZOWEJ DLA POTRZEB TECHNOLOGII KOTŁOWNI ...........................................10

8.3. ODBIÓR SYSTEMU DETEKCJI GAZÓW DLA KOTŁOWNI ............................................................................. 11

8.4. ODBIÓR INSTALACJI ODPROWADZANIA SPALIN DLA TECHNOLOGII KOTŁOWNI..............................11

9. PRZEPISY ZWIĄZANE .............................................................................................................11

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbudowy gazowej kotłowni grzewczej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną

zrealizowane w ramach zadania w zakresie wykonania robót polegających na budowie instalacji technologii kotłowni gazowej wraz z instalacjami pomocniczymi.

1.3. Zakres Robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad budowy rozpatrywanych instalacji, ich skojarzenia i uruchomienia gazowej kotłowni grzewczej dla celów c.o. ; i c.w.u.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Kotłownia gazowa

- jako element budowlany: pomieszczenie służące do instalowania w nim kotła grzewczego gazowego (kotłów) spełniające określone

wymagania w zakresie kubatury, wysokości, wentylacji, odprowadzenia spalin, nawiewu powietrza oraz bezpieczeństwa PPOŻ;

- jako element instalacji gazowej: kocioł gazowy (kotły) wraz z zespołem urządzeń kontrolno pomiarowych i regulacyjnych.

1.4.2. Kocioł grzewczy gazowy

Urządzenie gazowe z komorą do spalania paliwa gazowego przeznaczone do wytwarzania ciepła w postaci ogrzanej wody.

1.4.3. Komora spalania kotła

Przestrzeń, w której odbywa się spalanie mieszaniny gazu (lub oleju) z powietrzem.

1.4.4. Instalacja gazowa zasilana z sieci gazowej

układ przewodów za kurkiem głównym prowadzonych na zewnątrz lub wewnątrz budynku wraz z armaturą, kształtkami i innym

wyposażeniem, a także urządzeniami do pomiaru zużycia gazu, urządzeniami gazowymi oraz przewodami spalinowymi lub

powietrzno-spalinowymi, jeśli są one elementem wyposażenia urządzeń gazowych.

1.4.5. System detekcji gazów

Aktywny system bezpieczeństwa wykrywający nieszczelności w instalacji gazowej kotłowni, z automatycznym, awaryjnym

odcięciem dostawy gazu do pomieszczenia kotłowni oraz sygnalizacją optyczną i dźwiękową wycieku gazu w pomieszczeniu

kotłowni.

1.4.6. Układ spalinowy kotła

Układ obejmujący komorę spalania, wymiennik ciepła i kanał umożliwiający odprowadzenie spalin do rury spalinowej, łącznie z

króćcem odprowadzenia spalin.

1.4.7. Spaliny

Gazowa część produktów spalania odprowadzana w kanale spalinowym [PN-EN 1443:2001].

1.4.8. Spalanie ustabilizowane

Kontrolowana reakcja spalania mieszaniny powietrza i gazu (powietrza i oleju) w urządzeniach dostosowanych do tego celu, przy zachowaniu stałej prędkości rozprzestrzeniania się płomienia i stałego ciśnienia gazów spalinowych.

1.4.9. Kanał spalinowy

Droga odprowadzania produktów spalania do atmosfery [PN-EN 1443:2001].

1.4.10. Komin

Murowana, betonowa lub metalowa konstrukcja zawierająca pionowe przewody (przewód) do odprowadzania spalin na zewnątrz budynku [PN-EN 1443:2001].

1.4.11. Czopuch

Kanał spalinowy łączący króciec odprowadzenia spalin układu spalinowego kotła z kominem.

1.4.12. Instalacja odprowadzenia spalin

Czopuch oraz komin wykonany przy użyciu pasujących do siebie części składowych, skonstruowany z części pochodzących od

jednego producenta [PN-EN 1443:2001].

1.4.13. Komin pracujący w nadciśnieniu

Komin zaprojektowany do pracy przy ciśnieniu wewnątrz przewodu kominowego większym niż ciśnienie panujące na zewnątrz

przewodu [PN-EN 1443:2001].

1.4.14. Kondensacja pary wodnej ze spalin

Zjawisko skraplania się pary wodnej zawartej w spalinach wówczas, gdy temperatura spalin obniża się poniżej temperatury punktu rosy gazów spalinowych.

1.4.15. Praca ciągła urządzenia gazowego

Praca urządzenia gazowego, podczas której nie występują przerwy lub też gdy przerwy takie występują, wówczas są automatycznie regulowane przez urządzenie w dostosowaniu do określonych wymagań użytkownika.

1.4.16. Próba szczelności instalacji

Określona procedura mająca na celu stwierdzenie, czy instalacja spełnia wymagania dotyczące jej szczelności (np. poprzez

utrzymanie przez określony czas, w całej instalacji lub jej części, ciśnienia powietrza lub gazu obojętnego, wyższego lub równego ciśnieniu roboczemu).

1.4.17. Granica wybuchowości

Zakres zawartości gazu palnego w powietrzu wyrażony w procentach objętościowych, w przypadku której następuje spalanie wybuchowe (nieustabilizowane) mieszaniny powietrzno-gazowej o określonym ciśnieniu i temperaturze;

-dolna granica zapłonu (DGW) – minimalna zawartość gazu palnego w powietrzu, przy której może już nastąpić spalanie wybuchowe tej mieszaniny.

1.4.18 Woda sieciowa

Woda wypełniająca sieć ciepłowniczą dostarczającą dla wody instalacyjnej ciepło poprzez przetwarzanie parametrów w

podrozdzielni ciepła.

1.4.19 Woda instalacyjna

Woda lub wodny roztwór substancji zapobiegających korozji lub obniżających temperaturę zamarzania wody, napełniający instalację ogrzewczą wodną.

1.4.20 Część wewnętrzna instalacji

Instalacja ogrzewcza znajdująca się w ogrzewanym budynku.

1.4.21 Ciśnienie robocze instalacji, pr

Ciśnienie, które występuje w instalacji w normalnych warunkach pracy.

1.4.22 Maksymalne ciśnienie robocze instalacji, prmax

maksymalne ciśnienie, przy którym instalacja może być użytkowana w normalnych warunkach pracy (dla instalacji gazu wg pn-en 1775 : 2001).

1.4.23 Ciśnienie dopuszczalne instalacji

najwyższa wartość ciśnienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku jego krążenia) w najniższym punkcie instalacji.

1.4.24. Ciśnienie próbne, ppróbne

ciśnienie czynnika w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej szczelności.

1.4.25. Ciśnienie nominalna, PN

ciśnienie czynnika w instalacji w warunkach standardowej pracy przy jej najwyższej sprawności (dotyczy rurociągów, armatury i

urządzeń – wielkość określana przez producenta). składa się ono z liter pn, po których następuje bezwymiarowa liczba.

1.4.26. Wymiar nominalny, DN

Literowo-cyfrowe oznaczenie wymiaru części składowych instalacji rurociągowych, które stosowane jest w celach informacyjnych.

Składa się ono z liter DN, po których następuje bezwymiarowa liczba całkowita, która jest pośrednio związana z wymiarem

fizycznym otworu lub średnicy zewnętrznej końcówek przyłączeniowych, wyrażonym w milimetrach.

1.4.27. Ciśnienie robocze urządzenia

Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie w miejscu zainstalowania urządzenia w instalacji (to znaczy z uwzględnieniem wpływu

wysokości ciśnienia słupa wody instalacyjnej na poziomie spodu zainstalowanego w instalacji urządzenia), przy ciśnieniu roboczym

instalacji.

1.4.28. Temperatura robocza, trob

Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej.

1.4.29. Temperatura maksymalna, tmax

Temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie

może być przekroczona w Żadnym jej punkcie.

1.4.30. Odbiór techniczny instalacji

Zespół czynności polegających na sprawdzeniu, czy instalacja została wykonana zgodnie z projektem i obowiązującymi przepisami,

w tym techniczno-budowlanymi, w celu stwierdzenia jej przydatności do użytkowania.

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00.01.00 „Wymagania

ogólne”

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót

1. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i ST.

2. MATERIAŁY

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów

Wymagania ogólne według ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na Życzenie Inwestora.

2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów i urządzeń

Zgodnie z Dokumentacją Projektową

2.2.1. Kotły – z dwustopniowym palnikiem wentylatorowym, z regulatorem - kotły pracujące w kaskadzie, wraz ze sterownikiem odpowiednim dla obu kotłów

2.2.2. Pompy - do wymuszenia obiegów instalacji grzewczych

2.2.3. Zawory regulacyjne – zastosowano zawory regulacyjne 3-drogowe spawane z napędem elektrycznym Viessmann.

2.2.4. Zawory odcinające – zastosowano mufowe i kulowe zawory odcinające - zgodnie ze specyfikacją.

2.2.5. Zabezpieczenia - w kotłowni przewidziano kpl. zaworów bezpieczeństwa oraz układ stabilizacji ciśnienia w całym zładzie - przeponowe ciśnieniowe naczynia wyrównawcze

2.2.6. Rury - w obrębie kotłowni zastosowano rury stalowe czarne bez szwu wg PN-80/H-74219 ze świadectwem ZETOM (rurociągi technologiczne kotłowni, rurociągi gazu, rurociągi c.o. i c.t.), rury stalowe czarne ze szwem wg PN-80/H-74200 ze świadectwem ZETOM (odpowietrzenia, odwodnienia, rurociągi w.z., c.w. i c.c.w.) w tym dla wody zimnej ocynkowane oraz dla wody ciepłej i cyrkulacji wody ciepłej ocynkowane w technologii TWT II.

2.2.7. Przepusty instalacyjne - przejścia rurociągów stalowych przez ściany kotłowni na zewnątrz należy zabezpieczyć przeciw-pożarowo. Zastosowany sposób zabezpieczenia oraz materiały powinny zapewnić odporność ogniową miejsc przejścia rurociągów przez przegrody równą odporności ogniowej samej przegrody.

2.2.8. Izolacja ciepłochronna - zastosowano otuliny pod płaszczem ze zbrojonej folii aluminiowej. Grubość izolacji ciepłochronnej na rurociągach zgodnie z normą PN-B-02421:2000.

2.3. Składowanie materiałów

Ogólne wymagania dotyczące składowania podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.5.

Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich własności technicznych. Należy zwrócić szczególną uwagę na określone przez producenta warunki składowania materiałów i urządzeń.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

1. Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonywania montażu urządzeń, rurociągów i armatury

Maszyny i urządzenia do robót instalacyjnych: -giętarka do rur, -wiertarka, -gwintownica, -spawarka, -spawarka elektryczna wirująca, -sprzęt do spawania gazowego (tlen, acetylen) Sprzęt do spawania musi być obsługiwany przez pracowników posiadających odpowiednie uprawnienia. Sprzęt powinien być jak określono w Specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zastanie przez Inżyniera.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.1. Transport materiałów

materiały oraz urządzenia mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do przewozu elementów, konstrukcji itp. przewożone środkami transportu elementy powinny być zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. należy zwrócić szczególną uwagę na określone przez producenta warunki transportu materiałów i urządzeń. zaleca się dostarczanie materiałów do stanowisk montażowych bezpośrednio przed ich montażem w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. Transport powinien być zatwierdzony przez Inżyniera.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

5.1.1. Wymagania budowlane dotyczące pomieszczenia kotłowni

1. Drogi ewakuacji z kotłowni powinny być zgodne z wymaganiami warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz.U. Nr75 rozp. Z dn. 12.04.02r). Drzwi wyjściowe samozamykające się, bezklamkowe, łatwe do otwierania pod naciskiem na zewnątrz pomieszczenia kotłowni, o szerokości min. 0,9m.

2. Pomieszczenie kotłowni, w budynku zaliczanym do kategorii zagrożenia ludzi, powinno być wydzielone ścianami i stropami oddzieleń Przeciwpożarowych o odporności ogniowej, wynikającej z obciążenia ogniowego, występującego w tym pomieszczeniu, jeżeli przepisy Szczególne nie stanowią inaczej.

3. Odporność ogniowa elementów konstrukcji budynku, otaczających pomieszczenie kotłowni, ścian, słupów oraz stropów nad i pod tymi Pomieszczeniem, a także drzwi, należy ustalać zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa (Dz.U. Nr75 rozp. Z dn. 12.04.02r.).

4. Przegrody budowlane pomieszczenia kotłowni powinny być szczelne, sufit poziomy i gładki. Podłoga kotłowni wykonana powinna być ze Spadkiem do wpustów podłogowych, powinna być nie palna, nie nasiąkliwa oraz nie pyląca z wylewkami betonowymi pod kotły o wysokości Min.0,05m okrawędziowanymi stalowymi kątownikami. Otwory drzwiowe zaopatrzone w progi o wysokości 3 - 4 cm.

5. Przejścia przewodów przez ognioodporne ściany i stropy należy wykonać z materiałów niepalnych oraz zapewnić ich ognioszczelność (patrz przepusty instalacyjne).

6. Przez pomieszczenie kotłowni nie mogą być prowadzone kable i instalacje elektryczne nie przeznaczone do obsługi kotłowni.

5.1.2. Wyposażenie pomieszczenia kotłowni

1. Wyposażenie i zabezpieczenie kotłów powinno być zgodne z wymaganiami Urzędu Dozoru Technicznego.

2. Wszystkie przewody w kotłowni należy prowadzić w sposób zapewniający wysokość przejścia w świetle nie mniejszą niż 2m.

3. Przewody naczyń wzbiorczych powinny być prowadzone w przestrzeni nie narażonej na zamarzanie lub być zabezpieczone przed Zamarzaniem, a sposób ich prowadzenia spełniać wymagania przedmiotowych norm.

4. Armatura powinna być tak umieszczona, aby była dostępna z poziomu podłogi kotłowni albo ze specjalnych pomostów, jednak nie wyżej niż 1,8m od poziomu obsługi.

5. Instalacja wodociągowa nie może być połączona w sposób stały z instalacją ogrzewania.

6. Kotłownia powinna być wyposażona w zlew, punkt czerpalny wody, co najmniej jeden wpust podłogowy połączony z kanalizacją.

7. Pomieszczenie kotłowni powinno mieć wydzieloną rozdzielnię elektryczną i być wyposażone w dostępny z zewnątrz pomieszczenia awaryjny Wyłącznik prądu w kotłowni. Wyłącznik ten należy oznakować w sposób trwały i łatwo czytelny.

Uruchomienie kotła lub kotłów, po włączeniu tego wyłącznika, następuje w normalnej procedurze uruchomienia kotłowni, korzystając z włączników kotłowni. w rozdzielni należy przewidzieć gniazdko dla oświetlenia na napięcie bezpieczne i gniazdko narzędziowe 220v.

8. kotłownia opalana gazem powinna być wyposażona w umieszczony na zewnątrz budynku główny kurek odcinający dopływ gazu.

9. kotłownia powinna być wyposażona w detektor awaryjnego wypływu gazu (patrz system detekcji gazów) powodujący samoczynne zamknięcie jego dopływu, za pośrednictwem zaworu elektromagnetycznego. zawór ten powinien być umieszczony na zewnątrz kotłowni w skrzynce kurka głównego, za kurkiem głównym. detektor (czujnik) awaryjnego wypływu gazu, w przypadku gazu lżejszego od powietrza, należy umieścić pod stropem bezpośrednio nad kotłem. Detektor powinien powodować odcięcie dopływu gazu do kotłowni oraz odcięcie dopływu energii elektrycznej do pomieszczenia kotłowni już przy jego stężeniu wynoszącym 0.1 dolnej granicy wybuchowości.

10. Przewody instalacji elektrycznej w kotłowniach opalanych gazem ziemnym powinny być prowadzone poniżej dolnej krawędzi otworów wentylacji wywiewnej pomieszczenia kotłowni.

11. Przewody instalacji gazowej zasilającej kotły powinny być prowadzone możliwie najkrótszą drogą do kotłów, mieć połączenia wyrównujące elektryczne potencjały złączy kołnierzowych rurociągów, a także być uziemione.

12. Kotłownię należy wyposażyć w instrukcję technologiczno - ruchową, niezbędne schematy instalacyjne w formie tablic oraz w instrukcję Postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów awaryjnych. Kotłownię o ruchu automatycznym należy wyposażyć w zewnętrzną Optyczną i akustyczną sygnalizację stanów awaryjnych, doprowadzoną do miejsca stałego dyżuru lub co najmniej na zewnątrz kotłowni.

5.1.3. Wentylacja pomieszczenia kotłowni

1. Pomieszczenie kotłowni powinno mieć wentylację umożliwiającą napływ powietrza, oraz wywiew (wymagania dotyczące powierzchni kanałów

Nawiewnych i wywiewnych dla kotłowni na gaz lżejszy od powietrza podano w PN-B-02431-1 : 1999).

2. Wentylacja nawiewna powinna zapewniać niezbędny strumień powietrza dla wentylacji pomieszczenia kotłowni i dla prawidłowego przebiegu Procesu spalania paliwa podczas pracy wszystkich palenisk kotłowych z nominalną mocą (wg PN-B-02431-1 : 1999).

3. Wentylacja wywiewna pomieszczenia kotłowni powinna odprowadzać powietrze na zewnątrz budynku.

4. Napływ powietrza powinien odbywać się przez co najmniej jedno urządzenie wentylacyjne, przez które czerpane z zewnątrz budynku Powietrze dopływa do pomieszczenia kotłowni.

5. Urządzenie do napływu powietrza do kotłowni powinno być tak zaprojektowane aby nie dopuścić do powstania większego podciśnienia w Kotłowni niż: 3Pa – przy zainstalowanej mocy palenisk kotłowych do 1000 kw

6. Urządzeń wentylacyjnych nie wolno zamykać i przesłaniać. Otwory ujęć powietrza wywiewanego należy sytuować w strefie podsufitowej (dla Gazów lżejszych od powietrza).

7. Temperatura powietrza wewnętrznego w pomieszczeniu kotłowni powinna być kontrolowana (min.+5ºc). Należy przewidzieć instalację Ogrzewania ze sterowaniem termostatycznym.

5.1.4. Instalacja gazowa dla technologii kotłowni

1. Wyjście instalacji gazowej, za pomiarem (gazomierzem), ma być wykonane z rur stal. B/szwu walcowanych na gorąco wg PN-80/H-74219

2. W budynku instalację należy wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu łączonych przez spawanie.

3. Instalacja powinna być uziemiona i wyposażona w przewody wyrównujące potencjały elektryczne połączeń.

4. Przewód gazu należy prowadzić przy ścianie przymocowując go uchwytami stalowymi z wkładką gumową.

5. W pomieszczeniu kotłowni wykonać bufor z rury stalowej o Ø 100mm pełniący rolę zbiornika gazu zabezpieczający przed zgaśnięciem płomienia w przypadku gwałtownego poboru gazu (np. przy zapalaniu kotła).

6. Od bufora należy odprowadzić przewody gazowe bezpośrednio do palnika kotła.

7. Na końcu każdego przewodu należy zainstalować zawór odcinający.

8. Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodów innych instalacji stanowiących wyposażenie budynku (ogrzewczej, wodociągowej, Kanalizacyjnej, elektrycznej, pioruchronowej, itp.), należy lokalizować w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich użytkowania. Odległość Między przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umożliwiać wykonywanie prac konserwacyjnych.

9. Poziome odcinki instalacji gazowych powinny być usytuowane w odległości co najmniej 0,1m powyżej innych przewodów instalacyjnych

10. Przewody instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich oddalone co najmniej o 0,2m.

11. Każda rura przed montażem powinna być dokładnie oczyszczona z zewnątrz i wewnątrz. Nie wolno stosować rur pogiętych lub Uszkodzonych. Przy cięciu rur należy unikać ich zgniecenia, a po obcięciu należy końce wyrównać.

12. Przewody instalacji gazowych należy prowadzić na powierzchni ścian lub pod stropem łącząc je za pomocą spawania.

13. Po wykonaniu próby szczelności, przewody powinny być zabezpieczone przed korozją. Minimalne odległości przewodów instalacji gazowych Od innych instalacji wewnętrznych: Poziome przewody wodociągowe i kanalizacyjne 15cm. Poziome przewody centralnego ogrzewania 15cm. Równoległe pionowe przewody wodociągowe, kanalizacyjne i centralnego ogrzewania 10cm. Równoległe pionowe i poziome przewody Telekomunikacyjne 20cm. Nie uszczelnione puszku instalacji elektrycznych 10cm. Urządzenia elektryczne iskrzące (bezpieczniki, gniazda Wtykowe) 60cm. Przewody gazowe prowadzi się powyżej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej i poniżej instalacji centralnego ogrzewania. Rury mocuje się do ścian za pomocą haków lub uchwytów w następujących odstępach: Przewody poziome o średnicy do 40 mm - 1,5m a

Powyżej 40mm - 2,0m. Przewody pionowe o średnicy do 40mm - 2,5m a powyżej 40 mm - 3,0.m

14. Instalacja gazowa powinna być prawidłowo i czytelnie oznakowana (zgodnie z PN-70/N-01270.01 do 14).

5.1.5. System detekcji gazów dla kotłowni i magazynu oleju

1. Instalację wykonać należy zgodnie z dokumentacją wykonawczą oraz instrukcją montażu producenta: - elementy systemu zgodnie ze Specyfikacją w dokumentacji wykonawczej; -montaż elementów systemu zgodnie ze schematem blokowym w instrukcji montażowej producenta

2. Wymagania montażowe dotyczące szybkozamykającego zaworu klapowego na instalacji gazowej

-instalować za kurkiem głównym w docieplonej, zewnętrznej skrzynce przyłączeniowej kurka głównego; -zapewnić swobodę obsługi dla osób Upoważnionych; -moduł sterujący zlokalizować należy możliwie blisko zaworu; -przy instalowaniu zaworu na instalacji należy zapewnić Odpowiednią sztywność instalacji, aby naprężenia powstające w trakcie otwierania głowicy nie przenosiły się na przewody gazowe i nie były Przyczyną ograniczenia trwałości lub rozszczelnienia instalacji; należy zastosować odpowiedni wspornik lub obejmę przytwierdzoną do stałego Podłoża/ściany; należy zwrócić uwagę na to aby po zainstalowaniu głowicy pozostało wystarczająco dużo miejsca na swobodne operowanie Dołączonym kluczem.

3. Do instrukcji montażowej producenta dołączony powinien być aktualny certyfikat zgodności, wydanych przez niezależną jednostkę dotyczący zastosowanego „Aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji”.

5.1.6. Instalacja odprowadzania spalin dla technologii kotłowni

1. Budynek (pomieszczenie), w którym są zainstalowane kotły z palnikami na paliwa gazowe lub olejowe powinien mieć instalację do

odprowadzania spalin. Podstawowym zadaniem tej instalacji jest odprowadzanie spalin z paleniska kotła do atmosfery oraz wytworzenia w pomieszczeniu kotła takiego podciśnienia, aby powietrze potrzebne do spalania i wentylacji napływało w sposób naturalny przez otwory wentylacji nawiewnej.

2. przewody i kanały spalinowe stanowiące konstrukcje samodzielne, powinny mieć wymiary przekroju, sposób prowadzenia i wysokość zapewniające wymaganą przepustowość spalin oraz spełniające warunki określone w polskich normach.

3. przewody i kanały spalinowe powinny być drożne na całej swej długości.

4. rozwiązania konstrukcyjne instalacji odprowadzania spalin powinny przeciwdziałać zawilgoceniu tej instalacji na całej jej długości.

5. rozwiązania konstrukcyjne instalacji odprowadzania spalin powinny zapewnić możliwość dostępu do jej kontroli w trakcie eksploatacji.

6. przewody i kanały spalinowe powinny być szczelne.

7. kominy powinny być wykonane, sklasyfikowane i oznakowane w sposób trwały zgodnie z wymaganiami pn-en 1443.

8. materiały zastosowane do wykonania instalacji odprowadzania spalin powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie, a także spełniać wymagania sanitarne.

9. Wewnętrzne powierzchnie przewodów i kanałów odprowadzających spaliny mokre powinny być odporne na ich destrukcyjne oddziaływanie.

10. Kotły grzewcze z palnikami na paliwa gazowe, niezależnie od ich obciążenia cieplnego, powinny być połączone na stałe przewodem z indywidualnym kanałem spalinowym.

11. Szczelność przewodów i kanałów spalinowych powinna odpowiadać wymaganiom odpowiednich Polskich Norm.

12. W przypadku kotłów grzewczych z palnikami nadmuchowymi, przewody spalinowe łączące kocioł z kanałami spalinowymi oraz kanały spalinowe odprowadzające spaliny, powinny mieć przekrój dostosowany do nadciśnienia w komorze spalania oraz do obciążenia cieplnego pochodzącego od tych kotłów i być zgodne z wymaganiami producenta kotła.

13. Przewody i kanały spalinowe odprowadzające spaliny od kotłów grzewczych z palnikami na paliwa gazowe o obciążeniu powyżej 35 kw (30 000 kcal/h) powinny mieć przekroje wynikające z obliczeń.

14. Na całej długości trasy przebiegu przewodów i kanałów spalinowych nie może występować zmniejszenie ich przekroju.

15 Długość przewodów spalinowych poziomych w kotłowniach, zgodnie z PN-B-02431-4: 1999 powinna wynosić nie więcej niż ½ efektywnej Wysokości komina, lub być potwierdzona obliczeniami.

16. Zmiana kierunku przewodu łączącego wylot spalin kotła z kanałem spalinowym w płaszczyźnie pionowej powinna być dokonywana pod Kątem większym od 90º oraz mniejszym (równym) 135º.

17. Kanały kominowe powinny być wyprowadzone ponad dach na wysokość zabezpieczającą je przed zakłóceniem ciągu. Powyższe Wymagania uważa się za spełnione jeżeli ich wyloty są zlokalizowane stosownie do wymagań określonych w Polskiej Normie (PN-89/B-10425) Dla kominów murowanych z cegły, odprowadzających spaliny z urządzeń grzewczych o mocy do 45 kw.

18. Kierunek prowadzenia kanałów kominowych powinien być pionowy. Dopuszcza się ich odchylenie od tego kierunku nie więcej niż 30º, a za zgodą właściwego organu administracji państwowej do 45º pod warunkiem umieszczenia na załamaniach kanałów otworów rewizyjnych, zamkniętych szczelnymi drzwiczkami. Długość kanału odchylonego nie powinna przekraczać 2m.

19. Efektywna wysokość komina mierzona od paleniska do wylotu ponad dach dla kotłów powinna wynosić: dla kotłów opalanych gazem minimum 4m, dla kotłów opalanych olejem opałowym minimum 5 m.

20. Komin powinien być wyposażony w następujące elementy: -zbiornik kondensatu wraz z odprowadzeniem skroplin umieszczony u dołu komina, -otwór rewizyjny (wyczystka) umieszczony poniżej podłączenia przewodu łączącego wylot spalin kotła z kominem; jego dolna krawędź usytuowana w pomieszczeniu, w którym znajduje się wlot spalin do komina powinna znajdować się na wysokości 0,3m od podłogi.

21. Połączenia elementów użytych do budowy kominów muszą być szczelne w zakresie maksymalnego ciśnienia spalin występującego podczas Eksploatacji komina ustalonego na podstawie obliczeń projektowych. Niedopuszczalne jest wykonanie połączeń tych elementów w stropach.

5.2. Materiały i urządzenia

1. W kotłowni należy stosować rurociągi metalowe: -dla instalacji technologicznych, instalacji gazu, instalacji c.o. i c.t. rury stalowe bez szwu wg przedmiotowej normy PN-80/H-74219 ze świadectwem ZETOM -dla przewodów odwodnień i odpowietrzeń rury stalowe czarne ze szwem wg PN-80/H-74200 ze świadectwem ZETOM -dla instalacji wody zimnej rury stalowe ocynkowane wg PN-80/H-74200 -dla instalacji wody ciepłej oraz cyrkulacji ciepłej wody rury stalowe wg PN-80/H-74200 ocynkowane w technologii TWTII. Nie dopuszcza się stosowania w kotłowni rurociągów z tworzyw sztucznych.

2. Rurociągi zabezpieczyć należy (po próbie ciśnienia oraz odpowiednim przygotowaniu powierzchni rurociągów) antykorozyjnie powłokami malarskimi: -farba ftalowo-silikonowa przeciwrdzewna tlenkowa, szara emalia silikonowa termoodporna, emalia silikonowa termoodporna – kolor -PN-70/N-01270.01 do 14 „Wytyczne znakowania rurociągów”. (farby odporne na temperaturę do 400ºC)

3. Jako izolację ciepłochronną rurociągów zastosowano otuliny pod płaszczem ze zbrojonej folii aluminiowej:

dla przewodów: do DN100 mm – gr. 30 mm

DN 125 mm – gr. 40 mm

DN 150 mm – gr. 45 mm

DN 200 mm – gr. 50 mm

DN 250 mm – gr. 60 mm

Długość standardowa otulin 1 mb, ciężar właściwy – 77,0 kg/m

. Współczynnik przewodności cieplnej wg DIN 52613 (przy średniej temperaturze

+40ºC) – 0,04 W/mK, odporność do temperatury +250ºC.

4. Jako izolację ciepłochronną zbiorników zastosowano produkt firmy Rockwool – maty Lamella Mat w/alu foil dopuszczone do stosowania w budownictwie decyzją COBRTI Instal w Warszawie. Płyty Rockwool, z których cięte są pasma na matę lamelową są niepalne według normy PN- 93/B-02862 (odpowiednik ISO 1182). Przewodność cieplna mat lamelowych w temperaturze 10ºC wynosi 0,041 W/mK. Grubość izolacji ciepłochronnej należy przyjmować zgodnie z normą PN-B-02421:2000.

5. Dobór materiałów dla instalacji kotłowni i podrozdzielni ciepła oraz dopuszczalność łączenia i kontaktu ze sobą różnorodnych materiałów w poszczególnych obiegach funkcjonalnych technologii kotłowni i podrozdzielni ciepła powinien uwzględniać kryteria w tym zakresie zawarte w wymaganiach ogólnych niniejszych ST. Dla obiegu ciepłej wody należy uwzględniać kryteria w tym zakresie, zawarte w ST instalacji wodociągowych

6. Zastosowano kocioł stalowy spawany dla spalania nadciśnieniowego, pracujące w układzie trzy ciągowym z szeregowym lub równoległym prowadzeniem kanałów i dodatkową powierzchnią ogrzewalną ze specjalnymi wypustkami.

7. Kocioł skonstruowany został dla zastosowania: - gazowego palnika nadmuchowego o typie konstrukcji zbadanym według normy DIN 4788 lub CE wg Pr EN 676 z wszystkimi gazami palnymi według instrukcji roboczej DVGW nr G 260/1 lub EN 437.

8. Zastosowano palnik gazowy oryginalny, w który kocioł jest wyposażony fabrycznie, firmy Viessmann

9. Oś silnika palnika ustawiona jest fabrycznie do kierunku przepływu strumienia powierza. Napędza on za pośrednictwem osi koło dmuchawy.

10. Zastosowano palnik o pracy modulowanej dla gazu.

11. Dla uniknięcia udarów ciśnienia w sieci gazowej wyłączenie palnika w czasie pracy regulacyjnej (praca modulacyjna) następuje zawsze z poziomu małej mocy.

12. Automatyczne funkcjonowanie palnika zapewnia automat palnikowy, zamontowany w palniku lub w szafce sterującej. Przy pomocy czujnika sprawuje on kontrolę nad płomieniem i jego stabilnością.

13. Palniki gazowe wyposażone są w czujnik jonizacyjny.

14. Zastosowano aktywny system bezpieczeństwa instalacji typ GX.

Detektory typ DEX –12 (gaz ziemny) szt.2, wykrywające nieszczelności w instalacji gazowej , współpracujące poprzez centralkę typ MD-4. z zaworem elektromagnetycznym szybkozamykającym typ MAG-3.

15. Do przygotowania c.w.u. zastosowano pojemnościowy podgrzewacz ciepła z blachy stalowej oraz stalowych, spawanych, spiralnych wężownic. Płaszcz wymiennika oraz wężownica pokryte są powłoką specjalnej emalii Ceraprotect dopuszczonej do kontaktu z wodą pitną, zabezpieczającej wymiennik przed korozją. podgrzewacz wyposażony jest w magnezową anodę ochronną. podgrzewacz wyposażono w izolację cieplną z bezfreonowej pianki poliuretanowej grubości 50mm. Dobór podgrzewaczy zgodnie z opracowaniami i katalogami producenta.

16. Zastosowano elementy kominowe firmy, łączone są za pomocą specjalnie ukształtowanego kielicha.

Wykonane one zostały z jednego z najlepszych materiału przeznaczonego do kontaktu ze spalinami – stali szlachetnej, kwasoodpornej o oznaczeniu wg DIN 1744085 1.4404 lub 1.4571. Materiał ten, dzięki domieszce niklu oraz niskiej zawartości węgla (max. 0,03%) charakteryzuje się wysoką odpornością na działanie kondensatu. Instalacja przygotowana została do pracy z możliwością pracy na mokro (kondensacja pary wodnej ze spalin) oraz przy nadciśnieniu, jak i podciśnieniu, w warunkach suchych do 600ºC, jak i mokrych (technika kondensacyjna). Dobór i kompletacja elementów systemu zgodnie z opracowaniami i katalogami producenta.

5.3. Zasady montażu rurociągów i podstawowych urządzeń

1. Rurociągi prowadzić należy ze spadkiem 3‰. W najwyższych punktach zastosować należy odpowietrzenia, w najniższych punktach Odwodnienia. Odległości pomiędzy podporami ruchomymi, w zależności od średnicy rury, winny wynosić jak niżej:

Przewód DN [mm] 25 32 40 50 65 80 100 125 200 250

Max. Odległość [m] 2,2 2,6 3,0 3,5 3,8 4,0 4,5 5,0 5,5 7,5

2. Podstawowe urządzenia w kotłowni powinny być rozmieszczone zgodnie z dokumentacją techniczną. Przy zachowaniu rozwiązania Funkcjonalnego kotłowni i podrozdzielni ciepła dopuszcza się korektę rozmieszczenia zaprojektowanych urządzeń jeśli wiąże się to z Optymalizacją, zwartością, likwidacją kolizji rurociągów itp. Zmiany w tym zakresie powinny uzyskać akceptację projektanta.

3. Urządzenia powinny być ustawione w położeniu wymaganym przez DTR producentów poszczególnych urządzeń.

4. Urządzenia wymagające okresowej regulacji lub konserwacji jak armatura odcinająca, zawory regulacyjne, filtry, odmulniki, podgrzewacze Pojemnościowe, kotły, pompy obiegowe itp. Powinny być montowane z uwzględnieniem łatwego dostępu i obsługi w tym zakresie.

5. Rurociągi w kotłowni należy prowadzić przy ścianach lub przy stropie, na wspornikach umieszczonych w ścianie lub stropie. W przypadku gdy Konstrukcja ściany lub stropu nie pozwala na takie obciążenie, rurociągi należy mocować na konstrukcjach wsporczych wykonanych ze stali profilowej osadzonych w betonowej podłodze. Konstrukcje wsporcze powinny zapewniać stałość położenia rurociągów.

6. Na wspornikach umieszczonych w ścianach, jeśli konstrukcja ich na to pozwala, lub na konstrukcjach wsporczych ze stali profilowej osadzonych w betonowej podłodze, należy mocować także urządzenia -jak: wymienniki ciepła, odmulniki, duże pompy i etc., których masa i wymiary gabarytowe mogą stwarzać trudności z ich montażem i demontażem jak również mogą powodować nadmierne obciążenie rurociągów na których są zamontowane. Dla zapewnienia prawidłowego działania i zabezpieczenia przed deformacją, odpowiednie konstrukcje wsporcze należy także stosować w pobliżu połączeń elastycznych (np. Elastyczne podłączenia palników kotłów).

7. Rurociągi powrotne powinny znajdować się nie niżej niż 30cm nad podłogą. Odległość między przewodem zasilającym i powrotnym węzła nie Powinna być mniejsza niż 60cm. Odległość tych przewodów od ścian nie powinna być mniejsza niż 30cm.

8. Wszystkie podstawowe urządzenia kotłowni powinny być łączone z rurociągami w sposób rozłączny umożliwiający łatwy demontaż i wymianę Bez konieczności demontażu innych urządzeń. Dopuszcza się stosowanie armatury odcinającej łączonej z rurociągami przez spawanie.

9. Połączenia spawane rurociągów i kształtek powinny być wykonywane po przygotowaniu końcówek do spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy PN-ISO 6761. Natomiast kształty złączy spawanych połączeń króćców i odgałęzień powinny być zgodne z przedmiotową normą PN-B-69012.

10. Rurociągi stalowe ocynkowane powinny być łączone przy zastosowaniu gwintowanych kołnierzy wg PN-ISO 7005-1 i gwintowanych

łączników rurowych ocynkowanych z Żeliwa ciągliwego zgodnych z normą PN-EN 10242.

11. Jakość połączeń spawanych rurociągów, kształtek, króćców i odgałęzień powinna odpowiadać co najmniej klasie W3 wadliwości złączy spawanych określanych przedmiotową normą PN-M-69775.

12. Pompy powinny być montowane między armaturą odcinającą, a w przypadku równoległego łączenia pomp, na przewodzie tłocznym między pompą i armaturą odcinającą należy montować zawór zwrotny.

13. Pompy hermetyczne (bezdławicowe) należy instalować na prostych odcinkach przewodów w osi rurociągu tak, aby oś silnika była w położeniu poziomym natomiast elektryczna skrzynka przyłączeniowa pompy nie powinna znajdować się pod silnikiem. W przypadku gdy konstrukcja pompy dopuszcza pracę przy pionowym położeniu osi, silnik pompy powinien znajdować się nad pompą.

14. Rurociągi przyłączeniowe pompy lub kolektory zestawu pompowego powinny być mocowane do wsporników lub konstrukcji wsporczych Uchwytami elastycznymi.

15. Podłączenia króćców tłocznych pomp wirowych do rurociągów powinny być wykonywane przy użyciu elastycznych łączników Amortyzujących. Warunek ten nie dotyczy pomp hermetycznych o mocy silnika < 100 W. W przypadku zestawu pomp (w tym bliźniaczych) Pracujących cyklicznie (przełączanych automatycznie) zaleca się stosowanie łączników amortyzacyjnych także na króćcach ssawnych.

16. Zawory regulacyjne sterowane automatycznie powinny być montowane w położeniu zgodnym z instrukcją montażu producenta. Zawory Regulacyjne z siłownikami elektrycznymi nie powinny być montowane w pozycji z siłownikiem skierowanym do dołu (siłownik pod zaworem). .

17. Nie należy montować aparatury i armatury regulacyjnej i pomiarowej pod rurociągami wody zimnej, pod odpowietrznikami automatycznymi, a Także w pobliżu wylotów króćców spustowych wody z rurociągów węzła, zaworów bezpieczeństwa itp.

5.4. Zasady montażu urządzeń kontrolno – pomiarowych

1. Montaż urządzeń do pomiaru ilości ciepła (ciepłomierzy), oraz innych urządzeń pomiarowych służących do rozliczeń za ciepło i wodę Wodociągową zużyte do przygotowania ciepłej wody, powinien być zgodny z warunkami montażu określonymi przez producenta. Dla określonej Dokładności pomiarów szczególnej uwagi wymaga miejsce i sposób montażu czujników termometrycznych oraz zachowanie odpowiednich Prostych odcinków rurociągów przyłącznych przed i za urządzeniem pomiarowym przepływu jeśli takie są wymagane przez producenta.

2. Pomiar temperatury powinien być prowadzony wszędzie tam gdzie wskutek działania poszczególnych urządzeń następuje zmiana Parametrów temperaturowych.

3. Pomiar ciśnienia (oraz różnicy ciśnienia) powinien być prowadzony wszędzie tam gdzie następuje funkcjonalna zmiana parametrów ciśnieniowych.

4. Do pomiaru temperatury w odpowiednich punktach pomiarowych węzła należy stosować:

-szklane termometry przemysłowe odpowiadające wymaganiom przedmiotowej normy PN-M-53820 w oprawie metalowej wg normy (BN-66/2215-01), - termometry bimetaliczne ze skalą kołową i działką elementarną o wartości jednego stopnia Celsjusza, - termometry elektryczne z czujnikami rezystancyjnymi lub termoelektrycznymi odpowiadające normom przedmiotowym PN-M-53852 i PN-M-53820.

5. Do pomiaru ciśnienia w odpowiednich punktach pomiarowych węzła ciepłowniczego należy stosować: -ciśnieniomierze wskazówkowe (manometry) o klasie dokładności pomiarów ≤ 1,5 odpowiadające normie przedmiotowej PN-M-42304. Ciśnieniomierze powinny być Wyposażone w armaturę odpowietrzająco-spustową (kurki) zgodną z normą przedmiotową PN-M-42303. Króćce przyłączne ciśnieniomierzy w Punktach pomiarowych o podwyższonej temperaturze powinny być zasyfonowane. -elektryczne (elektroniczne) przetworniki ciśnienia.

6. Zaleca się stosowanie mierników różnicy ciśnienia mechanicznych lub elektrycznych w punktach pomiarowych, w których parametr ten jest Niezbędny, a określany w oparciu o wskazania ciśnieniomierzy jak: króćce (kolektory) pomp cyrkulacyjnych, kolektory zasilania instalacji Odbiorczych itp.

7. W przypadku stosowania centralnych pomiarów temperatury i ciśnienia (także różnicy ciśnienia) -przy użyciu np. Centralnego, stacjonarnego Lub przenośnego miernika elektrycznego tych parametrów z przełącznikiem odczytu poszczególnych wartości mierzonych -należy oprócz Pomiarów centralnych stosować stacjonarne termometry i manometry na przewodach wejściowych i wyjściowych (do instalacji odbiorczych) węzła ciepłowniczego oraz w punktach redukcji ciśnienia.

8. Ciśnieniomierze (manometry) umiejscowione na przewodach zasilających instalacje ogrzewcze oraz za urządzeniami redukcji ciśnienia (za każdym reduktorem) powinny mieć na skali oznaczoną czerwoną kreską wartość dopuszczalnego ciśnienia w tym punkcie pomiarowym.

5.5. Tuleje ochronne

1. Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. Przewodem poziomym przez ścianę, a przewodem pionowym przez strop), należy Stosować tuleje ochronne.

2. W tulei ochronnej nie może znajdować się Żadne połączenie rury.

3. Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu: -co najmniej o 2cm, przy Przejściu przez przegrodę pionową, -co najmniej o l cm, przy przejściu przez strop.

4. Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna Wystawać około 2 cm powyżej posadzki i około 1 cm poniżej tynku na stropie.

5. Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na Rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających.

6. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien być wykonany w sposób zapewniający Przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej (szczelności ogniowej E; izolacyjności ogniowej I) wymaganą dla tych elementów.

7. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnętrznej ścianie budynku poniżej poziomu terenu, powinien być wykonany w sposób Zapewniający przepustowi uzyskanie gazo szczelności i wodoszczelności.

8. Wodoszczelny przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien być wykonany zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w Projekcie technicznym.

9. Przejście rurą w tulei ochronnej przez przegrodę nie powinno być podporą przesuwną tego przewodu.

5.6. Montaż armatury

1. Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest zainstalowana.

2. Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

3. Armatura, po sprawdzeniu Prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, Żeby była dostępna do obsługi i konserwacji.

4. Armaturę na przewodach należy tak instalować, Żeby kierunek przepływu wody był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w STT -00 „Wymagania ogólne”.

6.2.Badania odbiorcze

6.2.1. Badania odbiorcze instalacji kotłowni

1. Po zakończeniu montażu wszystkich elementów kotła, osprzętu i armatury należy przeprowadzić badania wodne kotła.

2. Szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowość wykonania i działania urządzeń zabezpieczających.

3. Badanie podparć i podwieszeń polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją i właściwym zamocowaniu rurociągów i urządzeń.

4. Badania pomp i układów pomp polegają na:

-sprawdzeniu poprawności wykonania instalacji pomp (przewód ssawny, wysokość ssania, przewód tłoczny, usytuowanie armatury odcinającej, Zwrotnej, możliwość zalania, odpowietrzenia, ochrony silnika przed zawilgoceniem itp.), -sprawdzeniu ustawienia agregatu (utwierdzenia, Współosiowość silnika i pompy), -sprawdzeniu stanu smarów ułożyskowania,

5. Badanie rurociągów i armatury polega na:

-kontroli stanu podparć i podwieszeń w stanie zimnym i gorącym, -próbie ciśnieniowej, -kompletacji dokumentów (protokoły z odbiorów Częściowych, wyniki kontroli spawów),

6. Badanie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki polega na:

-ocenie sposobu prowadzenia i mocowania przewodów impulsowych, kabli itp. -ocenie zakresów przyrządów w stosunku do przewidzianych projektem parametrów pracy, -kontroli dokładności wskazań obwodów pomiarowych przez porównanie wskazań ze wskazaniami urządzeń kontrolnych, - kontroli działania obwodów: -sterowania, -sygnalizacji, -zabezpieczeń, -blokad

7. Badania ruchu próbnego i pomiarów w zakresie umożliwiającym stwierdzenie, czy urządzenia, instalacje i wykonane roboty budowlano montażowe Odpowiadają warunkom technicznym. Po zakończeniu kontroli wykonania oraz działania poszczególnych zespołów należy przystąpić Do rozruchu kotłowni i ruchu próbnego wg przygotowanej instrukcji rozruchowej.

8. Rozruch urządzeń mechanicznych polega na:

-sprawdzeniu kierunku obrotów, -obserwacji przyrządów kontrolno-pomiarowych, silników napędowych, łożysk, drgań, hałasów, przecieków na Uszczelnieniach, -wykonaniu niezbędnych regulacji, -usunięciu zauważonych usterek, -sprawdzeniu działania układów sterowania.

9. Z przeprowadzonych prób rozruchu mechanicznego urządzeń powinien być spisany protokół stwierdzający wynik prób oraz, w przypadku pozytywnego wyniku, dopuszczenia do ruchu próbnego „na gorąco”. Uruchamianie układu obiegu wody należy przeprowadzić z uwzględnieniem m.in. Zasad odpowietrzenia, szybkości nagrzewu, szybkości wzrostu ciśnienia.

10. Po wykonaniu niezbędnego zakresu prac rozruchowych należy przystąpić do ruchu próbnego.

11. W zakresie akpia należy podczas ruchu kotła sprawdzić: -sprawność działania urządzeń automatyki, -prawidłowość nastawień wartości zadanych, -przedziały odchyłek parametrów regulowanych.

6.2.2. Badania odbiorcze instalacji gazowej dla potrzeb technologii kotłowni

1. Kontrola powinna obejmować sprawdzenie zgodności z obowiązującymi przepisami i dokumentacją wykonawczą oraz poprawności montażu

Wszystkich elementów instalacji gazowej.

2. Należy sprawdzić lokalizację kurka głównego oraz jakość połączeń kurka z instalacją.

3. Należy sprawdzić szczelność przejścia (przepustu) przewodu instalacji gazowej przez ścianę zewnętrzną budynku.

4. Należy sprawdzić prawidłowość prowadzenia przewodów na trasie pomiędzy kurkiem głównym i palnikami kotłów w tym: -prawidłowość Wzajemnego usytuowania z innymi instalacjami -stabilność zamocowania do przegród budowlanych -sposób wykonania oraz szczelność Połączeń przewodów i armatury -stan powłok antykorozyjnych na przewodach oraz ich prawidłowe oznaczenia –możliwość łatwego dostępu do Armatury i palnika kotła (palników kotłów)

5. Należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz szczelność połączeń na trasie przepływu gazu przez ścieżki gazowe palników oraz palniki Kotłów.

6. Należy sprawdzić instalacje spalinowe kotłów stanowiące elementy składowe urządzeń gazowych.

7. Należy sprawdzić urządzenia sygnalizacyjno-odcinające palników kotłów oraz instalacji aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji.

6.2.3. Badania odbiorcze systemu detekcji gazów dla kotłowni

1. Kontrola powinna obejmować sprawdzenie zgodności montażu wszystkich elementów i instalacji systemu z dokumentacją wykonawczą oraz Instrukcją producenta.

2. Należy sprawdzić: -prawidłowość lokalizacji i montażu zaworu szybkozamykającego typ MAG-3,-prawidłowość lokalizacji i montażu Pozostałych elementów systemu (detektorów, centralki, instalacji połączeniowych, instalacji przesyłowych związanych z sygnalizacją alarmową Lokalną oraz zdalną, etc.)

3. Regulację i rozruch próbny systemu.

6.2.4. Badania odbiorcze instalacja odprowadzania spalin dla technologii kotłowni

1. Kontrola powinna obejmować sprawdzenie zgodności montażu wszystkich elementów instalacji z dokumentacją wykonawczą oraz instrukcją Producenta.

2. Należy sprawdzić szczelność przejść (przepustów) przewodów instalacji przez ścianę zewnętrzną budynku.

3. Należy sprawdzić szczelność oraz drożność wykonanych instalacji.

7. OBMIAR ROBÓT

po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego instalacji kotłowni. obmiar ten powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z przyjętymi zasadami w tym np.: a) długość przewodu należy mierzyć wzdłuż jego osi b) do ogólnej długości przewodu należy wliczyć długość armatury łączonej na gwint i łączników c) długość zwężki (redukcji) należy wliczyć do długości przewodu o większej średnicy jednostkami obmiaru wykonanych robót są:

-m: montaż instalacji rurowych na podstawie pomiaru i dokumentacji technicznej

-szt.: montaż rozdzielacza ciśnień, magnetoodmulaczy, armatury odcinającej, regulacyjnej, zwrotnej, spustowej, osadników (filtrów), odpowietrzników, manometrów, termometrów, próby i uruchomienie kotłowni, przejść pożarowych na podstawie pomiaru po montażu i dokumentacji technicznej.

-kpl.: kocioł z automatyką (dostawa i montaż), podgrzewacz ciepłej wody (dostawa i montaż), pompa (dostawa i montaż),), elementy instalacji spalinowej (dostawa i montaż) -na podstawie pomiaru po montażu i dokumentacji technicznej.

-m2 : roboty antykorozyjne, izolacja termiczna -na podstawie pomiaru po montażu i dokumentacji technicznej.

- złącze: spawanie

7.1. Dokumentacja techniczna powykonawcza

zakres i zawartość dokumentacji technicznej powykonawczej kotłowni określają niniejsze st. w szczególności dokumentacja ta powinna zawierać: 1) plan sytuacyjny w skali wystarczającej dla zobrazowania położenia obiektu z wykonaną instalacją oraz dojazdu do niego, 2) opis techniczny wykonanej kotłowni z charakterystyką ogólną źródła ciepła i nominalnymi parametrami pracy podrozdzielni 3) projekt techniczny powykonawczy, to znaczy projekt, którego realizację potwierdzili kierownik robót instalacyjnych i inspektor nadzoru, odpowiedzialni za prawidłowość wykonania, na którym naniesiono dokonane w trakcie montażu zmiany i uzupełnienia (rysunki powykonawcze jak: rzuty, rozwinięcia, konieczne schematy itp.), 4) obliczenia powykonawcze cieplno -hydrauliczne, w tym regulacyjne (np. dane określające nastawy armatury i innych urządzeń regulacyjnych) 5) dokumentację koncesyjną na urządzenia podlegające udt 6) oświadczenia wskazujące, że ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone do jednostkowego stosowania w instalacji ogrzewczej, są zgodne z projektem technicznym oraz obowiązującymi przepisami i normami 7) instrukcja obsługi instalacji wraz z dokumentacją techniczno -ruchową tych wyrobów zastosowanych w instalacji, dla których jest to niezbędne, 8) na wyroby objęte gwarancją, dokumenty potwierdzające gwarancję producenta lub dystrybutora 9) obmiar robót powykonawczy.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór kotłowni

1. Odbiór końcowy kotłowni oraz przekazanie jej użytkownikowi do eksploatacji może nastąpić po:

-sprawdzeniu kompletności dokumentacji technicznej ruchowo-eksploatacyjnej, - przeprowadzeniu badań ruchu próbnego i pomiarów w zakresie Umożliwiającym stwierdzenie, czy rządzenia, instalacje i wykonane roboty budowlano-montażowe odpowiadają warunkom technicznym, - Sprawdzeniu, czy urządzenia są dopuszczone do ruchu zgodnie z przepisami, - sprawdzeniu, czy przeprowadzono pozytywny odbiór Techniczny, - sprawdzeniu, czy stan urządzenia i przygotowanie miejsca pracy odpowiadają warunkom technicznym, sanitarnoepidemiologicznym, Warunkom bhp i ochrony przeciwpożarowej.

2. Protokoły odbioru i przyjęcia urządzeń instalacji i obiektu kotłowni do eksploatacji powinny zawierać:

- wyniki przeprowadzonych prób i pomiarów, - wykaz braków i usterek ze wskazaniem terminu ich usunięcia, -wykaz dokumentacji technicznej Ruchowo-eksploatacyjnej, materiałów i części zamiennych, - stwierdzenie, czy zostały spełnione wymagania bhp ochrony powietrza Atmosferycznego, sanitarno epidemiologiczne oraz ochrony przeciwpożarowej, - stwierdzenie, Że urządzenia i instalacje oraz obiekt Kotłowni mogą być przekazane do eksploatacji.

3. Wymagane dokumenty kwalifikacyjne kotłów pozwalające na ich przekazanie do eksploatacji.

a) Dla kotłów gazowych wodnych przeznaczonych do pracy w instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego wymagane są (PN-B-02414:1999): - decyzja Urzędu Dozoru Technicznego zezwalająca na eksploatację lub dopuszczająca kocioł do obrotu, - certyfikat potwierdzający efektywność energetyczną, - etykieta zawierająca znakowanie kotła i jego charakterystykę techniczną.

4. Zakres odbioru kotła (kotłów)

A) sprawdzenie dokumentów kwalifikacyjnych jak wyżej,

B) sprawdzenie występowania i poprawności zainstalowania wszystkich wymaganychelementów wyposażenia kontrolno-pomiarowego i zabezpieczeń kotła – wg wymagań niniejszej ST i dokumentacji projektowej

c) sprawdzenie Szczelności instalacji gazowej i próba ciśnienia po stronie czynnika ogrzewanego

d) ruch próbny kotła.

5. Warunki i przebieg odbioru kotła - Kocioł odbierany jest wraz z przeznaczonymi dla niego palnikami -Kocioł odbierany jest dwukrotnie:

a) przy odbiorze wstępnym po dostarczeniu go na miejsce zainstalowania

b) przy odbiorze właściwym po zainstalowaniu kotła i połączeniu go z instalacją doprowadzającą paliwo, instalacją odprowadzającą spaliny oraz instalacją grzejną, którą kocioł zasila, a także instalacją elektryczną. -

Odbiór wstępny polega na: a) sprawdzeniu zgodności dostarczanego kotła i palnika z dokumentacją projektową b) sprawdzeniu czy kocioł ma dokumenty kwalifikacyjne (jak wyżej) c) sprawdzeniu wymagań zgodnie z wymaganiami ogólnymi (budowa kotła, instalacja elektryczna kotła i jego osprzętu, znakowanie kotła) oraz wymaganiami konstrukcyjnymi (wymiary i usytuowanie przyłącza wody i paliwa). -Odbiór właściwy dzieli się na dwa etapy: a) próby na zimno – przeprowadzane wraz z próbami i odbiorem wszystkich instalacji, z którymi kocioł jest połączony, w trakcie których dokonywane jest powtórne sprawdzenie dokumentów kwalifikacyjnych kotła oraz sprawdzenie zgodne z zakresem odbioru kotła b) próby na gorąco obejmujące rozruch kotła i eksploatacyjną próbę ruchową, przeprowadzane zgodnie z dokumentacją techniczno ruchową kotła (DTR) dostarczaną przez producenta lub stosowną instrukcją producenta.

- Z każdej fazy odbioru sporządzany jest protokół.

8.2. Odbiór instalacji gazowej dla potrzeb technologii kotłowni

1. Protokół odbioru instalacji gazowej oraz protokół szczelności przewodów gazowych stanowią najważniejsze dokumenty umożliwiające Przyłączenie, a następnie uruchomienie i oddanie do użytku tej instalacji.

2. Odbiór techniczny instalacji gazowej polega na sprawdzeniu zgodności wykonania instalacji gazowej z projektem technicznym oraz Ewentualnymi zmianami i odstępstwami wprowadzonymi w trakcie wykonywanie robót, szczelności przewodów gazowych wraz z ich Wyposażeniem, zgodności wykonania instalacji gazowej z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, z także zasadami wiedzy Technicznej, jakości wykonania instalacji gazowej.

3. Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym wykonać należy na podstawie następujących dokumentów: Dokumentacji powykonawczej, dziennika budowy, protokółu kontroli przewodów odprowadzających spaliny oraz kontroli przewodów Wentylacyjnych, certyfikatów lub deklaracji zgodności elementów składowych instalacji gazowej, instrukcji obsługi kotłów, technicznych Warunków przyłączenia określonych przez przedsiębiorstwo gazownicze.

4. Próbie szczelności, zwanej główną próbą odbiorową, podlegają wszystkie odcinki przewodów instalacyjnych z zamontowaną armaturą, Począwszy od kurka głównego aż do zaworów odcinających zainstalowanych przed urządzeniami gazowymi włącznie. W zależności od Wielkości budynku oraz zastosowanych rozwiązań technicznych próbę szczelności można przeprowadzić dla całej instalacji gazowej lub Poszczególnych jej części. W przypadku mniejszych obiektów budowlanych próbę taką można przeprowadzać w całej instalacji, wstawiając w Miejsce gazomierza prowizoryczne połączenie rurowe. Ten sposób może jednak utrudnić zlokalizowanie ewentualnych miejsc wycieku gazu, z Uwagi na możliwość istnienia dużej liczby połączeń występujących za gazomierzami. Najczęściej próbę szczelności przeprowadza się oddzielnie Dla części od kurka głównego do zaworu przed gazomierzami (gazomierza) oraz od króćca wylotu, do którego podłączony jest gazomierz do Urządzeń gazowych.

5. Jeżeli po przeprowadzonej próbie szczelności i odbiorze technicznym instalacja gazowa z dowolnych przyczyn nie była oddana do Eksploatacji przez okres powyżej 6 miesięcy, powinna podlegać powtórnej próbie szczelności przed mającym nastąpić rzeczywistym terminem Rozpoczęcia jej eksploatacji.

6. Próbę szczelności przewodów gazowych każdej instalacji gazowej, dokonywaną w trakcie jej odbioru należy przeprowadzić za pomocą Sprężonego powietrza lub gazu obojętnego pod ciśnieniem 50 kpa (0,5 kg/cm2) utrzymywanym przez 30 minut. Do wykonania głównej próby Szczelności niedopuszczalne jest stosowanie gazów palnych.

W przypadku prowadzenia przewodów instalacji gazowych przez pomieszczenia mieszkalne lub inne pomieszczenia, dla których należy Stosować ostrzejsze wymagania odbiorowe (w tym także garaże), próbę należy przeprowadzić pod ciśnieniem 100 kpa (1,0 kg/ cm2).

7. Do pomiaru wysokości ciśnienia podczas próby szczelności należy zastosować manometr klasy 0,6 posiadający aktualne świadectwo Legalizacji. Zakres pomiarowy manometru powinien wynosić: 0 - 600 kpa – wówczas gdy ciśnienie próbne wynosi 50 kpa; 0 -1600 kpa –wówczas Gdy ciśnienie próbne wynosi 100 kpa.

8. Do próby szczelności instalacji nie należy przystępować bezpośrednio po jej napełnieniu powietrzem lub gazem obojętnym, ponieważ zgodnie Z prawami fizyki w trakcie sprężania powietrza ma miejsce podwyższenie jego temperatury. Stabilizacja temperatury i ciśnienia następuje po Pewnym czasie od zakończenia sprężania powietrza i zależy od objętości przewodów poddawanych próbie oraz temperatury otoczenia. Ze Względu na możliwość wystąpienia wahań temperatury powietrza wewnątrz przewodów, a tym samym zmian ciśnienia, próby szczelności nie Można również wykonywać wówczas, gdy nawet część instalacji znajduje się w miejscu narażonym na działanie promieniowania słonecznego. Rozpoczęcie właściwej próby szczelności, przez co rozumie się dokonywanie pomiarów, jest możliwe wówczas, gdy urządzenie do pomiaru Ciśnienia będzie wykazywało jego stabilność.

9. Instalację gazową wykonaną wewnątrz budynku uznaje się za szczelną i nadającą się do uruchomienia, jeżeli podczas próby szczelności Urządzenie pomiarowe nie wykaże spadku ciśnienia. W przypadku, gdy podczas próby instalacja gazowa okaże się nieszczelna, należy usunąć Przyczyny tej nieszczelności i próbę wykonać powtórnie. Trzykrotnie wykonana próba szczelności instalacji z wynikiem negatywnym kwalifikuje Ją do rozebrania i powtórnego wykonania.

10. Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji gazowej z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi polega na ustaleniu, czy Spełnione są wszystkie wymagania Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać Budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75/02 poz.690) oraz wymagania przywołanych tam Polskich Normach.

11. W trakcie przeprowadzania odbioru technicznego niezbędne jest sprawdzenie jakości wykonania instalacji gazowej dotyczące przede Wszystkim:

-zastosowania odpowiednich materiałów i urządzeń zgodnych z projektem oraz posiadających dokumenty dopuszczające do stosowania w Instalacjach gazowych

-prawidłowości wykonania wszystkich połączeń gwintowanych i spawanych pomiędzy poszczególnymi elementami instalacji gazowej

- właściwego zamocowania przewodów, rozstawu podpór mocujących itp.

-poprawności wykonania przejść przewodów przez ściany i stropy budynku, ze zwróceniem szczególnej uwagi na eliminację ryzyka wystąpienia W przewodach naprężeń wywoływanych odkształceniami elementów konstrukcji budynku,

-poprawności wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych instalacji oraz jej oznakowania (wg PN-70/N-01270.01 do 14).

8.3. Odbiór systemu detekcji gazów dla kotłowni

1. Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z dokumentacją (dokumentacją powykonawczą), instrukcją montażu producenta.

2. Sprawdzenie: -aktualności atestów, -deklaracji zgodności z PN lub aprobatą techniczną, bądź certyfikatów zgodności, wydanych przez Niezależną jednostkę, na użyte do budowy instalacji materiały i urządzenia.

3. Uruchomienie systemu i sprawdzenie skuteczności działania.

8.4. Odbiór instalacji odprowadzania spalin dla technologii kotłowni

1. Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z dokumentacją (dokumentacją powykonawczą), instrukcją montażu producenta.

2. Sprawdzenie: -aktualności atestów, -deklaracji zgodności z PN lub aprobatą techniczną, bądź certyfikatów zgodności, wydanych przez Niezależną jednostkę, na użyte do budowy instalacji materiały oraz wyroby konstrukcyjne, izolacyjne i montażowe.

3. Odbiór instalacji odprowadzania spalin powinien odbywać się przy udziale osoby posiadającej stosowne uprawnienia do odbioru kominów i Kończyć się protokołem.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

Rozporządz. ministra Infrastruktury w sprawie warunków tech., jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75/02 poz.690)

PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach,

PN-87/B-02I51/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania,

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych. Seria wydawnicza: Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 7. Warszawa, lipiec 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych. Seria wydawnicza: Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 8. Warszawa, lipiec 2003 r.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń spalających paliwa gazowe (Dz. U Nr 91/03 poz. 859),

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych. tom ii. instalacje sanitarne i przemysłowe. wydawnictwo arkady - Warszawa 1988.

warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych. Część II. Roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych. Wydawnictwo Katalogów i Cenników Warszawa, 1974.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Kotłowni Na Paliwa Gazowe i Olejowe -II wydanie – Stan prawny na dzień 30 czerwca 2000r. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimtyzacji – zalecone do stosowania przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

PN-B-02431-1:1999 – Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niŻ 1. Wymagania.

PN-93/M-35350. Kotły grzewcze gazowe wodne niskotemperaturowe i średniotemperaturowe. Wymagania i badania.

PN – EN 1443 : 2001 – Kominy. Wymagania ogólne

PN -EN 1775 : 2001 – Dostawa gazu. Przewody gazowe dla budynków. Maksymalne ciśnienie robocze lub + 5 bar. Zalecenia funkcjonalne,

PN-89/B-10425 – Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lutego 1999 r. w sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej, jakie powinny spełniać urządzenia produkowane w kraju i importowane oraz wymagań w zakresie stosowania etykiet i charakterystyk technicznych (Dz. U. Nr 16, poz. 145).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 79/03 poz. N -70/N-01270.01 do 14 „Wytyczne znakowania rurociągów”.

Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 44, poz. 351 oraz z roku 1995 Nr 132, poz. 650).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1988 r. w sprawie dozoru technicznego (Dz. U. Z 1989 r. Nr 1, poz. 3 oraz z roku 1990 Nr 89, poz. 793). DT-UC-90/WO-M.

Warunki techniczne dozoru technicznego. Wymagania ogólne. Materiały. Wydawnictwo Poligraficzne, Bydgoszcz, 1994 r., wydanie II. DT-UC-90/KW. Warunki techniczne dozoru technicznego. Urządzenia ciśnieniowe. Kotły wodne. Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1991 r. DT-UC-90/KP. Warunki techniczne dozoru technicznego. Urządzenia ciśnieniowe. Kotły parowe. Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1991 r. DT-UC-90/WO. Warunki techniczne dozoru technicznego. Urządzenia ciśnieniowe. Wymagania ogólne. Stan prawny na dzień 1 marca 1994 r.

Wydawnictwo Poligraficzne, Bydgoszcz 1994

PN-82/M-74101. Armatura przemysłowa. Zawory bezpieczeństwa. Wymagania i badania.

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania

PN-EN ISO 1127:1999Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na jednostkę długości,

PN-EN ISO 6708: 1998 Elementy rurociągów. Definicje i dobór DN (wymiaru nominalnego),

PN-ISO 7-1: 1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 228-1: 1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia,

PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przygotowanie końców rur i kształtek do spawania,

PN-ISO 7005-1: 2002 Kołnierze metalowe. Kołnierze stalowe,

PN-90/B-01421 Ciepłownictwo. Terminologia,

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia,

PN-B-02414: 1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego przyłączanych do sieci cieplnych. Wymagania,

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania,

PN-B-02421 :2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze

BN-90/8864-46 – Węzły ciepłownicze. Klasyfikacja, wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02423: PN-B-02423: 1 999+Ap1 :2000 Ciepłownictwo. Węzły ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze,

PN -C-04607: 1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody,

PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania,

PN -89/H -02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury,

PN-H-74200: 1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane,

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania,

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-EN 1057 : 1999 – Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania,

PN-M-69012: 1997 Spawane połączenia króćców i odgałęzień. Kształty złączy spawanych,

PN -65/M –69013 Spawanie gazowe stali niskowęglowych i niskostopowych. Rowki do spawania,

PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych,

PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali,

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia,

PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych,

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i Żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali do malowania

PN-70/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne

PN-71/H-97070 Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogólne

PN-90/E-05030/00 Ochrona przed korozją. Elektrochemiczna ochrona katodowa. Wymagania i badania

PN-88/M-42303 Armatura manometrycznych urządzeń pomiarowych.

PN-88/M-42304 Kurki Ciśnieniomierze wskaźnikowe zwykłe z elementami sprężystymi

PN-85/M-53820 Termometry przemysłowe. Wymagania i badania

BN-66/2215-01 Oprawy termometrów przemysłowych szklanych prostych i kątowych 90°

PN-83/M-53850 Termometry elektryczne. Czujniki termometrów termoelektrycznych. Ogólne wymagania i badania

PN-83/M-53852 Termometry elektryczne. Charakterystyki termometryczne oporników (rezystorów) termometrycznych

PN-92/E-05031. Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed porażeniem elektrycznym.

Zarządzenie Ministra Przemysłu z dnia 22 grudnia 1988 r. w sprawie zasad i trybu oznaczania trwałym znakiem urządzeń technicznych dopuszczonych do obrotu (M.P. Nr 36, poz. 332).

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla przesyłanych czynników

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania