SPIS TREŚCI

- Podstawa opracowania	str. 2

- Materiały wyjściowe do projektowania	str. 2

- Opis stanu istniejącego	str. 2

- Ogólna charakterystyka terenu

inwestycji	str. 3

- Zapotrzebowanie wody	str. 3

- Sieć wodociągowa	str. 4

  - Obliczenia hydrauliczne sieci

wodociągowej	str. 4

  - Sieć wodociągowa rozdzielcza	str. 5

  - Przyłącza wodociągowe	str. 5

  - Zestawienie długości sieci

wodociągowej	str. 6

  - Uzbrojenie sieci wodociągowej	str. 7

  - Trasowanie sieci	str. 7

  - Roboty ziemne	str. 8

  - Skrzyżowanie przewodów z przeszkodami	str. 9

  - Zabezpieczenie ruchu	str. 10

6.10.Montaż przewodów wodociągowych	str. 10

6.11.Próba na ciśnienie, płukanie i

dezynfekcja rurociągów	str. 10

6.12.Warunki geotechniczne	str. 11

6.13.Oznakowanie	str. 11

- Zabezpieczenia p.poż.	str. 12

- Warunki wykonania robót	str. 12

9.   Spis rysunków	str. 13

OPIS TECHNICZNY

do dokumentacji budowlanej na wykonanie sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Turza Wielka; gm. Lipowiec Kościelny; pow. mławski;

woj. mazowieckie.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na zlecenie Urzędu Gminy w Lipowcu Kościelnym; powiat mławski; woj. mazowieckie.

2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA

W opracowaniu wykorzystano następujące materiały:

  - Dokumentację na budowę Stacji Uzdatniania Wody w m. Rumoka; gm. Lipowiec Kościelny.

  - Mapy sytuacyjno – wysokościowe terenu projektowanej inwestycji t.j. wsi Turza Wielka

w skali 1:1000.

  - Dokumentację na budowę wodociągu dla wsi Turza Wielka.

  - Wizja lokalna w terenie i uzgodnienia z zainteresowanymi właścicielami posesji i działek.

  - Wytyczne Techniczne Projektowania, obowiązujące normy w zakresie projektowania wodociągów, przepisy dotyczące obliczeń zapotrzebowania wody.

  - Dane z Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie o rozbiorach wody na wodociągu „Rumoka” w ostatnich latach.

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

W roku 1992 w m. Rumoka gm. Lipowiec Kościelny wybudowano Stację Uzdatniania Wody o wydajności Qh=78,0m3/h(Qd=900,0m3/dobę). Źródłem wody dla wodociągu „Rumoka” są studnie wiercone głębinowe

Nr 1 i Nr 2.

Studnie te wykonano: w roku 1970 studnia Nr 1 i w roku 1989 studnia Nr 2. Studnie Nr 1 i Nr 2 posiadają wydajność: Q=58,0m3/h dla studni nr 1 i Q=78,0m3/h dla studni nr 2 przy depresji odpowiednio s=6,0m i s=5,0m.

Stacja Uzdatniania Wody w m. Rumoka wyposażona jest w następujące urządzenia:

      - Filtry odżelaziające 1800mm	-szt.3

      - Areator 600mm	-szt.3

      - Sprężarkę VAN-D	-szt.2

      - Hydrofory 1400i V= 4,0m3	-kpl.2

      - Rurociągi i armatura ze stali ocynkowanej -kpl.1

Stacja Uzdatniania Wody w m. Rumoka posiada wydajność Qh=78,0m3/h(Qd=900,0m3/dobę).

Stacja Wodociągowa pracuje przy ciśnieniu wody w hydroforze H=45,0m sł. wody.

Po wykonaniu wodociągu w m. Turza Wielka gm. Lipowiecc Kościelny parametry pracy ujęcia wody nie ulegną zmianie.

- OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja budowlana na wykonanie sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączem wodociągowym we wsi Turza Wielka. Podłączenie projektowanego wodociągu do istniejącej sieci wodociągowej nastąpi w węźle nr 1(rys. nr1) na terenie wsi Turza Mała. Gospodarstwo, do którego planuje się doprowadzić wodociąg leży na koloni wsi Turza Wielka (działka nr 575).

Teren inwestycji jest płaski o deniwelacji w granicach: 125,20m n.p.m. do 127,50m n.p.m.

- ZAPOTRZEBOWANIE WODY

Perspektywiczne zapotrzebowanie wody do celów bytowo – gospodarczych dla projektowanego wodociągu w miejscowości Turza Wielka wynosi:

Qśr.d.	= 2,0 m3/dobę

Qmax.d.	= 2,5 m3/dobę

Qmax.h.	= 1,00 dm3/godzinę

Obliczenie zapotrzebowania na wodę dla celów bytowo–gospodarczych przedstawiono w egzemplarzu archiwalnym.

Zapotrzebowanie wody dla celów przeciwpożarowych wynosi Q = 5,0dm3/s dla zabudowy kolonijnej.

Dane do obliczeń zapotrzebowania na wodę bytowo – gospodarczą uzyskano bezpośrednio od zaintere-sowanego mieszkańca podczas wizji lokalnej w terenie.

- SIEĆ WODOCIĄGOWA

  - OBLICZENIA HYDRAULICZNE SIECI WODOCIĄGOWEJ

Sieć wodociągową rozdzielczą zaprojektowano w systemie rozgałęźnym z rur ciśnieniowych PCWz110mm na ciśnienie 1.0MPa.

Obliczenia hydrauliczne sieci wodociągowej przeprowadzono dla przypadków najbardziej niekorzystnych przy przepływach wody pożarowej i bytowo – gospodarczej.

Wymagana minimalna wysokość ciśnienia w sieci wodociągowej dla rozbiorów bytowo-gospodarczych winna wynosić:

- 	dla budynków parterowych  - 15 m sł. wody

- dla budynków 1-piętrowych - 18 m sł. wody

Projektowana sieć wodociągowa spełnia powyższe warunki w każdym punkcie sieci i na każdej posesji.

Wymagana wysokość ciśnienia dla rozbiorów wody p.poż. wynosi: 20m słupa wody przy bezpośrednim gaszeniu pożaru z hydrantu oraz 10m słupa wody przy gaszeniu pożaru z użyciem motopompy strażackiej podłączonej do hydrantu. Przy obliczeniach hydraulicznych posługiwano się nomogramem strat hydraulicznych dla rur PCW dla k=0,025mm według Waldena i Sawickiego. Obliczenia hydrauliczne przy uwzględnieniu przepływów wody p.poż. i bytowo – gospodarczej dla wsi Turza Wielka przedstawiono w egzemplarzu archiwalnym.

Obliczenia hydrauliczne sieci wodociągowej przeprowadzono dla sieci rozgałęźnej.

  - SIEĆ WODOCIĄGOWA ROZDZIELCZA

Sieć wodociągową rozdzielczą zaprojektowano z rur PCW ciśnieniowych wodociągowych PN10 o średnicach DN110mm.

Rury wodociągowe PCW łączone będą ze sobą na wcisk z zastosowaniem uszczelek gumowych.

Połączenia w węzłach sieci wodociągowej zaprojektowano z kształtek żeliwnych wodociągowych ciśnieniowych z bosymi końcówkami.

Armatura na sieci wodociągowej (zasuwy) żeliwna z bosymi końcówkami łączona będzie z rurami PCW za pomocą kształtek PCW(dwuzłączki lub nasuwki PCW). Zmiana kierunku trasy sieci wodociągowej przy pomocy łuków i kolan PCW. Przy połączeniach kołnierzowych stosować uszczelki klingierytowe lub gumowe.

Połączenie przyłączy wodociągowych z rurociągiem rozdzielczym należy wykonać za pomocą nawiertek samo nawiercających żeliwnych lub trójników żeliwnych z zasuwami odcinającymi.

Głębokość ułożenia sieci wodociągowej wynosić będzie 1,60m  p.p.t. ;licząc od wierzchu rury do powierzchni terenu.

  - PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE

Przyłącze wodociągowe zaprojektowano z rur PE ciśnieniowych wodociągowych PN10 o średnicy  z40mm z zachowaniem zasady – przy podejściu pod budynek zastosować odcinek rury stalowej ocynkowanej o średnicy 32mm i długości L=3m. Rurę stalową ocynkowaną należy zabezpieczyć przed korozją poprzez owinięcie taśmą „Denso”.

Alternatywnie przyłącze wodociągowe można wprowadzić do budynku rurą PE pod warunkiem, że pod fundamentem zostanie zastosowana rura osłonowa stalowa 89mm i L=0,8m.

Na terenie każdej posesji zaprojektowano jeden punkt poboru wody.

Dla budynków posiadających wewnętrzne instalacje wodociągowe projektuje się doprowadzenie przewodu wodociągowego i połączenie go z istniejącą

instalacją wewnętrzną za hydroforem, odcinając jednocześnie wszystkie indywidualne źródła wody. Ten typ przyłącza oznaczono w niniejszej dokumentacji jako typ „C”.

Dla budynków nie posiadających wewnętrznych instalacji wodociągowych zaprojektowano punkty poboru wody w/g Albumu Zagrodowych Przyłączy Wodociągowych:

- typ „A” -	 dla budynków mieszkalnych

- typ „D” -	 dla budynków gospodarczych

- typ „B” -	 dla punktu poboru wody napodwórku

ze studzienką wodomierzową

Zakończenie przyłączy wodociągowych w budynkach zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych 3215mm.

Przyłącze wodociągowe posiadać będzie zawór antyskażeniowy 20mm oraz wodomierz 20mm do pomiaru ilości zużywanej wody, jak również zawór odcinający 32mm. Zawór antyskażeniowy należy montować za wodomierzem.

Przyłącze wodociągowe zaprojektowano na podstawie wizji lokalnej w terenie i w uzgodnieniu z właścicielami poszczególnych posesji.

Głębokość ułożenia przewodów przyłączy wodociągowych wynosić będzie 1,60m p.p.t. licząc od wierzchu rury do powierzchni terenu.

6.4. ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI SIECI WODOCIĄGOWEJ

Długość sieci wodociągowej rozdzielczej wynosi:

-	przewody z rur PCWDN110mm	L=278mb.

Długość przyłącza wodociągowego wynosi:

-	przewody z rur PEz40mm	L=20mb.

Ogólna długość sieci wodociągowych z przyłączem L=298mb.

Zakończenie przyłączy wodociągowych:

-	typ„C” 32mm	-szt.1	wodomierz20mm	-szt.1

  - UZBROJENIE SIECI WODOCIĄGOWEJ

Sieć wodociągowa rozdzielcza uzbrojona będzie w zasuwy i zawory odcinające oraz nadziemne hydranty p.poż. Każda zasuwa i zawór odcinający powinny posiadać obudowę zwieńczoną w skrzynce ulicznej do zasuw na powierzchni terenu. Wszystkie zasuwy i zawory odcinające na trasie wodociągu należy oznakować tabliczkami informacyjnymi umieszczonymi na ścianie budynku lub na słupku stalowym na terenie niezabudowanym. Wszystkie skrzynki uliczne należy zabezpieczyć poprzez obrukowanie terenu wokół nich lub montaż płytek betonowych o wymiarach 80x80x10cm.

Zasuwy żeliwne wodociągowe z bosymi końcówkami łączyć z rurami i innymi elementami uzbrojenia na uszczelki gumowe z zastosowaniem nasuwek i dwuzłączek PCW kielichowych na wcisk.

Węzły sieci wodociągowej wykonać z żeliwa wodociągowego(zarówno trójniki żeliwne jak i kolana hydrantowe, zasuwy żeliwne z bosymi końcówkami).

Hydranty p.poż. 80mm nadziemne również należy uzbroić w zasuwy żeliwne wodociągowe bose 90mm celem odcięcia dopływu wody do hydrantu.

Hydranty p.poż. usytuowane w pasie drogowym, w poboczu drogi stosować jako podziemne 80mm zwieńczone skrzynką uliczną hydrantową żeliwną na powierzchni terenu.

Hydranty w dolnej części obsypać żwirem celem umożliwienia spustu wody po jego zamknięciu.

Wszystkie hydranty p.poż. jak również zasuwy odcinające przy hydrantach należy oznakować tabliczkami informacyjnymi na ścianie budynku lub na słupku stalowym oraz zabezpieczyć poprzez obrukowanie lub płytkę betonową.

  - TRASOWANIE SIECI

Wytyczenie trasy wodociągu należy wykonać zgodnie z projektem, zachowując jednocześnie minimalne odległości:

-	od budynków	- 3,0m

-	od słupów teletechnicznych	- 1,5m

-	od drzew	- 1,5m

- od kabli energetycznych i

telekomunikacyjnych	- 0,8m

-	od przewodów kanalizacyjnych - 2,0m

Dopuszcza się usytuowanie przewodów wodociągowych w odległości mniejszych od podanych, pod warunkiem wykonania metodą podkopu w rurze stalowej osłonowej.

Wytyczenie trasy wodociągu należy powierzyć uprawnionemu geodecie.

Po dokonaniu montażu rurociągów należy wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

  - ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne przy budowie sieci wodociągowej należy prowadzić zgodnie z normą branżową  MGK-PN-62/8336-02 „Wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne”. Głębokość wykopów przyjęto 1,75m dla sieci wodociągowej rozdzielczej i 1,65m dla przyłączy wodociągowych.

Wykopy tam gdzie pozwalają na to warunki, należy prowadzić mechanicznie przy pomocy koparki, ze skarpami na odkład. W miejscach o zwartej zabudowie i zadrzewionych roboty ziemne prowadzić ręcznie, wąskoprzestrzennie, z szalunkami z bali drewnianych lub wyprasek stalowych.

W zasięgu koron drzew prace należy wykonać ręcznie bez naruszenia korzeni.

W miejscach skrzyżowań z kablami teletechnicznymi oraz w miejscach zbliżeń do słupów teletechnicznych roboty ziemne należy wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.

W miejscach skrzyżowań z kablami NN roboty ziemne należy wykonać ręcznie, kabel na czas robót wyłączyć spod napięcia i w miejscu skrzyżowania kabel zabezpieczyć rurą ochronną.

Przy słupach elektrycznych i telefonicznych zachować miń. 1,5m odstępu od podziemnych części słupa.

Prowadzenie sieci wodociągowej spowoduje zniszczenie istniejących wjazdów, placów i nawierzchni utwardzonych, które należy po zakończeniu robót przywrócić do stanu pierwotnego.

Zasypywanie wykopów należy prowadzić po przeprowadzonej próbie ciśnieniowej rurociągów i po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej zmontowanych odcinków wodociągu.

  - SKRZYŻOWANIE PRZEWODÓW Z PRZESZKODAMI

Przejścia wodociągu pod drogami o nawierzchni asfaltowej zaprojektowano metodą przecisku. Jako rury osłonowe należy stosować rury stalowe wiertnicze.

Przewody wodociągowe układać w rurach osłonowych zgodnie z opisami na planach sytuacyjno – wysokościowych sieci wodociągowej oraz zgodnie z rysunkiem szczegółowym.

Przestrzeń między rurami przy końcówkach rur ochronnych należy uszczelnić sznurem smołowym i kitem asfaltowym „Polkit”.

W celu sygnalizacji awarii z przestrzeni międzyrurowej z jednej strony przejścia należy wykonać nad teren rurkę sygnalizacyjną 25mm zwieńczoną skrzynką uliczną żeliwną.

Wykonawca przed wejściem na roboty w pas drogowy drogi asfaltowej winien uzyskać stosowne pozwolenie na roboty u właściwego zarządcy drogi. Przejście rurociągów pod drogami o nawierzchni ziemnej i żwirowej wykonać w rurach osłonowych stalowych układanych w wykopach otwartych.

Przed wejściem na roboty w pas drogi gminnej wykonawca winien uzyskać zezwolenie w Urzędzie Gminy w Lipowcu Kościelnym na zajęcie pasa drogowego na czas robót.

Przejścia rurociągów pod dnem rowów melioracyjnych należy wykonać w rurze stalowej wiertniczej na głębokość minimum 1,2m pod dnem rowu w rurze osłonowej licząc od wierzchu tej rury do dna rowu.

Sposób przejścia pod dnem rowu w rurze osłonowej przedstawiono na rysunku szczegółowym.

Projektowany wodociąg może kolidować z siecią drenarską nie zaznaczoną i nie zainwentaryzowaną. Uszkodzone zbieracze i sączki należy zabezpieczyć na czas robót przed zamuleniem, a po ułożeniu wodociągu wykop należy zasypać ziemią z ubiciem warstwami grubości w granicach 20cm.

Około 2,5m odcinek zbieracza lub sączka zastąpić rurą PCW odpowiedniej średnicy i ułożyć w korytku z desek ułożonych na ustabilizowanym podłożu z zachowaniem istniejącego spadku i głębokości.

Uszkodzone końcówki sączków dochodzące do dróg wzdłuż projektowanej trasy wodociągu należy zaślepić korkami betonowymi. Sposób naprawy sączka i zbieracza przedstawiono na rysunku szczegółowym. Naprawione rurociągi drenarskie zgłosić do odbioru w Związku Spółek Wodnych w Mławie.

  - ZABEZPIECZENIE RUCHU

Miejsca wykonania robót ziemnych i montażowych należy zabezpieczyć zgodnie z przepisami (Dz.U.Nr 53 z dnia 02.12.1961 roku oraz z Dz.U.Nr 53 z 1972 roku), poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier i oświetlenia na okres nocy. Należy również wykonać tymczasowe mostki przejazdowe do poszczególnych zagród nad wykopami.

6.10. MONTAŻ PRZEWODÓW WODOCIĄGOWYCH

Montaż przewodów wodociągowych wykonać zgodnie z instrukcją wykonania i odbioru zewnętrznych przewodów wodociągowych z nieplastyfikowanego PCW oraz zgodnie ze schematem węzłów. Rury stalowe ocynkowane należy zabezpieczyć taśmą „Denso”. W celu stabilizacji ułożonego przewodu wodociągowego i zabezpieczenia go przed wyboczeniem należy w węzłach sieci wodociągowej wykonać bloki oporowe. Bloki oporowe należy wykonać w miejscach montażu hydrantów p.poż. (pod trójniki oraz kolano ze stopką), oraz na łukach, kolanach i rozgałęzieniach sieci wodociągowej. Bloki oporowe wykonać jako wylewane na mokro z betonu B-150 lub jako prefabrykowane.

  - PRÓBA NA CIŚNIENIE, PŁUKANIE I DEZYNFEKCJA   RUROCIĄGÓW

Próbę ciśnieniową wodociągu wykonać zgodnie z

PN-70/B-10715. Płukanie i dezynfekcje sieci wodociągowej wykonać w/g wytycznych zawartych w zbiorczej instrukcji MGK z 1996r.

Zmontowane odcinki rurociągu długości rzędu 200mb. zasypać warstwą ziemi gr. 30cm miejsca połączeń i uzbrojenie sieci zostawić nie zasypane. Tak przygotowane odcinki rurociągu poddajemy próbie na ciśnienie 1,0 MPa. Próba szczelności jest pozytywna, jeżeli w ciągu 30 minut nie zauważa się spadku ciśnienia powyżej 0,1 KG/cm2 na każde 100m przewodu.

Przed oddaniem wodociągu do użytku należy przeprowadzić płukanie i dezynfekcję. Rurociąg należy płukać dużym ciśnieniem i przepływem wody przy otwartych hydrantach na końcu wodociągu. Dezynfekcje sieci wodociągowej prowadzić 1% roztworem podchlorynu sodu. Po 24 godzinnej stójce wody z roztworem chloru rurociąg płuczemy wodą do momentu wypłynięcia na końcu przewodu wody pozbawionej zapachu chloru.

Po płukaniu i dezynfekcji pobrać wodę i zbadać w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej na zawartość bakterii w wodzie.

  - . WARUNKI GEOTECHNICZNE

Na podstawie wizji lokalnej w terenie dla celów kosztorysowych przyjęto następujące kategorie grunt:

-kat. I – II	- 80%

-	kat. III – IV	- 20%

Na odcinkach o łącznej długości około 200 mb. w trakcie wykonywania wykopów występować będą wody gruntowe na głębokości powyżej 100 cm p.p.t.

Na ogół grunt nadaje się do bezpośredniego układania rurociągu.

6.13. OZNAKOWANIE

W celu ułatwienia i usprawnienia eksploatacji, wszystkie urządzenia i uzbrojenie sieci wodociągowej należy oznakować w/g  obowiązujących wytycznych. Hydranty, zasuwy, nawiertki oznakować tabliczkami informacyjnymi malowanymi i umieszczonymi na ścianach budynków (50%) i na słupkach (50%).

Hydranty nadziemne p.poż. pomalować na kolor czerwony.

- ZABEZPIECZENIA P.POŻ.

Stacja Wodociągowa w m. Rumoka gm. Lipowiec Kościelny o wydajności Qh=78m3/h zapewni odpowiednia ilość wody na potrzeby bytowo – gospodarcze i p.poż.

Zapotrzebowanie wody na cele p.poż. dla wsi wynosi 5,0 l/s dla zabudowy kolonijnej, 10,0 l/s dla zabudowy zwartej.

Dla celów ochrony p.poż. zaprojektowano na sieci wodociągowej podziemne i nadziemne hydranty p.poż. 80mm rozmieszczone względem siebie co około 100m w zabudowie zwartej i przy każdej posesji przy zabudowie kolonijnej. W rejonie projektowanego wodociągu w m. Turza Wielka występować będą na hydrantach p.poż. ciśnienia wody powyżej 20m słupa wody co pozwoli na gaszenie pożaru bezpośrednio z hydrantu.

- WARUNKI WYKONANIA ROBÓT

Roboty budowlano-montażowe należy wykonać zgodnie z dokumentacją. W czasie wykonywania robót należy przestrzegać wymagania stawiane w uzgodnieniach oraz normach i przepisach:

-	BN-83/8836-02	- Przewody podziemne. Roboty ziemne.

Wymagania i badania przy odbiorze.

-	BN-78/9192-02	- Wodociągi wiejskie. Przewody

ciśnieniowe z rur i tworzyw

sztucznych. Wymagania i badania

przy odbiorze.

-	BN-81/9192-04	- Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe

prefabrykowane. Warunki techniczne

wykonania i wbudowania.

-	BN-70/B-10715 - Wodociągi. Szczelność przewodów.

Wymagania i badania przy odbiorze.

Rozporządzenie MB i PMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych (Dz.B.Nr 13/72).

9.SPIS RYSUNKÓW

1 -plan sytuacyjno– wysokościowy w skali 1:1000

2 -przejście przez rów melioracyjny

3 -naprawa sączka lub zbieracza

4 -typowy zestaw wodomierzowy

5 –schematy montażowe węzłów sieci wodociągowej